ICS  29.240

CCS  F  29

团体标准

T/CEPCA XXXX—XXXX

光伏发电工程施工质量验收规程

Specification for construction quality acceptance of  photovoltaic power generation engineering

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会  发  布

风力发电机组状态监测系统数据技术要求Date requirements for condition monitoring system of wind turbines

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 总则	3

5 质量验收范围划分	3

6 施工质量的验收	4

附  录  A （资料性附录） 交通工程质量验收范围划分表	7

附  录  B （资料性附录） 升压站土建工程质量验收范围划分表	9

附  录  C （资料性附录） 升压站电气装置安装工程质量验收范围划分表	29

附  录  D （资料性附录） 升压站电气调试工程质量验收范围划分表	32

附  录  E （资料性附录） 光伏区土建工程质量验收范围划分表	33

附  录  F （资料性附录） 光伏区安装工程质量验收范围划分表	38

附  录  G （资料性附录） 光伏区调试工程质量验收范围划分表	39

附  录  H （资料性附录） 集电线路工程质量验收范围划分表	40

附  录  J （资料性附录） 送出线路工程质量验收范围划分表	42

附  录  K （资料性附录） 绿化及水土保持工程质量验收范围划分表	44

附  录  L （资料性附录） 升压站电气装置安装工程质量验收表	45

附  录  M （资料性附录） 升压站电气调试工程质量验收表	47

附  录  N （资料性附录） 光伏区土建工程质量验收表	77

附  录  P （资料性附录） 光伏区安装工程质量验收表	106

附  录  Q （资料性附录） 光伏区调试工程质量验收表	118

附  录  R （资料性附录） 集电线路工程质量验收表	127

前  言

为进一步规范光伏发电工程施工质量验收工作，明确施工质量检查、验收相关技术要求，确保光伏发电工程施工质量验收工作科学有效开展，特编制本文件。本文件依据国家和行业有关标准、规范，以及基建管理要求，结合国内光伏发电工程施工质量验收经验制定。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

光伏发电工程施工质量验收规程

- 范围

本文件规定了光伏发电工程施工质量检查、验收及相关技术要求。

本文件适用于集中式光伏发电工程施工质量的检查、验收工作，分布式光伏发电工程可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1499.1  钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB 1499.2  钢筋混凝土用钢 第2部分：热带钢筋

GB/T 29320  光伏电站太阳跟踪系统技术要求

GB/T 50046  工业建筑防腐蚀设计标准

GB/T 50150  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50173 电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50300  建筑工程施工质量统一验收标准

GB 50794  光伏发电站施工规范

GB 50797  光伏发电站设计规范

GB 51101  太阳能发电站支架基础技术规范

GB 55032  建筑与市政工程施工质量控制通用规范

NB/T 10320  光伏发电工程组件及支架安装质量评定标准

NB/T 32047  光伏发电站土建施工单元工程质量评定标准

DL/T 555  气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则

DL/T 5161.1  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第1部分：通则

DL/T 5161.2  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第2部分：高压电器施工质量检验

DL/T 5161.3  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第3部分：电力变压器、油浸式电抗器、互感器施工质量检验

DL/T 5161.4  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第4部分：母线装置施工质量检验

DL/T 5161.5  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量验收

DL/T 5161.8  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第8部分：盘、柜及二次回路接线施工质量检验

DL/T 5161.9  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第9部分：蓄电池施工质量检验

DL/T 5161.11  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第11部分：通信工程施工质量

DL/T 5161.13  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第13部分：电力变流设备施工

DL/T 5161.17 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第17部分：电气照明装置施工

DL/T 5210.1  电力建设施工质量验收规程 第1部分土建工程

DL/T 5210.6  电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验

DL/T 5168  110kV～750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程

DL/T 5434-2021  电力建设工程监理规范

DL/T 5789  绝缘管型母线施工工艺导则

JGJ 18  钢筋焊接及验收规程

JGJ 107  钢筋机械连接技术规程

JJG 124  电流表、电压表、功率表及电阻表

JTG F80/1  公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程

T∕CPIA 0018  漂浮式光伏发电系统验收规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 单位工程engineering units

具有独立施工条件或独立生产使用或结构功能的工程为单位工程。对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划为一个子单位工程。

- 分部工程branch works

是单位工程的组成部分，一个单位工程可由若干个分部工程组成，可按施工部位、专业性质及施工特点等划分。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别划分若干个子分部工程。

- 分项工程sub-item project

是分部工程的组成部分，一个分部工程可由若干个分项工程组成，可根据主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

[来源：GB/T 20319-2017，3.6]

- 检验批inspection lots

按照相同的生产条件或按规定的方式汇总起来供抽样检验用的、由一定数量样本组成的检验体。可根据施工及质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝等进行划分。

- 见证点（H）witness point

针对工程重要部位、关键工序、主要试验检验项目，项目监理机构在工程现场对工序施工质量安全，涉及工程结构安全的试块试件、主要工程材料及构配件取样，工程现场试验检验等作业过程进行检查、监督的控制点。

[来源：DL/T 5434-2021，2.0.22]

- 停工待检点（S）holding point

指针对工程关键工序，在施工单位自检合格的基础上，项目监理机构在约定的时间在工程现场进行检查验收的控制点。

[来源：DL/T 5434-2021，2.0.23]

- 旁站点（W）key works supervision point

指针对工程重要部位、关键工序、主要试验检验项目的施工作业，项目监理机构在约定的时间在工程现场进行检查、监督的控制点。

[来源：DL/T 5434-2021，2.0.24]

- 总则

- 工程开工前，监理单位应组织各施工单位，根据工程设计文件及工程项目实际，参照本规程，编制本项目的单位工程一栏表，明确单位工程编号、承担的施工单位，经总监理工程师、建设单位技术负责人审批后，作为各标段施工质量验收单位工程划分的依据。

- 施工单位应结合工程情况，参照第4章，编制所承担工程的质量验收范围划分表。施工阶段，如设计内容调整或出现其他与本规范划分表内容不符的情况，划分表内容可增加或删减。施工质量验收范围划分表应报监理单位核准，由监理单位汇总并编制划分说明，确认验收责任主体、经建设单位批准后执行。划分表应进行动态管理。

- 划分说明包含工程概况、编制说明、编制依据、划分原则、质量验收要求和质量验收流程等。

- 施工质量验收范围按照单位工程（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批进行划分。

- 光伏发电工程的单位、分部、分项、检验批验收划分，参照《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB 50300）定义，并应能实现方便验收的目的。

- 项目监理机构应根据设计文件、工程特点、施工方案、工程施工质量验收范围划分表，确定见证点（W）、停工待检点（H）和旁站点（S），报建设单位审批，并书面通知施工项目部。

- 光伏发电工程的施工质量验收除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 质量验收范围划分

- 光伏发电单位工程按照交通工程、升压站土建工程、升压站电气装置安装工程、升压站电气调试工程、光伏区土建工程、光伏区安装工程、光伏区调试工程、集电线路工程、送出线路工程和绿化及水土保持工程等工程类型划分。

- 交通工程施工质量验收范围划分参照《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1），可参考附录A制定。

- 升压站土建工程质量验收范围划分参照《电力建设施工质量验收规程 第1部分土建工程》（DL/T 5210.1），可参考附录B制定。

- 升压站电气装置安装工程质量验收范围划分参照《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第1部分：通则》（DL/T 5161.1），可参考附录C制定。

- 升压站电气调试工程质量验收范围划分参照《电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验》（DL/T 5210.6），可参考附录D制定。

- 光伏区土建工程质量验收范围划分参照《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第6部分：接地装置施工质量检验》（DL/T5161.6）、《电力建设施工质量验收规程 第1部分土建工程》（DL/T 5210.1）、《光伏发电站土建施工单元工程质量评定标准》（NB/T 32047）和《漂浮式光伏发电系统验收规范》（T∕CPIA 0018），可参考附录E制定。

- 光伏场区安装工程质量验收范围划分参照《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量验收》（DL/T5161.5）、《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第8部分：盘、柜及二次回路接线施工质量检验》（DL/T5161.8）、《电力建设施工质量验收规程 第1部分土建工程》（DL/T 5210.1）和《光伏发电工程组件及支架安装质量评定标准》（NB/T10320）划分，可参考附录F制定。

- 光伏场区调试工程质量验收范围划分参照《光伏发电站施工规范》（GB 50794）划分，可参考附录G制定。

- 集电线路工程质量验收范围划分参照《电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB 50173）、《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量验收》（DL/T 5161.5）和《110kV～750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》（DL/T 5168），可参考附录H制定。

- 送出线路工程质量验收范围划分参照《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量验收》（DL/T 5161.5）和《110kV～750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》（DL/T 5168），可参考附录J制定。

- 绿化及水土保持工程质量验收范围划分参照《电力建设施工质量验收规程 第1部分土建工程》（DL/T 5210.1），可参考附录K制定。

- 升压站电气装置安装工程、升压站电气调试工程、光伏区土建工程、光伏区安装工程、光伏区调试工程、集电线路工程质量验收表分别参见附录L至附录R。

- 施工质量的验收

- 基本原则

贯彻“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的原则，检验批、分项、分部和单位工程质量验收结果只设“合格”一个质量等级。

- 工程质量验收的程序

- 工程质量验收应在施工单位自检的基础上进行。各级质检人员，应严格执行有关国家标准、行业标准，对工程质量进行检查、验收，并对所检查和验收的工程项目负责。

- 检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。

- 分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

- 分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收，设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。

- 单位工程完工后，各相关单位应按下列要求进行单位工程验收：

a）施工单位应自检合格，并应编制单位工程竣工报告，按规定程序审批后向建设单位提交；

b）监理单位应在自检合格后组织单位工程预验收，预验收合格后应编制工程质量评估报告，按规定程序审批后向建设单位提交；

c）建设单位应在单位工程预验收合格后组织监理、施工、设计、勘察单位等相关单位项目负责人进行单位工程验收。

- 合格标准的判定

- 工程施工质量应符合国家现行强制性工程建设规范的规定，并应符合工程勘察设计文件的要求和合同约定。

- 检验批质量应按主控项目和一般项目验收，并应符合下列规定：

a）主控项目和一般项目的确定应符合国家现行强制性工程建设规范和现行相关标准的规定；

b）主控项目的质量经抽样检验应全部合格；

c）一般项目的质量应符合国家现行相关标准的规定；

d）应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

- 分项工程质量验收合格应符合下列规定：

a）所含检验批的质量应验收合格；

b）所含检验批的质量验收记录应完整、真实。

- 分部工程质量验收合格应符合下列规定：

a）所含分项工程的质量应验收合格；

b）质量控制资料应完整、真实；

c）有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合要求；

d）观感质量应符合要求。

- 单位工程质量验收合格应符合下列规定：

a）所含分部工程的质量应验收合格；

b）质量控制资料应完整、真实；

c）所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验资料应完整；

d）主要使用功能的抽查结果应符合国家现行强制性工程建设规范的规定；

e）观感质量应符合要求。

- 施工质量不符合要求时的规定

- 经返工或返修的检验批，应重新进行验收。

- 经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

- 经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，应予以验收。

- 经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

- 工程质量控制资料应齐全完整。当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。

- 经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收。

# 附  录  A
（资料性附录）
交通工程质量验收范围划分表

表A交通工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 01 | 交通工程 | 01~N | N号道路（支路） | 01 | 路基工程 （10km或每标段） | 01 | 路基土石方工程（1-3km路段） | 土方路基、填石路基、软土地基处置、土工合成材料处置层 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 排水工程 （1-3km路段） | 管节预制、混凝土排水管安装、土沟、浆砌水沟 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 涵洞、通道 （1-3km路段） | 钢筋加工及安装、涵台、管节预制、混凝土涵管安装、盖板制作、盖板安装、箱涵浇筑、拱涵浇（砌）筑、集水井砌筑、一字墙和八字墙、涵洞填土、砌体坡面防护、涵洞总体、顶进施工涵洞 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 防护支挡工程 （1-3km路段） | 砌体挡土墙、墙背填土、边坡锚固防护、土钉支护、砌体坡面防护、石笼防护、导流工程 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 挡土墙 | 钢筋加工及安装、砌体挡土墙、悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙、锚杆、锚定板和加筋挡土墙、墙背填土 |
|  |  |  |  | 02 | 路面工程 （10km或每标段） | 01 | 路面工程 （1-3km路段） | 垫层、底基层、基层、面层、路缘石、路肩 |
|  |  |  |  | 03 | 桥梁工程（每座） | 01 | 基础及下部构造 | 钢筋加工及安装、预应力筋加工和张拉、预应力管道压浆、混凝土扩大基础、钻孔灌注桩、挖孔桩、沉入桩、灌注桩桩底压浆、承台大体积混凝土结构、砌体、混凝土墩、台、墩身安装、支座垫石和挡块、拱桥组合桥台、台背填土 |

表A（续1）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 01 | 交通工程 | 01~N | N号道路（支路） | 03 | 桥梁工程（每座） | 02 | 上部构造预制和安装 | 钢筋加工及安装、预应力筋加工和张拉、预应力管道压浆、预制安装梁、板、悬臂施工梁 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 上部构造现场浇筑 | 钢筋加工及安装、预应力筋加工和张拉、预应力管道压浆、就地浇筑梁、板、悬臂梁施工 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 桥面系、附属工程及桥梁总体 | 钢筋加工及安装、混凝土桥面桥板面防水层、混凝土桥面铺装、支座安装、伸缩装置安装、栏杆安装、混凝土护栏、砌体坡面护坡、混凝土构件表面防护、桥梁总体 |
|  |  |  |  | 04 | 交通安全设施 | 01 | 交通安全设施 | 标志、标线、突起路标、轮廓线、波形梁钢护栏、混凝土护栏 |

# 附  录  B
（资料性附录）
升压站土建工程质量验收范围划分表

表B升压站土建工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 01 | 中控楼 | 01 | 地基与基础 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、混凝土、混凝土防腐、地下防水 |
|  |  |  |  | 02 | 主体结构 | 01 | 混凝土结构 | 模板、钢筋、混凝土、现浇结构、装配式结构 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 砌体结构 | 砖砌体、混凝土小型空心砌块砌体、填充墙砌体、配筋砌体、钢筋混凝圈梁过梁 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 钢结构 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、单层钢结构安装、钢管结构安装、高强螺栓连接、钢梯及平台、单轨吊、钢结构涂装、钢构件组装、压型金属板工程 |

表B（续1）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 01 | 中控楼 | 03 | 装饰装修 | 01 | 地面 | 基层、水泥混凝土面层、砖面层、板块面层、涂料面层、塑胶面层 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 抹灰 | 一般抹灰、装饰抹灰、清水砌体勾缝、保温层薄抹灰 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 门窗 | 木门窗安装、金属门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装、防火窗安装、门窗玻璃安装 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 涂饰 | 水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 细部 | 窗帘盒、门窗套制作与安装、护栏与扶手制作与安装 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 吊顶 | 整体面层吊顶、板块面层吊顶、格栅吊顶 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 外墙防水 | 外墙砂浆防水、涂膜防水、透气膜防水 |
|  |  |  |  |  |  | 08 | 轻质隔墙 | 轻质隔墙 |
|  |  |  |  |  |  | 09 | 饰面砖 | 内墙面砖粘贴、外墙面砖粘贴 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 幕墙 | 幕墙工程 |
|  |  |  |  | 04 | 建筑屋面 | 01 | 卷材防水屋面 | 保温层、找坡及找平层、屋面隔气层、隔离层、卷材防水层、保护层、细部构造 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 保温与隔热 | 屋面保温层、架空屋面、蓄水隔热屋面、种植隔热屋面 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 涂膜防水屋面 | 保温层、找坡及找平层、屋面隔气层、隔离层、涂膜防水层、保护层、细部构造 |

表B（续2）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 01 | 中控楼 | 04 | 建筑屋面 | 04 | 刚性防水屋面 | 保温层、找坡及找平层、屋面隔气层、隔离层、细石混凝土防水层、保护层、密封材料嵌缝、细部构造 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 复合防水屋面 | 保温层、找坡层及找平层、屋面隔气层、隔离层、保护层、屋面复合防水层、细部构造 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 瓦与板屋面 | 烧结瓦和混凝土瓦铺设、沥青瓦铺设、金属板铺设、玻璃采光顶铺设 |
|  |  |  |  | 05 | 室内外给排水 | 01 | 室内给排水系统 | 给水管道及配件安装、排水管道及配件安装、供热管道及配件安装、雨水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、给水设备安装、管道防腐与隔热保温、室内采暖管道及配件安装 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 卫生器具安装 | 卫生器具安装、卫生器具给水配件安装、卫生器具排水管道安装 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 室外给排水管网 | 给水管道及配件安装、排水管道及配件安装、供热管道及配件安装、雨水管道及配件安装、室外消火栓系统安装、给水设备安装、管道防腐与隔热保温、室外采暖管道及配件安装 |
|  |  |  |  | 06 | 建筑电气 | 01 | 供电干线与电气动力 | 成套配电柜、照明配电箱、电线电缆穿线、插座开关安装 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 电气照明安装 | 照明配电箱安装、专用灯具安装、普通灯具安装、插座开关安装、建筑照明通电试运行 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 备用和不间断电源安装 | 成套配电柜、照明配电箱安装、电缆电线安装、电气试验、接地装置施工 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 防雷及接地安装 | 接地装置安装、避雷引下线和变配电室接地干线敷设 |

表B（续3）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 01 | 中控楼 | 07 | 智能建筑 | 01 | 智能化集成系统 | 设备及软件安装、系统调试运行 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 信息接入系统 | 线缆敷设、设备及软件安装、系统调试运行、 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 电话及交换系统 | 线缆敷设、设备及软件安装、系统调试运行、 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 建筑设备监控系统 | 线缆敷设、设备及软件安装、系统调试运行 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 火灾自动报警及消防联动系统工程 | 线缆敷设及附件安装、设备及软件安装、系统调试运行 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 安全技术防范系统 | 线缆敷设、设备及软件安装、系统调试运行 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 防雷与接地 | 接地装置施工、等电位连接及浪涌保护器安装、系统测试 |
|  |  |  |  | 08 | 通风空调 | 01 | 送排风系统 | 风管与配件制作、部件制作、风机安装、风管系统安装、空气处理设备安装、消声设备制作与安装、风管与设备防腐绝热、系统调试 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 防排烟系统 | 风管与配件制作、部件制作、风机安装、风管系统安装、防排烟风口、常闭正压风口与设备安装、风管与设备防腐绝热、系统调试 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 除尘系统 | 风管与配件制作、部件制作、风机安装、风管系统安装、除尘器与排污设备安装、风管与设备防腐绝热、系统调试 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 空调风系统 | 风管与配件制作、部件制作、风机安装、风管系统安装、空气处理设备安装、消声设备制作与安装、风管与设备防腐绝热、系统调试 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 净化空调系统 | 风管与配件制作、部件制作、风机安装、风管系统安装、空气处理设备安装、消声设备制作与安装、高效过滤器安装、风管与设备防腐绝热、系统调试 |

表B（续4）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 01 | 中控楼 | 08 | 通风空调 | 06 | 制冷设备系统 | 制冷组安装、制冷剂管道安装、制冷附属设备安装、管道及设备的防腐与绝热、系统调试 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 空调水系统 | 管道冷热水系统安装、冷却水系统安装、冷凝水系统安装、阀门安装、冷却塔安装、水泵安装、管道与设备防腐与绝热、系统调试 |
|  |  |  |  | 09 | 建筑节能 | 01 | 围护系统节能 | 墙体节能工程、幕墙节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程（除墙体节能外，其他节能分项工程可以在相应装饰装修和建筑屋面分部分项工程当中进行验收） |
|  |  | 02 | 室外 工程 | 01 | SVG降压变基础 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |

表B（续5）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 01 | SVG降压变基础 | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  | 02 | 独立避雷针基础 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |

表B（续6）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 03 | 主变基础 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  | 04 | 构架 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |

表B（续7）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 04 | 构架 | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 架构制作安装 | 钢结构制作焊接、普通紧固件连接、高强度螺栓连接、钢结构零部件加工、钢管混凝土架构组装、钢管混凝土架构吊装、钢管混凝土架构安装、钢管内混凝土浇灌、钢架构安装、钢结构防腐 |
|  |  |  |  | 05 | 防火墙 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |

表B（续8）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 05 | 防火墙 | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、一般抹灰、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  | 06 | 站用变压器基础 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |

表B（续9）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 06 | 站用变压器基础 | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  | 07 | 接地变基础 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |

表B（续10）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 07 | 接地变基础 | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  | 08 | GIS户外设备基础 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |

表B（续11）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 09 | 事故油池 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、油池、坑模板、钢筋、油池（坑）混凝土、混凝土防腐、油池防水、排油管安装 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  | 10 | ××kV配电装置预制舱基础及安装 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |

表B（续12）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 10 | ××kV配电装置预制舱基础及安装 | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 预制舱安装 | 预制舱体组装、预制舱体安装、钢梯及栏杆 |
|  |  |  |  | 11 | 二次装置预制舱基础及安装 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |

表B（续13）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 11 | 二次装置预制舱基础及安装 | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 预制舱安装 | 预制舱体组装、预制舱体安装、钢梯及栏杆 |
|  |  |  |  | 12 | SVG预制舱基础及安装 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |

表B（续14）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 12 | SVG预制舱基础及安装 | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 预制舱安装 | 预制舱体组装、预制舱体安装、钢梯及栏杆 |
|  |  |  |  | 13 | ×××kV气体绝缘金属封闭式开关设备预制舱基础及安装 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |

表B（续15）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 13 | ×××kV气体绝缘金属封闭式开关设备预制舱基础及安装 | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 预制舱安装 | 预制舱体组装、预制舱体安装、钢梯及栏杆 |
|  |  |  |  | 14 | 道路 | 01 | 地基工程 | 定位放线、土方开挖、土方回填、土方路基、石方路基 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 基层 | 级配砂砾及级配砾石基层、级配碎石及级配碎砾石基层、石灰稳定基层、水泥稳定基层 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 混凝土路面 | 钢筋、模板、混凝土 |

表B（续16）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 14 | 道路 | 04 | 沥青路面 | 热拌沥青混合料面层、冷拌沥青混合料面层、沥青贯入式面层 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 人行道路面 | 料石铺砌人行道、预制块人行道、沥青混合料铺筑人行道 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 路沿石 | 路沿石 |
|  |  |  |  | 15 | 广场地坪 | 01 | 广场地坪 | 定位放线、广场与地坪料石面层、广场与地坪预制混凝土砌块面层、广场与地坪水泥混凝土面层 |
|  |  |  |  | 16 | 围墙 | 01 | 围墙及围栅 | 定位放线、混凝土基础、砌体基础、砖砌墙体、一般抹灰、涂饰、围栅、围墙墙柱、围墙压顶梁 |
|  |  |  |  | 17 | 大门 | 01 | 大门 | 定位放线、混凝土基础、砖基础、混凝土门库、砖砌门库、门柱、大门安装 |
|  |  |  |  | 18 | 排水沟 | 01 | 排水沟 | 定位放线、砖砌体、石砌体、现浇混凝土、预制块 |
|  |  |  |  | 19 | 护坡 | 01 | 护坡 | 定位放线、砌石护坡、毛石粗排护坡、混凝土预制块护坡、护坡排水、锚杆挡墙和锚喷支护边坡、重力式与扶壁式挡墙边坡、挖方和填方边坡、板桩挡墙边坡 |
|  |  |  |  | 20 | 电缆沟 | 01 | 电缆沟 | 定位放线、砖砌沟道砌筑、砖砌沟道抹灰、模板安装、钢筋、混凝土、盖板 |
|  |  |  |  | 21 | 全站防雷及接地装置安装 | 01 | 避雷针及引下线安装 | 避雷针钢结构焊接、避雷针钢结构零部件加工、避雷针组装、避雷针预拼装、避雷针安装、防雷引下线安装 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 接地装置安装 | 定位放线、土方开挖、土方回填、屋外接地装置安装、电气二次系统等电位接地装置安装 |

表B（续17）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 22 | 全站电气照明装置安装 | 01 | 屋外开关站照明安装 | 管路敷设、管内配线及接线、照明配电箱（板）安装、照明灯具安装、屋外照明通电试运行 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 屋外路灯基础 | 定位放线、土方开挖、土方回填、垫层、模板、钢筋、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 屋外道路照明安装 | 电缆敷设接线、照明灯具安装、道路照明通电试运行 |

说明：（1）升压站其他独立建筑房屋（例如：SVG楼、GIS楼、门房、水泵房及消防水池、附属建筑、辅助用房、综合楼、生活楼等）参照中控楼划分。

（2）地基处理子分部工程和桩基子分部工程根据项目具体情况，命名具体的地基处理方式和桩基形式。

# 附  录  C
（资料性附录）
升压站电气装置安装工程质量验收范围划分表

表C升压站电气装置安装工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 03 | 升压站电气装置安装工程 | 01 | 主变压器系统设备安装 | 01 | 主变压器安装 | 主变压器本体安装、主变压器器身检查、主变压器附件安装、主变压器注油及密封试验、主变压器整体检查 |
|  |  |  |  | 02 | 主变压器系统附属设备安装 | 中性点隔离开关安装、中性点避雷器安装、中性点电流互感器安装、控制柜及端子箱检查安装、软母线安装、管型母线安装、共箱封闭母线安装、全绝缘管型母线安装、接地变或消弧线圈安装 |
|  |  | 02 | 主控及直流设备安装 | 01 | 主控室设备安装 | 控制及保护和自动化屏安装、直流屏及不间断电源设备安装、二次回路检查及接线 |
|  |  |  |  | 02 | 蓄电池组安装 | 蓄电池安装、充放电及容量测定 |
|  |  | 03 | ×××kV配电装置安装 | 01 | 主母线及旁路母线安装 | 绝缘子串安装、软母线安装、支柱绝缘子安装、管型母线安装、接地开关安装 |
|  |  |  |  | 02 | 电压互感器及避雷器安装 | 避雷器安装、电压互感器安装、隔离开关及接地开关安装、支柱绝缘子安装、软母线安装、箱柜安装 |
|  |  |  |  | 03 | 进出线（母联、分段及旁路）间隔安装 | 隔离开关安装、断路器安装、互感器安装、避雷器安装、穿墙套管安装、支柱绝缘子安装、软母线安装、就地控制设备安装 |
|  |  |  |  | 04 | 支（吊）架及保护围栏安装 | 支（吊）架安装、保护网栏安装 |

表C（续1）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 03 | 升压站电气装置安装工程 | 04 | ×××kV气体绝缘金属封闭式开关设备安装 | 01 | 气体绝缘金属封闭式开关设备安装 | 基础检查及设备支架安装、气体绝缘金属封闭式开关设备本体安装、互感器安装、避雷器安装 |
|  |  |  |  | 02 | 配套设备安装 | 电压（流）互感器安装、避雷器安装、软母线安装 |
|  |  |  |  | 03 | 就地控制设备安装 | 控制柜及就地箱安装、二次回路检查及接线 |
|  |  | 05 | ××kV站用变（备用变）及配电装置安装 | 01 | 变压器安装 | 变压器本体安装、变压器器身检查、变压器附件安装、变压器注油及密封试验、控制及端子箱安装、变压器整体检查 |
|  |  |  |  | 02 | ××kV配电柜安装 | 基础型钢安装、配电盘安装、母线安装、二次回路检查及接线 |
|  |  |  |  | 03 | 站用低压配电装置安装 | 低压变压器安装、低压盘安装、母线安装、二次回路检查接线 |
|  |  | 06 | 无功补偿装置安装 | 01 | 电抗器安装 | 隔离开关安装、电抗器安装、互感器安装、母线安装 |
|  |  |  |  | 02 | 电容器组安装 | 隔离开关安装、限流电抗器安装、电容器安装、互感器安装、母线安装 |
|  |  |  |  | 03 | SVG功率控制单元安装 | 控制单元安装、控制系统二次接线 |
|  |  |  |  | 04 | 连接变压器安装 | 变压器本体安装、变压器器身检查、变压器附件安装、变压器注油及密封试验、控制及端子箱安装、变压器整体检查 |
|  |  | 07 | 全站电缆施工 | 01 | 电缆管配制及敷设 | 电缆管配制及敷设 |
|  |  |  |  | 02 | 电缆支架、桥架、竖井配制及安装 | 电缆支架、桥架、竖井配制及安装 |
|  |  |  |  | 03 | 电缆敷设 | 屋内电缆敷设、屋外电缆敷设 |
|  |  |  |  | 04 | 电缆附件制作及安装 | 电力电缆终端头制作及安装、电力电缆中间接头制作及安装、控制电缆终端头制作及安装 |
|  |  |  |  | 06 | 电缆防火与阻燃 | 电缆防火与阻燃 |

表C（续2）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 03 | 升压站电气装置安装工程 | 11 | 通信工程安装 | 01 | 载波、微波通信工程安装 | 通信系统结合设备安装、微波天线安装、微波馈线安装、机架安装、通信设备安装 |
|  |  |  |  | 02 | 光纤通信设备安装 | 机架安装、通信设备安装、站内通信光缆安装 |
|  |  |  |  | 03 | 通信电源安装 | 直流屏及不间断电源设备安装、通信系统蓄电池安装 |
|  |  |  |  | 04 | 通信系统防雷接地安装 | 通信站（系统）防雷接地安装 |

# 附  录  D
（资料性附录）
升压站电气调试工程质量验收范围划分表

表D升压站电气调试工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |
| 04 | 升压站电气调试工程 | 01 | 电气单体调试 | 真空断路器单体调试、六氟化硫断路器单体调试、隔离开关单体调试、负荷开关及高压熔断器单体调试、封闭式组合电器（GIS）单体调试、油浸式变压器单体调试、干式变压器单体调试、油浸式电抗器、消弧线圈单体调试、干式电抗器、消弧线圈单体调试、电压互感器单体调试、电流互感器单体调试、避雷器单体调试、接地装置单体调试、直流绝缘监测装置单体调试、继电保护及安全自动装置单体调试、电能计量装置单体调试、电测量装置单体调试、低压配电装置和馈电线路单体调试、高压电力线路单体调试、交流（UPS）电源装置单体调试、蓄电池组装置单体调试、直流电源装置单体调试 |
|  |  | 02 | 升压站分系统调试 | 继电保护及安全自动装置系统调试、主变压器系统调试、故障录波系统调试、站用电源系统调试、直流电源系统调试、不停电电源系统调试、升压站监控系统调试、电气“五防”系统调试 |
|  |  | 03 | 升压站整套启动调试 | 主变压器冲击试验、站用电源切换试验、升压站带负荷调试 |
|  |  | 04 | 电气（设备）试运 | 主变压器带电试运、×××kV配电装置带电试运、（配电装置名称）×××kV 段高压配电装置带电试运、（配电装置名称）×××V 段低压配电装置带电试运、×××kV气体绝缘金属封闭式开关设备带电试运行、××kV系统设备带电试运、干式电抗器带电试运、电容器组带电试运 |

# 附  录  E
（资料性附录）
光伏区土建工程质量验收范围划分表

表E.1漂浮式光伏区土建工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 05 | 光伏区土建工程 | 01~N | N号漂浮式光伏发电单元土建工程 | 01 | 漂浮方阵土建工程 | 01 | 漂浮系统 | 浮体系统、漂浮平台 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 锚固系统 | 撑杆、系泊缆、锚、预制混凝土锚固块、现浇混凝土锚固块 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 光伏支架 | 固定支架安装、可调支架安装、自动跟踪支架 |
|  |  |  |  | 02 | 漂浮式箱变基础 | 01 | 漂浮系统 | 浮体系统、漂浮平台 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 锚固系统 | 锚固系统关键部件（撑杆、系泊缆、锚）、预制混凝土锚固块、现浇混凝土锚固块、预制混凝土锚固桩 |
|  |  |  |  | 03 | 漂浮式逆变器基础 | 01 | 漂浮系统 | 浮体系统、漂浮平台 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 锚固系统 | 锚固系统关键部件（撑杆、系泊缆、锚）、预制混凝土锚固块、现浇混凝土锚固块、预制混凝土锚固桩 |

表E.2陆上光伏区土建工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 05 | 光伏区土建工程 | 01~N | N号柔性光伏发电单元土建工程 | 01 | 端桩 | 01 | 灌注桩 | 定位放线、干作业成孔灌注桩、螺旋钻孔压灌桩 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 预制桩 | 定位放线、混凝土预应力管桩、混凝土预制桩 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 喷射锚杆 | 岩石锚杆、钢筋网、喷射混凝土 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 现浇混凝土基础 | 定位放线、土方开挖、土方回填、垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土 |
|  |  |  |  | 02 | 中桩 | 01 | 灌注桩 | 定位放线、干作业成孔灌注桩、螺旋钻孔压灌桩 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 预制桩 | 定位放线、混凝土预应力管桩、混凝土预制桩 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 喷射锚杆 | 岩石锚杆、钢筋网、喷射混凝土 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 现浇混凝土基础 | 定位放线、土方开挖、土方回填、垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土 |
|  |  |  |  | 03 | 喷射锚杆 | 01 | 喷射锚杆 | 岩石锚杆、钢筋网、混凝土 |
|  |  |  |  | 04 | 柔性光伏锚固系统 | 01 | 柔性光伏锚固系统 | 预应力钢绞线、金属支架、抗风系统安装 |

表E.2（续1）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 05 | 光伏区土建工程 | 01~N | N号陆上光伏发电单元土建工程 | 01 | 光伏支架基础 | 01 | 土石方工程 | 定位放线、土方开挖、石方开挖、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 螺旋桩 | 定位放线、螺旋桩成品 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 灌注桩 | 定位放线、灌注桩成孔、灌注桩钢筋笼、灌注桩质量、预埋件 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土预制桩 | 定位放线、混凝土预制桩 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 混凝土预应力管桩 | 定位放线、先张法预应力管桩 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 型钢桩 | 定位放线、型钢桩 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 扩展式（混凝土现浇）基础 | 定位放线、土方开挖、土方回填、垫层、模板、扩展式基础钢筋、预埋件制作与安装、扩展式基础混凝土 |
|  |  |  |  |  |  | 08 | 锚杆基础 | 定位放线、岩石锚杆、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土 |
|  |  |  |  | 02 | 光伏支架安装 | 01 | 固定支架 | 固定支架安装 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 可调支架 | 可调支架安装 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 自动跟踪支架 | 自动跟踪支架安装 |
|  |  |  |  | 03 | 箱式变电站（箱逆变一体机）基础 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |

表E.2（续2）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 05 | 光伏区土建工程 | 01~N | N号陆上光伏发电单元土建工程 | 03 | 变电站（箱逆变一体机）基础 | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等（项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 储油池 | 砖砌体、一般抹灰、模板、钢筋、混凝土、混凝土防腐、地下防水 |
|  |  |  |  | 04 | 防雷接地装置 | 01 | 防雷接地装置 | 接地网安装、接地电阻测试 |
|  |  |  |  | 05 | 围栏工程 | 01 | 场区围栏 | 定位放线、土方开挖、土方回填、砖砌体基础、石砌体基础、预制混凝土基础、现浇混凝土基础、围栏安装 |

表E.2（续3）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 05 | 光伏区土建工程 | 01~N | N号陆上光伏发电单元土建工程 | 06 | 安全防范系统安装 | 01 | 安全防范系统安装 | 线缆敷设、设备及软件安装、系统调试运行 |
|  |  |  |  | 07 | 消防设备安装 | 01 | 消防设备安装 | 灭火器的安装设置、配置验收 |
|  |  |  |  | 08 | 电缆沟 | 01 | 电缆沟制作 | 定位放线、开挖、砌筑、混凝土、回填、预埋件制作、预埋件安装、装配式电缆沟、电缆井 |

说明：分项、检验批按有关标准划分，建议检验批按每个子单位下的日完成工程量划分。

# 附  录  F
（资料性附录）
光伏区安装工程质量验收范围划分表

表F光伏区安装工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 06 | 光伏区安装工程 | 01~N | N号光伏方阵安装工程 | 01 | 组件安装 | 组件安装、组件参数测试 |
|  |  |  |  | 02 | 电气设备安装 | 直流汇流箱安装、交流汇流箱安装、集中式逆变器安装、组串式逆变器安装、箱式变电站安装、箱逆变一体机安装、通讯箱安装 |
|  |  |  |  | 03 | 光伏区电缆施工 | 电缆管配制及敷设、电缆支架、桥架、竖井配置及安装、电缆敷设、电力电缆终端制作及安装、电力电缆中间接头制作及安装、控制电缆终端制作及安装、电缆防火与阻燃 |

# 附  录  G
（资料性附录）
光伏区调试工程质量验收范围划分表

表G光伏区调试工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 07 | 光伏区调试工程 | 01~N | N号光伏方阵调试工程 | 01 | 光伏组件串测试 | 光伏组件串测试、汇流箱内组串的投、退顺序 |
|  |  |  |  | 02 | 跟踪系统测试 | 手动模式测试、自动模式测试 |
|  |  |  |  | 03 | 逆变器测试 | 本体检查、人机界面检查、直流侧电缆检查、测试、交流侧电缆检查、测试、逆变器并网后检查、测试 |

# 附  录  H
（资料性附录）
集电线路工程质量验收范围划分表

表H集电线路工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 08 | 集电线路工程 | 01~N回路集电线路工程 | 01 | 场内架空电力线路工程 | 01 | 土石方工程 | 定位放线、路径复测、普通基础坑分坑及开挖、拉线基础坑分坑及开挖、岩石、掏挖基础分坑及开挖、施工基面及电气开方 |
|  |  |  |  |  | 02 | 基础工程 | 定位放线、灌注桩基础、钢管塔（铁塔）基础浇筑前、钢管塔（铁塔）基础浇筑后、混凝土电杆基础、现浇基础、杆塔拉线基础、预制装配式基础、混凝土杆（盘）基础、岩石掏挖基础 |
|  |  |  |  |  | 03 | 杆塔工程 | 自立铁塔组立、钢管铁塔组立、拉线铁塔组立、钢管杆铁塔组立、混凝土杆组立、铁塔拉线压接 |
|  |  |  |  |  | 04 | 架线工程 | 导地线（含光缆）展放、导地线连接管、导地线（含光缆）紧线、附件安装（含光缆、金具） |
|  |  |  |  |  | 05 | 接地工程 | 水平接地极、垂直接地极、接地电阻测试 |
|  |  |  |  |  | 06 | 线路防护工程 | 线路防护设施 |
|  |  |  |  |  | 07 | 电气工程 | 光缆测试、对地、风偏与交叉跨越、杆上电气设备安装、杆上电气设备试验 |
|  |  |  | 02 | 电力电缆工程 | 01 | 电缆沟制作 | 定位放线、开挖、砌筑、混凝土、回填、预埋件制作、预埋件安装、装配式电缆沟、电缆井 |

表H（续）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 08 | 集电线路工程 | 01~N回路集电线路工程 | 02 | 电力电缆工程 | 02 | 分接箱基础 | 定位放线、土方开挖及回填、混凝土模板、钢筋、混凝土、砌体砌筑及抹灰 |
|  |  |  |  |  | 03 | 电缆保护管的配置与敷设 | 电缆保护管的配置与敷设 |
|  |  |  |  |  | 04 | 分接箱的安装 | 分接箱的安装 |
|  |  |  |  |  | 05 | 电缆支架的制作与安装 | 电缆支架的制作与安装、预埋件制作及安装、装配式电缆沟 |
|  |  |  |  |  | 06 | 电缆的敷设 | 电缆构筑物及电缆桥架内的电缆敷设、导管内电缆敷设、直埋电缆敷设 |
|  |  |  |  |  | 07 | 电缆终端和接头的制作 | 电缆终端的制作及安装、电缆接头的制作及安装 |
|  |  |  |  |  | 08 | 电缆分接箱及电缆交接试验 | 电缆分接箱交接试验、电缆交接试验 |
|  |  |  |  |  | 09 | 电缆防火与阻燃 | 电缆防火与阻燃 |

# 附  录  J
（资料性附录）
送出线路工程质量验收范围划分表

表J送出线路工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 09 | 送出线路工程 | 01 | 架空电力线路工程 | 01 | 土石方工程 | 定位放线、路径复测、普通基础坑分坑及开挖、拉线基础坑分坑及开挖、岩石、掏挖基础分坑及开挖、施工基面及电气开方 |
|  |  |  |  | 02 | 基础工程 | 定位放线、现浇铁塔基础施工、杆塔拉线（含锚杆拉线）基础施工、预制装配式基础施工、混凝土杆预制基础（三盘）施工、岩石掏挖基础施工、灌注桩基础施工、贯入桩基础施工 |
|  |  |  |  | 03 | 杆塔工程 | 自立铁塔组立、拉线铁塔组立、混凝土铁塔组立、钢管电杆组立 |
|  |  |  |  | 04 | 架线工程 | 导线、地线展放、导线、地线压接管施工、紧线、附件安装、交叉跨越 |
|  |  |  |  | 05 | 接地工程 | 水平接地装置施工、垂直接地装置施工、接地电阻测试 |
|  |  |  |  | 06 | 线路防护设施施工 | 线路防护设施施工 |
|  |  | 02 | 电力电缆工程 | 01 | 电缆沟制作 | 定位放线、开挖、砌筑、混凝土、回填、预埋件制作、预埋件安装、装配式电缆沟、电缆井 |
|  |  |  |  | 02 | 分接箱基础 | 定位放线、土方开挖及回填、混凝土模板、钢筋、混凝土、砌体砌筑及抹灰 |
|  |  |  |  | 03 | 电缆保护管的配置与敷设 | 电缆保护管的配置与敷设 |
|  |  |  |  | 04 | 分接箱的安装 | 分接箱的安装 |

表J（续）

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 09 | 送出线路工程 | 02 | 电力电缆工程 | 05 | 电缆支架的制作与安装 | 电缆支架的制作与安装、预埋件制作及安装、装配式电缆沟 |
|  |  |  |  | 06 | 电缆的敷设 | 电缆构筑物及电缆桥架内的电缆敷设、导管内电缆敷设、直埋电缆敷设 |
|  |  |  |  | 07 | 电缆终端和接头的制作 | 电缆终端的制作及安装、电缆接头的制作及安装 |
|  |  |  |  | 08 | 电缆防火与阻燃 | 电缆防火与阻燃 |

# 附  录  K
（资料性附录）
绿化及水土保持工程质量验收范围划分表

表K绿化及水土保持工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 名称 |
| 10 | 绿化及水土保持工程 | 01 | 交通绿化及水土保持工程 | 01 | 绿化及水土保持工程 | 栽植前土壤处理、坡面防护及绿化、边坡防护工程、土地整治工程、临时防护工程 |
|  |  | 02 | 升压站绿化及水土保持工程 | 01 | 绿化及水土保持工程 | 栽植前土壤处理、草坪花坛地被栽植、坡面防护及绿化、园路与铺装场地工程、园林设施安装工程、边坡防护工程、土地整治工程、临时防护工程 |
|  |  | 03 | 场区绿化及水土保持工程 | 01 | 绿化及水土保持工程 | 栽植前土壤处理、坡面防护及绿化、边坡防护工程、土地整治工程、临时防护工程 |

# 附  录  L
（资料性附录）
升压站电气装置安装工程质量验收表

表L-01控制单元安装分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 安装位置 |  |  | 型号规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检验项目 | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项 结论 |
| 支架安装 | 支架外观检查 |  | 金属构件无明显变形、锈蚀， 户外采用热镀锌 |  |  |
|  | 支架安装水平偏差 |  | ≤3mm/m |  |  |
|  | 支架立柱间距离偏差 | 主控 | ≤5mm |  |  |
|  | 支架连接 |  | 垫片不得多于1片，厚度不大于3mm |  |  |
|  | 控制单元支架固定及防腐 | 主控 | 固定牢固、防腐无剥落 |  |  |
| 控制单元安装 | 控制单元组配 | 主控 | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 控制单元安装及接线 |  | 铭牌、编号在通道侧，顺序符合设计，接线正确、美观，相色完整 |  |  |
| 其它 | 外观检查 |  | 齐全、无损伤 |  |  |
|  | 螺栓连接 |  | 紧固、齐全 |  |  |
|  | 接地 | 主控 | 牢固、可靠 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 | 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：升压站电气装置安装工程其他工程的质量验收表从《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第1部分：通则》（DL/T 5161.1）至《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第17部分：电气照明装置施工》（DL/T 5161.17）中选取。

# 附  录  M
（资料性附录）
升压站电气调试工程质量验收表

M.1电气单体调试工程质量验收表

表M.1-01真空断路器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘电阻 | 应符合制造厂规定 |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 1）试验电压应按产品技术文件的规定,当产品技术文件没有特殊规定时，应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）表 11.0.4的规定。 2）试验中不应发生贯穿性放电。 |  | 试验 |  |  |
| 导电回路电阻测试 | 测试结果应符合产品技术条件的规定； |  | 试验 |  |  |
| 机械特性 | 1）40.5kV以下断路器不应大于2ms。 2）40.5kV及以上断路器不应大于3ms。 3）对于电流3kA及以上的10kV真空断路器,弹跳时间如不满足小于2ms，应符合产品技术条件的规定。 |  | 试验 |  |  |
| 分、合闸线圈直流电阻及绝缘电阻 | 1）绝缘电阻不应低于10MΩ。 2）分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别。 |  | 试验 |  |  |
| 操动机构分、合闸电磁铁的动作电压 | 断路器分、合闸操动机构应在规定电压范围内可靠动作 |  | 试验 |  |  |
| 模拟操作试验 | 应正确可靠地动作，其联锁及闭锁装置回路的动作应符合产品技术条件及设计规定 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-02六氟化硫断路器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| SF6气体含水量 | 1）与灭弧室相通的气室,应小于150pL/L。 2）不与灭弧室相通的气室，应小于250pL/L。 |  | 试验 |  |  |
| SF6气体密封试验 | 1）检漏仪不应报警。 2）必要时可采用局部包扎法，年漏气率不应大于1%,750kV电压等级的不应大于0.5%。 |  | 试验 |  |  |
| 导电回路电阻测试 | 应符合产品技术条件的规定 |  | 试验 |  |  |
| 绝缘电阻 | 测量整体绝缘电阻值，应符合产品技术条件规定 |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 1）试验电压应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）表12.0.4规定。 2）试验中不应发生贯穿性放电。 |  | 试验 |  |  |
| 机械特性 | 应符合产品技术文件的规定 |  | 试验 |  |  |
| 操动机构分、合闸电磁铁的动作电压 | 断路器分、合闸操动机构应在规定电压范围内可靠动作 |  | 试验 |  |  |
| SF6气体密度继电器、压力表、压力动作阀检查 | 1）应符合产品技术文件的规定。 2）对单独运到现场的表计,应进行核对性检查。 |  | 试验 |  |  |
| 分、合闸线圈直流电阻及绝缘电阻 | 1）绝缘电阻不应低于10MΩ。 2）分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别。 |  | 试验 |  |  |
| 防跳功能检查 | 应正确动作 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-03隔离开关单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘电阻 | 应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）表14.0.2的规定 |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 试验电压应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）附录F的规定 |  | 试验 |  |  |
| 操动机构的动作电压 | 检查操动机构线圈的最低动作电压，应符合制造厂的规定 |  | 试验 |  |  |
| 操动机构的动作试验 | 应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）第14.0.7条的规定 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-04负荷开关及高压熔断器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘电阻 | 应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）表14.0.2的规定 |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 三相同一箱体的负荷开关,除相间及相对地耐压试验外还应按产品技术条件规定进行每个断口的交流耐压试验。试验电压应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）表 11.0.4的规定。 |  | 试验 |  |  |
| 导电回路电阻 | 不应超过产品技术文件的规定值 |  | 试验 |  |  |
| 操动机构的动作电压 | 检查操动机构线圈的最低动作电压，应符合制造厂的规定 |  | 试验 |  |  |
| 操动机构的动作试验 | 应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）第14.0.7条的规定 |  | 试验 |  |  |
| 直流电阻（高压熔断器） | 与同型号产品相比不应有明显差别 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-05封闭式组合电器（GIS）单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 主回路导电电阻 | 不超过产品技术文件规定值的1.2倍 |  | 试验 |  |  |
| 密封性试验 | 1）检漏仪不应报警。 2）必要时可采用局部包扎法，年漏气率不应大于1%,750kV电压等级的不应大于0.5%。 |  | 试验 |  |  |
| 操动试验 | 符合产品技术文件规定 |  | 试验 |  |  |
| 气体含水量 | 1）有电弧分解的隔室，应小于150pL/L。 2）无电弧分解的隔室，应小于250uL/L。 |  | 试验 |  |  |
| 气体密度继电器、压力表、压力阀检查 | 1）应符合产品技术文件规定。 2）对单独运到现场的表计,应进行核对性检查。 |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 应按产品技术条件或现行行业标准《气体绝缘封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》DL/T 555 的有关规定执行，试验电压值应为出厂试验电压的80% |  | 试验 |  |  |
| 局部放电 | 主回路在 1.2U/3电压下,应进行局部放电检测 |  | 试验 |  |  |
| 三相不一致功能检查 | 应符合产品技术文件规定 |  | 试验 |  |  |
| 防跳功能检查 | 应正确动作 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-06油浸式变压器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘油试验 | 1）应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后，各进行一次试验。 2）试验项目及标准符合GB50150-2016第10.02条的规定。 |  | 查阅报告 |  |  |
| 套管CT及间隙CT | 1）绝缘大于1GΩ； 2）直阻平均值差异小于10%； 3）变比、极性符合设计要求； 4）励磁特性符合要求。 |  | 试验 |  |  |
| 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 | 符合GB50150-2016标准的规定 |  | 试验 |  |  |
| 绕组连同套管的直流电阻 | 各相绕组相互间差别不应大于2%。 无中性点引出的绕组，线间相互间差别不应大于1%。 |  | 试验 |  |  |
| 铁芯及夹件绝缘电阻 | 采用2500V兆欧表测量，持续1min，无闪络及击穿现象 |  | 试验 |  |  |
| 所有分接头的电压比 | 在变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%，其他分接电压比应在变压器阻抗电压值（%）的1/10以内，且允许偏差应为±1%。 |  | 试验 |  |  |
| 变压器连同套管的介质损耗 | 符合GB50150-2016标准的规定 |  | 试验 |  |  |
| 三相接线组别和单相引出线的极性 | 与铭牌上的标记和外壳上的符号相符 |  | 试验 |  |  |
| 绕组变形 | 与出厂试验不应有明显变化 |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 符合GB50150-2016标准的规定 |  | 试验 |  |  |
| 局部放电 | 符合GB1094.3-2017标准的规定 |  | 试验 |  |  |
| 气体继电器、压力释放阀检查 | 气体继电器、压力释放阀进行第三方检测，检测结果合格 |  | 查阅报告 |  |  |
| 绕组温度计，油面温度计检查 | 绕组温度计，油面温度计进行第三方检测，检测结果合格 |  | 查阅报告 |  |  |
| 有载调压切换装置 | 1）手动操作无卡涩； 2）连动程序、电气和机械限位正常； 3）过渡电阻及时间符合厂家技术规范 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-07干式变压器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 | 符合GB50150-2016标准的规定 |  | 试验 |  |  |
| 绕组连同套管的直流电阻 | 1）各相绕组相互间差别不应大于2%。 2）无中性点引出的绕组，线间相互间差别不应大于1%。 |  | 试验 |  |  |
| 铁芯及夹件绝缘电阻 | 采用2500V兆欧表测量，持续1min，无闪络及击穿现象 |  | 试验 |  |  |
| 所有分接头的电压比 | 在变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%，其他分接电压比应在变压器阻抗电压值（%）的1/10以内，且允许偏差应为±1%。 |  | 试验 |  |  |
| 三相接线组别和单相引出线的极性 | 与铭牌上的标记和外壳上的符号相符 |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 符合GB50150-2016标准的规定 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-08油浸式电抗器、消弧线圈单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 |  | 符合GB50150-2016标准的规定 |  |  | 试验 |  |  |
| 绕组连同套管的直流电阻 |  | 各相绕组相互间差别不应大于2%；无中性点引出的绕组，线间相互间差别不应大于1% |  |  | 试验 |  |  |
| 铁芯绝缘电阻 |  | 采用2500V兆欧表测量，持续1min，无闪络及击穿现象 |  |  | 试验 |  |  |
| 非纯瓷套管试验 | 绝缘电阻 | 主绝缘 | 不低于10000MΩ |  | 试验 |  |  |
|  |  | 末屏绝缘 | 不低于1000MΩ |  | 试验 |  |  |
|  | 介质损耗因数和电容值 | 介质损耗因数 | 符合GB50150-2016第15.0.3条的规定 |  | 试验 |  |  |
|  |  | 电容值 | 实测电容值与出厂值偏差不大于±5% |  | 试验 |  |  |
|  | 交流耐压 | 试验电压符合规范要求值 |  |  | 试验 |  |  |
| 变压器连同套管的介质损耗 |  | 符合GB50150-2016标准的规定 |  |  | 试验 |  |  |
| 绕组连同套管交流耐压 |  | 符合GB50150-2016标准的规定 |  |  | 试验 |  |  |
| 绝缘油试验 |  | 符合GB50150-2016标准的规定 |  |  | 检测 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-09干式电抗器、消弧线圈单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 | 符合GB50150-2016的规定 |  | 试验 |  |  |
| 绕组连同套管的直流电阻 | 各相绕组相互间差别不应大于2%；无中性点引出的绕组，线间相互间差别不应大于1% |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 符合GB50150-2016的规定 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-10电压互感器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  |  |  |  |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘介质性能试验 | 绝缘油 | 符合GB50150-2016第19.0.1及19.0.2条的规定 |  |  |  |  | 检测 |  |  |
|  | SF6气体 | 气体水分不大于250μL /L |  |  |  |  | 检测 |  |  |
| 绝缘电阻测量 | 绝缘电阻值不应低于1000MΩ |  |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 绕组的直流电阻 | 一次绕组 |  | 换算至出厂试验报告温度下误差不大于10% |  |  |  | 试验 |  |  |
|  | 二次绕组 |  | 换算至出厂试验报告温度下误差不大于15% |  |  |  | 试验 |  |  |
| 接线绕组组别和极性 | 符合设计要求，并与铭牌和标志相符 |  |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 误差及变比测量 | 变比与制造厂铭牌相符；用于关口计量的绕组应进行误差测量 |  |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 电磁式电压互感器励磁特性 | 励磁特性测量包含20%、50%、80%、100%、120% |  |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 介质损耗因数及电容量测试 | 介质损耗因数 |  |  |  | 35kV电压等级不超过3%，66kV ~220kV不超过2.5% |  | 试验 |  |  |
|  | 电容量测试 |  |  |  | 与出厂试验值比较不超过0.5% |  | 试验 |  |  |
| 局部放电 | 试验符合GB50150-2016第10.0.5条的规定 |  |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 按出厂试验的80%进行 |  |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 电容式电压互感器（CVT）检测 | 电容分压器电容量测试 |  |  | 电容量与出厂值不超过-5%~10%；介质损耗因数不大于0.2% |  |  | 试验 |  |  |
|  | 误差试验 |  |  | 满足厂家技术要求 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 交流耐压 |  |  | 按出厂试验的80%进行 |  |  | 试验 |  |  |
| 密封性能检查 | 油浸式互感器外表无可见油渍；SF6气体绝缘互感器定性检漏无漏点 |  |  |  |  |  | 检查 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-11电流互感器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  |  |  |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘介质性能试验 | 绝缘油 | 符合GB50150-2016第19.0.1及19.0.2条的规定 |  |  |  | 检测 |  |  |
|  | SF6气体 | 气体水分不大于250μL /L |  |  |  | 检测 |  |  |
| 绝缘电阻测量 | 绝缘电阻值不应低于1000MΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| 绕组的直流电阻 | 一次绕组 |  | 换算至出厂试验报告温度下误差不大于10% |  |  | 试验 |  |  |
|  | 二次绕组 |  | 换算至出厂试验报告温度下误差不大于10% |  |  | 试验 |  |  |
| 接线绕组组别和极性 | 符合设计要求，并与铭牌和标志相符 |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 误差及变比测量 | 变比与制造厂铭牌相符；用于关口计量的绕组应进行误差测量； |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 互感器励磁特性 | 符合产品技术条件 |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 介质损耗因数及电容量测试 | 介质损耗因数 |  |  | 试验符合GB50150-2016第10.0.4条的规定 |  | 试验 |  |  |
|  | 电容量测试 |  |  | 与出厂试验值比较不超过0.5% |  | 试验 |  |  |
| 局部放电 | 试验符合GB50150-2016第10.0.5条的规定 |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 按出厂试验的80%进行 |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 密封性能检查 | 油浸式互感器外表无可见油渍；SF6气体绝缘互感器定性检漏无漏点 |  |  |  |  | 检查 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-12避雷器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘电阻测量 | 避雷器绝缘 | 1）35kV以上电压等级，5000V兆欧表，不低于2500MΩ。 2）35kV及以下电压等级，2500V兆欧表，不低于2000MΩ。 |  | 试验 |  |  |
|  | 基座绝缘 | 不低于5MΩ |  | 试验 |  |  |
| 工频参考电压和持续电流 | 试验符合GB50150-2016第20.0.4条的规定 |  |  | 试验 |  |  |
| 直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流 | 直流参考电压 | 实测值与制造厂实测值比较，不大于±5% |  | 试验 |  |  |
|  | 0.75倍直流参考电压下的泄露电流 | 不大于50μA |  | 试验 |  |  |
| 工频放电电压试验 | 符合产品技术条件 |  |  | 试验 |  |  |
| 放电计数器动作情况及监视电流表指示 | 放电计数器 | 密封良好、动作可靠；计数器应调整至同一数值 |  | 试验 |  |  |
|  | 监视电流表 | 指示正确 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-13接地装置单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 独立避雷针接地阻抗测试 | 测试位置 |  | 符合设计要求 |  | 测试 |  |  |
|  | 独立避雷针1 |  |  |  | 测试 |  |  |
|  | 独立避雷针2 |  |  |  | 测试 |  |  |
|  | 独立避雷针3 |  |  |  | 测试 |  |  |
|  | … |  |  |  | 测试 |  |  |
| 电气完整性测试 | 参考点 |  | 导通电阻值≤0.05Ω |  | 测试 |  |  |
|  | 场区引上扁钢 | 检测点1 |  |  | 测试 |  |  |
|  |  | 检测点2 |  |  | 测试 |  |  |
|  |  | 检测点3 |  |  | 测试 |  |  |
|  |  | … |  |  | 测试 |  |  |
| 接地阻抗测试 | 检测点1 |  | 符合设计要求 |  | 测试 |  |  |
|  | 检查点2 |  |  |  | 测试 |  |  |
|  | 检测点3 |  |  |  | 测试 |  |  |
|  | … |  |  |  | 测试 |  |  |
| 场区地表电位梯度测试 |  |  | 符合GB50150-2016第25.0.4条的规定 |  | 测试 |  |  |
| 接触电位差测试 |  |  |  |  | 测试 |  |  |
| 跨步电压测试 |  |  |  |  | 测试 |  |  |
| 转移电位测试 |  |  |  |  | 测试 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-14直流绝缘监测单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 直流电源回路对地的绝缘 |  | 1）在测量每一组回路对地绝缘电阻时，同时将其他回路均接地。 2）保护装置内部绝缘大于10 MΩ，带外回路电缆大于1 MΩ。 |  | 试验 |  |  |
| 交流电源回路对地的绝缘 |  |  |  | 试验 |  |  |
| 信号电源回路对地的绝缘 |  |  |  | 试验 |  |  |
| 直流屏内母线对地绝缘 |  |  |  | 试验 |  |  |
| 直流母线相间绝缘 |  |  |  | 试验 |  |  |
| 直流馈线输出对地绝缘 |  |  |  | 试验 |  |  |
| 绝缘检测仪接地选线检查 | 间隔序号 | 报警功能正常（注：用标准电阻接入输出回路中，模拟正极接地、负极接地，接地选线仪均正确显示接地间隔名称） |  | 试验 |  |  |
|  | 1 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 2 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 3 |  |  | 试验 |  |  |
|  | ....... |  |  | 试验 |  |  |
| 过电压 保护 | 直流检测过电压保护测试 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 交流充电过电压保护测试 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 低电压 保护 | 直流检测低电压保护测试 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 交流充电低电压保护测试 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 频差测试 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 其他自动装置功能检查 |  | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-15继电保护及安全自动装置单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 装置绝缘性能检查 |  | 绝缘合格 |  | 试验 |  |  |
| 装置电源投入试验 |  | 上电正常工作、自启动性能试验正确 |  | 试验 |  |  |
| 装置版本号、校验码等信息 |  | 正确 |  | 检查 |  |  |
| 装置定值、参数整定 |  | 与定值单一致 |  | 检查 |  |  |
| 模拟量采样检查 |  | 零飘范围不超过±0.02、采样值误差不超过±5% |  | 试验 |  |  |
| 开关量检查 |  | 符合设计要求 |  | 试验 |  |  |
| 保护功能校验 | 动作值 | 准确 |  | 试验 |  |  |
|  | 逻辑功能 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 保护跳闸矩阵 | 逻辑出口符合设计要求 |  | 试验 |  |  |
|  | 信号 | 显示正确 |  | 检查 |  |  |
| 直接跳闸继电器测试 | 动作值 | 准确 |  | 试验 |  |  |
|  | 最低动作功率 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 信号 | 正确 |  | 检查 |  |  |
| 四遥功能检查 | 遥测功能 | 电压/电流误差不超过0.2%、功率误差不超过0.5% |  | 试验 |  |  |
|  | 遥信变位 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 遥控动作 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 遥调动作 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 同期功能检查 | 压差 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 角差 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 频差 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 其他自动装置功能检查 |  | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-16电能计量装置单体调试单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 电能计量表计检定 | 应经依法取得计量授权的电力企业电能计量技术机构检定合格 |  | 查阅报告 |  |  |
| 装置电源投入及检查 | 检查装置直流、交流回路绝缘，绝缘不小于10MΩ |  | 检查 |  |  |
| 接线正确性检查 | 正确 |  | 检查 |  |  |
| 电能表和采集终端的参数设置 | 应与技术资料及其检定证书（检测报告）的内容相符 |  | 检查 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-17电测量装置单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 外观检查 |  | 不应有引起测量错误和影响准确度的缺陷 |  | 检查 |  |  |
| 绝缘电阻测量 |  | 采用500V兆欧表，不低于5MΩ |  | 试验 |  |  |
| 表计检定 | 基本误差 | 符合JJG 124的要求 |  | 检测 |  |  |
|  | 升降变差 |  |  | 检测 |  |  |
|  | 偏离零位 |  |  | 检测 |  |  |
|  | 阻尼 |  |  | 检测 |  |  |
|  | 位置影响 |  |  | 检测 |  |  |
|  | 功率因数影响 |  |  | 检测 |  |  |
|  | 介电强度试验 |  |  | 检测 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-18低压配电装置和馈电线路单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  |  |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |  |
| 绝缘试验 | 母线绝缘 |  | A相 | ≥10MΩ |  | 试验 |  |  |  |
|  |  |  | B相 |  |  | 试验 |  |  |  |
|  |  |  | C相 |  |  | 试验 |  |  |  |
|  | 母线相位 |  |  | 正确 |  | 测试 |  |  |  |
|  | 馈线母线绝缘 | A相 |  | ≥10MΩ |  | 试验 |  |  |  |
|  |  | B相 |  |  |  | 试验 |  |  |  |
|  |  | C相 |  |  |  | 试验 |  |  |  |
|  | 馈线相位 |  |  | 正确 |  | 测试 |  |  |  |
|  | 辅助二次回路绝缘 |  |  | ≥1MΩ |  | 试验 |  |  |  |
| 通电及二次回路试验 | 电源检查 |  |  | 合格 |  | 试验 |  |  |  |
|  | 电压线圈动作值校验 |  |  | 吸合≤85%额定，释放≥5%额定 |  | 试验 |  |  |  |
|  | 低压电器动作情况检查 |  |  | GB 50254-2014 《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》第11.0.2条 |  | 试验 |  |  |  |
|  | 低压电器采用的脱扣器的整定 |  |  | 应按使用要求进行整定 |  | 检查 |  |  |  |
|  | 断路器控制回路、信号检查 |  |  | 正确 |  | 试验 |  |  |  |
|  | 分、合闸、故障指示灯显示 |  |  | 正确 |  | 试验、检查 |  |  |  |
| 交流回路通电检查 | 测量表指示情况检查 |  |  | 合格 |  | 试验 |  |  |  |
|  | 各遥测量检查 |  |  | 合格 |  | 试验 |  |  |  |
| 双电源切换调试 | 主电源与备用电源切换试验 |  |  | 正确 |  | 试验 |  |  |  |
| 其它功能检查 |  |  |  | 吸合≤85%额定，释放≥5%额定 |  | 试验 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表M.1-19高压电力线路单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 电缆电力线路 | 耐压试验 | 按照《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）第17.0.1条～17.0.9条规定执行 |  | 试验 |  |  |
|  | 主绝缘直流耐压试验及泄漏电流测量 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 主绝缘交流耐压试验 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 外护套直流耐压试验 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 外护套直流耐压试验 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 检查电缆线路两端的相位 |  |  | 测试 |  |  |
|  | 充油电缆的绝缘油试验 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 交叉互联系统试验 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 电力电缆线路局部放电测量 |  |  | 试验 |  |  |
| 架空电力线路 | 测量绝缘子和线路的绝缘电阻 | 按照《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）第24.0.2条规定执行 |  | 试验 |  |  |
|  | 检查相位 | 相位一致 |  | 测试 |  |  |
|  | 测量杆塔的接地电阻 | 符合设计要求 |  | 测试 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-20交流（UPS）电源装置单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 交流屏、交流电源二次回路核查 | 接线正确、符合设计要求 |  | 检查 |  |  |
| 电气绝缘性能检查 | 1)额定电压≤60V，采用500V摇表测量，绝缘电阻≥2MΩ； 2)60V＜额定电压≤500V，采用1000V摇表测量，绝缘电阻≥10MΩ |  | 试验 |  |  |
| 交流电源系统试运行 | 装置运行正常 |  | 检查 |  |  |
| 交流主电源、直流电源及旁路电源切换功能检测 | 切换功能正常 |  | 试验 |  |  |
| 报警保护功能 | 报警信号正常 |  | 试验 |  |  |
| 旁路电源切换时间 | 切换时间≤5ms |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-21蓄电池组装置单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 蓄电池组安装及接线 | 符合设计要求 |  | 检查 |  |  |
| 蓄电池开路电压测量 | 完全充电的蓄电池组开路静置24h后，分别测量和记录每只蓄电池开路电压，开路电压最高值和最低值应满足： 1）单体蓄电池标称电压2V，开路电压最高值于最低值差值20mV； 2）单体蓄电池标称电压6V，开路电压最高值于最低值差值50mV； 3）单体蓄电池标称电压12V，开路电压最高值于最低值差值100mV。 |  | 试验 |  |  |
| 蓄电池组容量测试 | 1）10h率容量测试不应低于0.95额定容量（C10）； 2）在第三次循环内应达到1.0额定容量（C10）； 3）若三次内容量测试循环达到1.0额定容量（C10）可停止容量测试。 |  | 试验 |  |  |
| 蓄电池内阻测量 | 新装蓄电池处于完全充电状态下，使用蓄电池内阻测试仪进行测量，其测量结果应作为该蓄电池内阻评估原值 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-22直流电源装置单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 直流屏、直流电源二次回路核查 | 接线正确、符合设计要求 |  | 检查 |  |  |
| 电气绝缘性能检查 | 1）额定电压≤60V，采用500V摇表测量，绝缘电阻≥2MΩ； 2）60V＜额定电压≤500V，采用1000V摇表测量，绝缘电阻≥10MΩ |  | 试验 |  |  |
| 直流电源系统试运行 | 运行正常 |  | 检查 |  |  |
| 交流电源自投功能检测 | 交流双电源切换正常 |  | 试验 |  |  |
| 集中监控单元 | 装置运行正常，各监控功能完整 |  | 检查 |  |  |
| 直流输出稳定性 | 1）磁放大型充电装置，恒流充电稳流精度应不大于士(2%～5%)，恒压充电稳压精度应不大于士(1%～2%)， 纹波系数应不大于2%； 2）相控型充电装置，恒流充电稳流精度应不大于士(1%-2%)，恒压充电稳压精度应不大于士(0.5%～1%)，纹波系数应不大于(1%～2%)； 3）高频开关模块充电装置，恒流充电稳流精度应不大于士(0.5%～1%)， 恒压充电稳压精度应不大于士(0.1%～0.5%)，纹波系数应不大于(0.2%～0.5%)。 |  | 试验 |  |  |
| 电池巡检仪功能检测 | 现场检查设备蓄电池组每个单体蓄电池运行数据 |  | 检查 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

M.2升压站分系统调试工程质量验收表

表M.2-01继电保护及安全自动装置系统调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 继电保护装置及安全自动装置静态试验核查 | 定值设置 | 正确 |  | 查阅记录 |  |  |
|  | 动作值 | 准确 |  | 查阅记录 |  |  |
|  | 逻辑功能 | 正确 |  | 查阅记录 |  |  |
|  | 保护跳闸矩阵 | 逻辑出口正确 |  | 查阅记录 |  |  |
| 直流二次回路 | 直流电源 | 符合设计要求 |  | 回路检查 |  |  |
|  | 二次回路 | 无短路、无接地 |  | 回路检查 |  |  |
| TV、TA 二次回路核查 | TV回路 | 接线正确、无短路、有且只有一点接地 |  | 回路检查 |  |  |
|  | TA回路 | 接线正确、无开路、有且只有一点接地 |  | 回路检查 |  |  |
|  | 极性检查 | 极性正确 |  | 回路检查 |  |  |
| 整组传动 | 保护跳闸 | 动作正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 保护信号 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 启动、闭锁 相关系统 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.2-02主变压器系统调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘性能检查 | 绝缘合格 |  | 试验 |  |  |
| 变压器本体非电量保护传动试验 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 变压器有载调压系统传动试验 | 正确（无载调压变压器此项取消） |  | 回路检查 |  |  |
| 变压器测温系统检查 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 变压器冷却系统传动试验 | 正确 |  | 录波 |  |  |
| 变压器耐受冲击合闸能力检查 | 无异常（不具备试验条件此项取消） |  | 试验 |  |  |
| 一次、二次设备核相 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 24h试运行 | 运行正常 |  | 查阅记录 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.2-03站用电源系统调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 400V母线绝缘性能检查 |  | 绝缘合格 |  | 试验 |  |  |
| 站用变压器绕组连同套管绝缘性能检查 |  | 绝缘合格 |  | 试验 |  |  |
| 断路器、隔离开关控制二次回路核查 |  | 正确 |  | 回路检查 |  |  |
| 电压电流二次回路核查 |  | 正确 |  | 回路检查 |  |  |
| 信号二次回路核查 |  | 正确 |  | 回路检查 |  |  |
| 综保装置试验核查 | 定值设置 | 与定值单一致 |  | 检查 |  |  |
|  | 测量及动作值 | 正确 |  | 查阅记录 |  |  |
|  | 逻辑功能 | 正确 |  | 查阅记录 |  |  |
| 切换装置静态试验核查 | 定值设置 | 与定值单一致 |  | 查阅记录 |  |  |
|  | 动作值 | 准确 |  | 查阅记录 |  |  |
|  | 逻辑功能 | 正确 |  | 查阅记录 |  |  |
| 直流二次回路、电源回路核查 | 直流电源 | 符合设计要求 |  | 回路检查 |  |  |
|  | 二次回路 | 无短路、无接地 |  | 回路检查 |  |  |
| 整组传动 | 动作正确 | 试验 |  | 整组传动 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.2-04升压站监控系统调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 回路核查 |  | 正确 |  | 回路核查 |  |  |
| 装置及通电验收 |  | 装置运行正常 |  | 查阅记录 |  |  |
| 监控单元试验核查 | 定值设置 | 与定值单一致 |  | 查阅记录 |  |  |
|  | 数据采样 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 逻辑功能 | 正确 |  | 检查 |  |  |
| 防止误操作系统试验 |  | 逻辑正确 |  | 试验 |  |  |
| 整组传动 |  | 动作正确 |  | 试验 |  |  |
| 系统试运行 |  | 运行正常 |  | 运行记录 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.2-05电气“五防”系统调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 二次回路核查 |  | 正确 |  | 回路检查 |  |  |
| 机械防误闭锁试验 |  | 满足设备防误操作要求 |  | 查阅记录 |  |  |
| 电气防误闭锁试验 |  | 满足防误操作设计要求 |  | 查阅记录 |  |  |
| 微机防误监控单元试验核查 | 设备命名 | 与现场设备命名一致 |  | 检查 |  |  |
|  | 数据采样 | 正确 |  | 检查 |  |  |
|  | 逻辑功能 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 操作票功能 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 微机防误系统试验 |  | 逻辑正确 |  | 试验 |  |  |
| 整组传动 |  | 动作正确 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

说明：升压站分系统调试工程的其他质量验收表从《电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验》（DL/T 5210.6）中选取。

M.3升压站整套启动调试工程质量验收表

表M.3-01主变压器冲击试验分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 冲击电流 | 检查冲击电流 |  | 录波 |  |  |
| 运行声音 | 均匀、无杂音 |  | 听测 |  |  |
| 变压器上层油温 | 油浸式变压器顶层油温在额定电压下的一般限值（设备供货商有规定的按照设备供货商规定）。强迫油循环风冷：冷却介质最高温度不超过40℃，最高顶层油温不超过85℃；强迫油循环水冷：冷却介质最高温度不超过30℃，最高顶层油温不超过70℃。 |  | 观测 |  |  |
| 最大负荷时最高油位 | 不超过最高油位 |  | 观测 |  |  |
| 冷却装置 | 操作正常，自动投运正常、电源切换正确、信号正确 |  | 操作试验 |  |  |
| 严密性 | 无渗漏 |  | 检查 |  |  |
| 套管、引线接头 | 无发热现象 |  | 仪器测试 |  |  |
| 风扇、油泵 | 全部正常投运 |  | 操作试验 |  |  |
| 温度指示 | 就地、远方显示一致，指示准确、完整、清晰，报警信号正确 |  | 观测 |  |  |
| 绝缘瓷套 | 无闪络、放电现象 |  | 检查 |  |  |
| 气体继电器 | 运行正常 |  | 检查 |  |  |
| 压力释放器 | 运行正常 |  | 检查 |  |  |
| 呼吸器检查 | 运行正常 |  | 检查 |  |  |
| 在线检测装置 | 运行正常 |  | 检查 |  |  |
| 变压器高、低压侧TV二次回路检查 | 三相平衡、不短路 |  | 检查 |  |  |
| 变压器高、低压侧TV二次相序 | 正相序 |  | 检查 |  |  |
| 变压器高、低压侧TV二次核相 | 满足变压器接线组别 |  | 检查 |  |  |
| 电压互感器开口三角上的不平衡电压 | 幅值正常 |  | 检查 |  |  |
| 变压器保护及测量装置检查 | 装置运行正常、采样值准确 |  | 检查 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.3-02主变压器冲击试验分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 站用变冲击 | 冲击电流 | 检查冲击电流 |  | 录波 |  |  |
|  | 运行声音 | 均匀、无杂音 |  | 听测 |  |  |
|  | 冷却装置 | 正常投运，信号正确 |  | 操作试验 |  |  |
|  | 引线接头 | 无发热现象 |  | 仪器测试 |  |  |
| 手动（远方）切换 | 启动切换方式 | 切换动作正确 |  | 操作试验 |  |  |
|  | 切换时间 | 满足运行定值要求 |  | 操作试验 |  |  |
| 自动切换 | 启动切换方式 | 低电压启动切换正确 |  | 操作试验 |  |  |
|  | 切换时间 | 满足运行定值要求 |  | 操作试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.3-03升压站带负荷调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 新设备第一次受电 |  | 无击穿，无闪络，运行正常 |  | 检查、观测 |  |  |
| 一次、二次设备核相 |  | 正确 |  | 检查 |  |  |
| 保护带负荷校验 |  | 正确 |  | 检查 |  |  |
| 继电保护装置检查 |  | 无异常报警 |  | 查阅装置 |  |  |
| 电流、电压幅值检查 |  | 采样值显示准确 |  | 查阅装置 |  |  |
| 电流、电压相序及相位关系检查 |  | 正确 |  | 实测 |  |  |
| 零序电压、电流幅值检查 |  | 采样值显示准确 |  | 查阅装置 |  |  |
| 零序电压、电流相位检查 |  | 正确 |  | 实测 |  |  |
| 差动保护 | 差动电流 | 正确 |  | 查阅装置 |  |  |
|  | 制动电流 | 正确 |  | 查阅装置 |  |  |
| 功率阻抗方向保护 |  | 极性正确 |  | 查阅装置 |  |  |
| 监控及自动化装置带负荷检查 |  | 正确 |  | 查阅装置 |  |  |
| 电气保护装置投入率 |  | 100% |  | 查阅调试记录 |  |  |
| 电气自动装置投入率 |  | 100% |  | 查阅调试记录 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

# 附  录  N
（资料性附录）
光伏区土建工程质量验收表

N.1漂浮式光伏工程质量验收表

表N.1-01浮体系统检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 | 检验项目 |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 规格型号及尺寸 |  | 应符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表观质量 |  | 应完好无损，无气孔、冷斑、划痕、粘结等明显缺陷 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 连接螺栓规格、数量 |  | 应符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 连接方式及可靠性 |  | 浮体之间连接应符合设计要求，确保牢固可靠，组件间不发生碰撞 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 出厂质量证明 |  | 应有合格有效的出厂智联证明 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 安装位置 |  | 设计要求，且顶面倾斜高度小于0.015Amm（A为浮体长度） | mm |  |  |  |  |
|  | 7 | 浮体间组合 |  | 应符合设计要求 | mm |  |  |  |  |

表N.1-01（续）

| 类别 | 序号 |  | 检验项目 | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 浮体结构尺寸偏差 | ±5 |  | mm |  |  |
|  | 2 |  | 螺栓尺寸偏差 | 应符合规范要求 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 浮体距水底距离 | 应保证在低水位时浮体底部距水底距离不低于设计值 |  | mm |  |  |
|  | 4 |  | 浮体方阵朝向 | 应满足设计要求 |  |  |  |  |
| 总承包单位检查 结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表N.1-02 浮体系统检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 |  | 检验项目 |  | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 规格型号及尺寸偏差 |  | 应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 平台防腐 |  | 钢浮台防腐应符合设计要求；混凝土浮台防腐应符合设计或GB/T50046规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 浮台位移、倾斜度 |  | 应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 混凝土浮台保护层厚度偏差 |  | 应符合GB50204规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 表观质量 |  | 受力部位不应出现有影响结构性能和功能的裂缝、露筋、空洞、蜂窝和夹渣 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 浮台距水底距离 |  | 距离水底安全距离应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 钢浮台与水面交接处质量 |  | 不应有锈蚀 |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位检查 结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表N.1-03锚固系统关键部件（撑杆、系泊缆、锚）检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 | 检验项目 |  |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 撑杆 | 外观 |  | 外观尺寸应符合设计要求，且无腐蚀、无明显裂纹或永久性变形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装 |  | 安装位置应符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 系泊缆 | 外观 |  | 锚链不应出现明显的磨损、裂纹、弯扭变形；纤维绳（钢丝绳）不应有断丝、腐蚀等现象 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参数 |  | 无档链环的长度应为6d（d是无档普通链环的公称直径），宽度应为3.3d-3.4d；纤维绳直径的偏差应在±3%以内 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装 |  | 系泊缆的安装位置、连接方式应满足设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 锚 |  |  | 核查锚固系统的施工记录文件，应满足设计及规范要求 |  |  |  |  |  |

表N.1-03（续）

| 类别 | 序号 |  | 检验项目 | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 浮体与撑杆之间连接 | 应牢固可靠 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 系泊锚质量文件 | 应有出厂质量证明文件和合格证 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 系泊锚安装位置 | 应符合设计要求 |  |  |  |  |
| 总承包单位检查 结果 |  | 项目专业工程师： 年月日 |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年月日 |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年月日 |  |  |  |  |  |  |

说明：漂浮式光伏发电单元土建工程其他工程的质量验收表从《电力建设施工质量验收规程 第1部分土建工程》（DL/T 5210.1）、和《漂浮式光伏发电系统验收规范》（T∕CPIA 0018）中选取。

N.2陆上光伏工程质量验收表

表N.2-01螺旋桩成品检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 | 检验项目 |  |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢材品种和材质 |  |  | 设计要求和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面防腐处理 |  |  | 设计要求和《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 截面尺寸 |  | 桩身 | 士0.5%的桩身直径 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 叶片、连接板 | 士1%的直径 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 壁厚和板厚 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 桩长 |  |  | 士10 | mm |  |  |  |  |
|  | 7 | 承载力 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 焊接位置 |  |  | ≦5 | mm |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊接质量 |  |  | 设计要求和《钢结构焊接规范》GB50661规定 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 螺孔孔位偏差 |  |  | ≦5 | mm |  |  |  |  |
|  | 4 | 连接板与杆体中心线的倾斜值 |  |  | ≦2 | mm |  |  |  |  |

表N.2-01（续）

| 类别 | 序号 |  | 检验项目 |  | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 5 |  | 垂直度 | 每米 | 10 |  | mm |  |  |
|  | 6 |  |  | 全高 | 20 |  | mm |  |  |
|  | 7 |  | 桩位 |  | 士30 |  | mm |  |  |
|  | 8 |  | 桩顶标高 |  | 0，-10 |  | mm |  |  |
| 总承包单位检查结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表N.2-02灌注桩成孔检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 |  | 检验项目 |  | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 孔深 |  | +100，0 |  | mm |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 孔底虚土厚度 |  | 30 |  | mm |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 孔径 |  | +20，0 |  | mm |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 垂直度 |  | ≦1%孔深 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 孔位 |  | ≦30 |  | mm |  |  |  |  |
| 总承包单位检查结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表N.2-03灌注桩钢筋笼检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 | 检验项目 |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料抽检 |  | 钢筋、钢材进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件进行力学性能检验和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 受力钢筋、钢材的品种、级别、规格和数量 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 焊接接头质量 |  | 设计要求和《钢筋焊接及验收规程》JGJ18定 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢筋、钢材防腐处理 |  | 设计要求和《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋笼主筋间距 |  | 士10 | mm |  |  |  |  |
|  | 6 | 长度 |  | 士10 | mm |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋笼箍筋间距 |  | 士20 | mm |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋笼直径偏差 |  | 士5 | mm |  |  |  |  |

表N.2-03灌注桩钢筋笼检验批质量验收表

| 类别 | 序号 |  | 检验项目 | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 3 |  | 加筋体保护层厚度 | 士5 |  | mm |  |  |
|  | 4 |  | 加筋体安装深度 | 土20 |  | mm |  |  |
|  | 5 |  | 钢筋、钢材表面质量 | 平直、洁净，不应有伤痕、油污、片状老锈和麻点 |  |  |  |  |
| 总承包单位检查结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表N.2-04灌注桩质量检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 |  | 检验项目 |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 孔深及孔底土岩性 |  | 不下于设计值 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 混凝土强度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 承载力 |  | 设计要求 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 桩径 |  | ＞0 | mm |  |  |  |
|  | 5 |  | 桩体质量 |  | 设计要求和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202、《太阳能发电站支架基础技术规范》GB51101的规定 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 混凝土坍落度(干施工） |  | 90～150 | mm |  |  |  |
|  | 2 |  | 混凝土充盈系数 |  | ＞1 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 桩位 |  | ≤30 | mm |  |  |  |
|  | 4 |  | 垂直度 |  | ≦1/100 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 桩顶标高 |  | 0，-10 | mm |  |  |  |
| 总承包单位检查结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  | 施工单位 检查结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表N.2-05预埋件检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 |  | 检验项目 |  | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 螺栓、钢材的品种级别和规格 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 螺栓、钢材防腐处理 |  | 设计要求和《工业建筑防腐蚀计范》GB50046的规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 螺栓、钢管长度 |  | 士10 |  | mm |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 预埋钢板外形尺寸 |  | ±3 |  | mm |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 预埋螺栓 | 中心线位置 | ±5 |  | mm |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 中心距 | ±2 |  | mm |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 外露长度 | +20，0 |  | mm |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 预埋钢板 | 中心线位置 | 土10 |  | mm |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 标高 | 0，-5 |  | mm |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 预埋钢管 | 中心线位置 | ≦5 |  | mm |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 外露长度 | -20，0，且符合设计要求 |  | mm |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 垂直度 | 1%钢管长 |  | mm |  |  |  |  |
| 总承包单位检查结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表N.2-06混凝土预制桩检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 | 检验项目 |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 桩体质量 |  | 符合设计要求和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202《太阳能发电站支架基础技术规范》GB51101的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩位 |  | ≦30 | mm |  |  |  |  |
|  | 3 | 承载力 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 垂直度 |  | ≦1%长 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 成品桩外观 |  | 表面平整，颜色均匀，掉角深度小于10mm，蜂面积小于总面积0.5% |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 成品桩裂缝(收缩裂缝或起吊、装运、堆放引起的裂缝) |  | 深度小于20mm宽度小于025mm横向裂缝不超过边长的一半 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 成品桩尺寸 | 桩长 | 土10 | mm |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 横截面边长 | 土5 | mm |  |  |  |  |

表N.2-06（续）

| 类别 | 序号 |  | 检验项目 |  | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 6 |  |  | 桩顶对角线差 | ＜10 |  | mm |  |  |
|  | 7 |  |  | 桩尖中心线 | ＜10 |  | mm |  |  |
|  | 8 |  |  | 桩身弯曲矢高 | ≤1‰桩长 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 桩顶平整度 | ＜2 |  | mm |  |  |
|  | 10 |  | 桩顶标高 |  | 土30 |  | mm |  |  |
| 总承包单位检查结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表N.2-07先张法预应力管桩检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 | 检验项目 |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 承载力 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩体质量 |  | 设计要求和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202、《太阳能发电站支架基础技术规范》GB 51101的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩长 |  | ±0.5%L | mm |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 成品桩质量 | 外观 | 应无蜂窝、露筋裂缝，色感均匀，桩顶处无孔隙，且应符合《先张法预应力管桩》GB13476的要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 端部倾斜 | ≦0.5%L |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 桩径 | 土5 | mm |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 管壁厚度 | 土5 | mm |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 保护层厚度 | 0～+5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 桩尖中心线 | ＜２ | mm |  |  |  |  |

表N.2-07（续）

| 类别 | 序号 |  | 检验项目 |  | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 7 |  |  | 顶面平整度 | ≦10 |  | mm |  |  |
|  | 8 |  |  | 端板外径 | -1～0 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 内径 | -2～0 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 厚度 | 0～正偏差不限 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 桩体弯曲 | ≤1‰桩长 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 桩顶标高 | 土30 |  |  | mm |  |  |
|  | 13 |  | 桩位 | ≦30 |  |  | mm |  |  |
|  | 14 |  | 垂直度 | ≦1%桩长 |  |  | mm |  |  |
| 总承包单位检查结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表N.2-08型钢桩检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 | 检验项目 |  |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢材品种和材质 |  |  | 设计要求和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面防腐处理 |  |  | 设计要求和《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 截面尺寸 | 桩端 |  | 士0.5%桩径或边长 | mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 桩身 |  | 士1%桩径或边长 | mm |  |  |  |  |
|  | 4 | 矢高 |  |  | ＜‰长 | mm |  |  |  |  |
|  | 5 | 桩长 |  |  | +10，0 | mm |  |  |  |  |
|  | 6 | 承载力 |  |  | 设计要求 | mm |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 端部平整度 |  |  | ≤2 | mm |  |  |  |  |

表N.2-08（续）

| 类别 | 序号 |  | 检验项目 |  | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 2 |  | H 钢的方正度 | h> 300mm | T+T'≤8 |  | mm |  |  |
|  |  |  |  | hs300mm | T+T'≤6 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 端部平面与桩中心线的倾斜值 |  | ≤2 |  | mm |  |  |
|  | 4 |  | 桩顶标高 |  | 士30 |  | mm |  |  |
|  | 5 |  | 桩位 |  | 士30 |  | mm |  |  |
|  | 6 |  | 垂直度 |  | ≤1‰桩长 |  | mm |  |  |
| 总承包单位检查结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表N.2-09扩展式基础钢筋检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 | 检验项目 |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料抽检 |  | 设计要求和《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1《钢筋混凝土用钢 第2部分：热带钢筋》GB 1499.2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械连接和焊接接头的力学 性能 |  | 应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ18规定 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢筋调直 |  | 应符合设计要求和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的规定 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋表面质量 |  | 钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈 |  |  |  |  |  |

表N.2-09（续）

| 类别 | 序号 |  | 检验项目 | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 2 |  | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | 士10 |  | mm |  |  |
|  | 3 |  | 箍筋内净尺寸 | 士5 |  | mm |  |  |
|  | 4 |  | 受力钢筋绑扎间距 | 士10 |  | mm |  |  |
|  | 5 |  | 箍筋绑扎间距 | 士20 |  | mm |  |  |
|  | 6 |  | 绑扎钢筋网网眼尺寸 | 士20 |  | mm |  |  |
|  | 7 |  | 保护层厚度 | 士10 |  | mm |  |  |
|  | 8 |  | 钢筋接头的设置 | 应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204相关规定 |  |  |  |  |
| 总承包单位检查结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表N.2-10扩展式基础混凝土检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 | 检验项目 |  | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 混凝土强度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观质量 |  | 不应出现露筋蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、缺棱掉角、掉皮、起砂等严重缺陷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 影响结构性能和使用功能的尺寸偏差 |  | 结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，且应符合GB50204和GB51101规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 顶面标高 |  | 0，-10 |  | mm |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 施工缝留置及处理 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 上表面平整度 |  | 士8 |  | mm |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度 |  | 5/1000 不应出现露筋 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 坍落度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 轴线位置 |  | 士10 |  | mm |  |  |  |  |
|  | 6 | 截面尺寸 |  | 土20 |  | mm |  |  |  |  |
| 总承包单位检查结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表N.2-11固定支架安装检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 | 检验项目 |  |  |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 支斜角度偏差 |  |  |  | 绝对值不应大于1° |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支架防腐层外观 | 普通碳素结构钢、低合金高强度结构钢 |  |  | 涂层应均匀、无损，无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等，不应有误涂、漏涂、脱皮和返锈等现象 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铝合金、耐候钢 |  |  | 表面形成的氧化保护膜致密，不应松散和出现裂纹 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 紧件连接 |  |  |  | 防松件完好压平，紧固件应牢靠、可靠，外露丝扣不少于2扣 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 防腐层厚度 |  | 普通碳 素结构钢低合金高强度结构钢 |  | 钢支架热漫锌平均厚度不应小于55um(满足设计厚度要求） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钢支架表面锌铝复合涂层平均厚度不应小于45m(满足设计厚度要求） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铝合金 |  | 铝合 金支架氧化膜厚度应符合现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB50797的规定 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铝合金表面锌铝复合涂层平均厚度不应小于15um(满足设计厚度要求） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 耐候钢 |  | 氧化膜厚度不应小于50um |  |  |  |  |  |

表N.2-11（续）

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 2 | 中心线位偏差 | 符合现行国家标准《光发电站施工规范》GB50794的规定 |  |  |  |  |
|  | 3 | 梁标高偏差（同组） | 符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的规定 |  |  |  |  |
|  | 4 | 立柱面偏差(同组) | 符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的规定 |  |  |  |  |
|  | 5 | 现场焊接 | 现场焊缝及防腐应符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的规定 |  |  |  |  |
|  | 6 | 梁的挠度 | 允许偏差:主梁为 L/250，次梁为L/200，L为梁的长度 |  |  |  |  |
|  | 7 | 支架接地 | 符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的规定 |  |  |  |  |
| 总承包单位检查结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表N.2-12可调支架安装检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 | 检验项目 |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 支架倾斜角度偏差 |  | 绝对值不应大于1° |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 支架防腐层外观 |  | 涂层应均匀、无损，无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等，不应有误涂、漏涂、脱皮和返锈等现象 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 紧固件连接 |  | 防松件完好、压平，紧固件应牢靠、可靠，外露丝扣不少于 2 扣 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 调节机构 |  | 调节动作应灵活，无卡滞，安全可靠;定位牢固无松动现象 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 防腐层厚度 |  | 钢支架热浸锌平均厚度不应小于55um(满足设计厚度要求） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢支架表面锌铝复合涂层平均厚 度 不 应小于45um(满足设计厚度要求） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铝合金支架氧化膜厚度应符合现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB50797的规定 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铝合金表面锌铝复合涂层平均厚度不应小于15um(满足设计厚度要求） |  |  |  |  |  |

表N.2-12（续）

| 类别 | 序号 |  | 检验项目 | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 2 |  | 中心线位置偏差 | 符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的规定 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 梁标高偏差(同组) | 符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的规定 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 立柱面偏差(同组) | 符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的规定 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 现场焊接 | 现场焊缝及防腐应符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的规定 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 调节档位角度偏差 | 绝对值不应大于1° |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 梁的挠度 | 允许偏差主梁为L/250，次梁为L/200，L为梁的长度 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 支架接地 | 符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的规定 |  |  |  |  |
| 总承包单位检查 结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表N.2-13自动跟踪支架安装检验批质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 | 检验项目 |  |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 转轴挠度 |  |  | 允许偏差L/250 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 转轴倾角偏差 |  |  | 绝对值不应大于1° |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 紧固件连接 |  |  | 防松件完好、压平，紧固件应牢靠、可靠，外露丝扣不少于 2 扣 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 限位器安装位置误差 |  |  | 绝对值不应大于2° |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 支架防腐层外观 |  |  | 涂层应均匀、无损，无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等，不应有误涂、漏涂、脱皮和返锈等现象 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 驱动装置 | 步进电动机/伺服电动机 |  | 驱动电动机安装牢固、可靠，运转同步性高、无失真、无噪声 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 液压驱动装置 |  | - 安装牢固、可靠； - 驱动动作行执行时，除活塞杆外，不得有渗漏，且渗漏不成滴:静止时均不得有渗漏。 - 活杆(柱塞杆)无变形、损伤、锈蚀等现象 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 密封 |  | 驱动装置密封部件符合防尘要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 减速箱 |  | 减速箱内齿轮啮合准确，运行平稳、无间、无杂声 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 联动杆挠度 |  |  | 允许偏差 L/250，L为联动杆的长度 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 跟踪精度 |  |  | 符合现行国家标准《光伏电站太阳跟踪系统技术要求》GB/T29320的规定 |  |  |  |  |  |

表N.2-13（续）

| 类别 | 序号 |  | 检验项目 | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 1 |  | 防腐层厚度 | 钢支架热浸锌平均厚度不应小于55um(满足设计厚度要求） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢支架表面锌铝复合涂层平均厚 度 不 应小于45um(满足设计厚度要求） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铝合金支架氧化膜厚度应符合现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB50797的规定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铝合金表面锌铝复合涂层平均厚度不应小于15um(满足设计厚度要求） |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 中心线位置偏差 | 符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的规定 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 梁标高偏差(同组) | 符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的规定 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 立柱面偏差(同组) | 符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的规定 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 现场焊接 | 现场焊缝及防腐应符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的规定 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 跟踪范围 | 符合现行国家标准《光伏电站太阳跟踪系统技术要求》GB/T29320的规定 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 梁的挠度 | 允许偏差主梁为L/250，次梁为L/200，L为梁的长度 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 支架接地 | 符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的规定 |  |  |  |  |
| 总承包单位检查 结果 |  | 项目专业工程师： 年月日 |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年月日 |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月日 |  |  |  |  |  |  |

说明：陆上光伏发电单元土建工程其他工程的质量验收表从《电力建设施工质量验收规程 第1部分土建工程》（DL/T 5210.1）中选取。

# 附  录  P
（资料性附录）
光伏区安装工程质量验收表

表P-01组件安装参数测试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组件参数测试 | ISC，短路电流 |  | 主控 | 核对出厂参数 |  |  |
|  | VOC，开路电压 |  | 主控 | 核对出厂参数 |  |  |
|  | PM，峰值功率 |  | 主控 | 核对出厂参数 |  |  |
|  | Imp，最大功率点的电流 |  | 主控 | 核对出厂参数 |  |  |
|  | Vmp，最大功率点的电压 |  | 主控 | 核对出厂参数 |  |  |
|  | FF（%），填充因子 |  | 主控 | 核对出厂参数 |  |  |
|  | ƞ, 效率 |  | 主控 | 核对出厂参数 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表P-02直流汇流箱安装分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇流箱安装前检查 | 汇流箱内元器件 |  |  | 完好，连接线无松动 |  |  |
|  | 汇流箱的所有开关和熔断器 |  | 主控 | 处于断开状态 |  |  |
|  | 汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻 |  | 主控 | 不应小于20MΩ |  |  |
| 汇流箱安装 | 安装位置 |  |  | 符合设计要求 |  |  |
|  | 支架和固定螺栓 |  |  | 应为防锈件 |  |  |
|  | 汇流箱安装的垂直偏差 |  |  | 小于1.5mm |  |  |
| 电缆接引 | 汇流箱内光伏组件串的电缆接引前 |  | 主控 | 光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表P-03交流汇流箱安装分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇流箱安装前检查 | 汇流箱内元器件 |  |  | 完好，连接线无松动 |  |  |
|  | 汇流箱的所有开关和熔断器 |  | 主控 | 处于断开状态 |  |  |
|  | 汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻 |  | 主控 | 不应小于20MΩ |  |  |
| 汇流箱安装 | 安装位置 |  |  | 符合设计要求 |  |  |
|  | 支架和固定螺栓 |  |  | 应为防锈件 |  |  |
|  | 汇流箱安装的垂直偏差 |  |  | 小于1.5mm |  |  |
| 电缆接引 | 汇流箱内进线侧和出线侧的电缆接引前 |  |  | 进线侧与出线侧均有明显断开点 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表P-04集中式逆变器安装分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 逆变器安装前准备工作 | 对安装有妨碍的模板、脚手架等 |  |  |  | 拆除，场地应清扫干净 |  |  |
|  | 混凝土基础及构件 |  |  |  | 达到允许安装的强度 |  |  |
|  | 焊接构件的质量 |  |  |  | 符合要求 |  |  |
|  | 预埋件及预留孔的位置和尺寸 |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |
|  | 预埋件安装 |  |  |  | 牢固 |  |  |
|  | 安装逆变器的型号、规格 |  |  |  | 正确无误 |  |  |
|  | 逆变器外观 |  |  |  | 完好无损 |  |  |
|  | 运输及就位的机具 |  |  |  | 准备就绪，且满足荷载要求 |  |  |
|  | 大型逆变器就位 |  |  |  | 道路畅通，且有足够的场地 |  |  |
| 逆变器的安装与调整 | 逆变器基础型钢安装的允许偏差 |  | 不直度 |  | ＜1mm/m |  |  |
|  |  |  |  |  | ＜3mm/全长 |  |  |
|  |  |  | 水平度 |  | ＜1mm/m |  |  |
|  |  |  |  |  | ＜3mm/全长 |  |  |
|  |  |  | 位置误差及不平行度 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | ＜3mm/全长 |  |  |
|  | 基础型钢安装后，其顶部宜高出抹平地面 |  |  |  | 10mm |  |  |
|  | 基础型钢 |  |  |  | 有明显的可靠接地 |  |  |
|  | 逆变器的安装方向 |  |  |  | 符合设计规定 |  |  |
|  | 逆变器与基础型钢之间固定 |  |  |  | 牢固可靠 |  |  |
| 接线前检查 | 交流侧和直流侧电缆接线前 |  |  | 主控 | 检查电缆绝缘，校对电缆相序和极性 |  |  |
|  | 直流侧电缆接线前 |  |  | 主控 | 汇流箱侧有明显断开点 |  |  |
| 电缆接引 | 逆变器本体的预留孔洞及电缆管口 |  |  |  | 防火封堵 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 总包单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表P-05组串式逆变器安装分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 逆变器安装前准备工作 | 基础型钢之间固定 |  |  | 牢固可靠 |  |  |
|  | 安装要求及及工具准备 |  |  | 参考用户手册并准备安装工具 |  |  |
|  | 安装方式 |  |  | 根据实际安装环境需要，选择抱柱/抱杆式安装、挂架式安装两种安装方式 |  |  |
|  | 安装逆变器的型号、规格 |  |  | 正确无误 |  |  |
|  | 逆变器外观 |  |  | 完好无损 |  |  |
| 逆变器的安装与调整 | 挂板安装 | 喉箍抱杆式安装 |  | 至少2处喉箍穿过箍带安装孔；将挂板放置到安装位置，扎紧箍带 |  |  |
|  |  | 螺钉挂架式安装 |  | 牢固可靠 |  |  |
|  | 逆变器安装 |  |  | 由上至下挂在挂板上，检查两侧，确保固定在正确的位置上，从两侧紧固连接挂板及逆变器； |  |  |
|  | 逆变器的防护 |  |  | 选择带遮挡的安装地点，若无法满足，需搭建遮阳棚 |  |  |
| 电气连接 | 输出侧电缆接线 | 地线连接 |  | 接线处位于壳体外部，贴有 PE 标识，地线规格需满足设计要求 |  |  |
|  |  | 交流输出电缆连接 | 主控 | 正确无误且防护到位 |  |  |
|  | PV 输入电缆接线 | 压接端子 | 主控 | 确认输入电缆的正、负极，并已做好标识；使用剥线钳剥线；按照正确的极性，将电缆与对应线芯压接到一起；按照正确的极性，将线芯插入连接器的公头和母头，并拧紧连接器后盖 |  |  |
|  |  | 接线 | 主控 | 正确选择每一路输入电缆正、负极与组串式逆变器输入端子且一一对应连接 |  |  |
|  | 通信线缆接线 |  | 主控 | 需取出保护膜，线缆需穿过防水锁头，与转接板上的接口连接；多台逆变器的连接按设计要求串联 |  |  |
| 安装后检查 | 逆变器安装 |  | 主控 | 确认逆变器已经可靠安装到位 |  |  |
|  | 接地线 |  | 主控 | 线缆连接极性正确，连接可靠牢固，无断路、短路 |  |  |
|  | 输出线缆 |  | 主控 | 线缆连接极性正确，连接可靠牢固，无断路、短路 |  |  |

表P-05（续）

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装后检查 | 直流输入线缆 |  | 主控 | 线缆连接极性正确，连接可靠牢固，无断路、短路 |  |  |
|  | 通信线缆连接 |  | 主控 | 连接正确且可靠牢固 |  |  |
|  | 逆变器底部 |  |  | 防火封堵 |  |  |
|  | 逆变器下门板 |  |  | 检查逆变器下门板是否装回，门板螺钉是否紧固 |  |  |
|  | 密封 |  |  | 不需要使用的直流输入端子需密封 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表P-06箱式变电站安装分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | 型号规格 |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 设备外观 |  |  | 无损伤、变形，油漆完整 |  |  |
| 箱体安装 | 安装位置 |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 落地箱底座高出地面尺寸 |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 悬挂箱中心至地面高度 |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 安装垂直度误差 |  |  | ≤1.5mm/m |  |  |
|  | 户外箱体的密封 |  | 主控 | 良好，防水、防潮、防尘 |  |  |
|  | 紧固件表面处理 |  |  | 镀锌制品或其他防锈蚀制品 |  |  |
|  | 紧固件检查 |  | 主控 | 齐全、完好、紧固 |  |  |
|  | 振动场所的防振措施 |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 电器元件安装 |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 熔断器、断路器配置检查 |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 开关操作检查 |  |  | 操作灵活、正确可靠 |  |  |
|  | 模拟母线颜色 |  |  | 与规范一致 |  |  |
| 接地 | 接地连接 |  | 主控 | 牢固、可靠，导通性 良好 |  |  |
|  | 端子箱二次接地检查 |  | 主控 | 用≥50mm2绝缘铜线或铜缆接地 |  |  |
|  | 装有电器可开启屏门的接地 |  |  | 用≥4mm2软铜导线可靠接地 |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表P-07箱逆一体机安装分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 工序 | 检验项目 | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | 型号规格 |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 设备外观 |  | 无损伤、变形，油漆完整 |  |  |
| 箱体安装 | 安装位置 |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 落地箱底座高出地面尺寸 |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 悬挂箱中心至地面高度 |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 安装垂直度误差 |  | ≤1.5mm/m |  |  |
|  | 户外箱体的密封 | 主控 | 良好，防水、防潮、防尘 |  |  |
|  | 紧固件表面处理 |  | 镀锌制品或其他防锈蚀制品 |  |  |
|  | 紧固件检查 | 主控 | 齐全、完好、紧固 |  |  |
|  | 振动场所的防振措施 |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 电器元件安装 |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 熔断器、断路器配置检查 |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 开关操作检查 |  | 操作灵活、正确可靠 |  |  |
|  | 模拟母线颜色 |  | 与规范一致 |  |  |
| 接地 | 接地连接 | 主控 | 牢固、可靠，导通性 良好 |  |  |
|  | 端子箱二次接地检查 | 主控 | 用≥50mm2绝缘铜线或铜缆接地 |  |  |
|  | 装有电器可开启屏门的接地 |  | 用≥4mm2软铜导线可靠接地 |  |  |
| 逆变器安装前准备工作 | 对安装有妨碍的模板、脚手架等 |  | 拆除，场地应清扫干净 |  |  |
|  | 混凝土基础及构件 |  | 达到允许安装的强度 |  |  |
|  | 焊接构件的质量 |  | 符合要求 |  |  |
|  | 预埋件及预留孔的位置和尺寸 |  | 符合设计要求 |  |  |
|  | 预埋件安装 |  | 牢固 |  |  |
|  | 安装逆变器的型号、规格 |  | 正确无误 |  |  |
|  | 逆变器外观 |  | 完好无损 |  |  |
|  | 运输及就位的机具 |  | 准备就绪，且满足荷载要求 |  |  |
|  | 大型逆变器就位 |  | 道路畅通，且有足够的场地 |  |  |

表P-07（续）

| 工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 逆变器的安装与调整 | 逆变器基础型钢安装的允许偏差 | 不直度 |  |  | ＜1mm/m |  |  |
|  |  |  |  |  | ＜3mm/全长 |  |  |
|  |  | 水平度 |  |  | ＜1mm/m |  |  |
|  |  |  |  |  | ＜3mm/全长 |  |  |
|  |  | 位置误差及不平行度 |  |  | ＜3mm/全长 |  |  |
|  | 基础型钢安装后，其顶部宜高出抹平地面 |  |  |  | 10mm |  |  |
|  | 基础型钢 |  |  |  | 有明显的可靠接地 |  |  |
|  | 逆变器的安装方向 |  |  |  | 符合设计规定 |  |  |
|  | 逆变器与基础型钢之间固定 |  |  |  | 牢固可靠 |  |  |
| 接线前检查 | 交流侧和直流侧电缆接线前 |  |  | 主控 | 检查电缆绝缘，校对电缆相序和极性 |  |  |
|  | 直流侧电缆接线前 |  |  | 主控 | 汇流箱侧有明显断开点 |  |  |
| 电缆接引 | 逆变器本体的预留孔洞及电缆管口 |  |  |  | 防火封堵符合规范要求 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表P-08通讯箱安装分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | 型号规格 |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 设备外观 |  |  | 无损伤、变形，油漆完整 |  |  |
| 就位找正 | 安装位置 |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 垂直度误差 |  |  | ≤1.5mm/m |  |  |
| 固定 | 固定连接 |  |  | 牢固 |  |  |
|  | 紧固件检查 |  |  | 完好、齐全、紧固 |  |  |
|  | 紧固件表面处理 |  |  | 镀锌制品或其他防锈蚀制品 |  |  |
| 设备检查 | 设备及附件检查 |  | 主控 | 完好、无损伤、牢固 |  |  |
| 端子排安装检查 | 正负电源之间、正电源与合闸 或跳闸的回路之间隔离检查 |  | 主控 | 用空端子或绝缘隔板 隔开 |  |  |
| 接地 | 底架与基础间接触 |  | 主控 | 牢固， 导通良好 |  |  |
|  | 装有电器可开启屏门的接地 |  |  | 用≥4mm2软铜线可靠接地 |  |  |
|  | 有防振垫的盘接地 |  |  | 每段盘有两点以上明显接地 |  |  |
| 其他 | 屏面标识 |  |  | 正确、齐全、清晰 |  |  |
|  | 柜内照明检查 |  |  | 完好 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

# 附  录  Q
（资料性附录）
光伏区调试工程质量验收表

表Q-01光伏组件串的检测分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇流箱编号： 测试日期： 年 月 日 天气情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 组件 型号 | 组串 数量 |  | 组串 极性 | 绝缘 检测 | 开路电压 | 组串温度 | 辐照度 | 环境 温度 | 测试 时间 |
|  |  |  |  |  |  | （V） | ℃ | W/m |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

表Q-02汇流箱内组串的投、退顺序分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程 |  |  |  | 子单位工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程 |  |  |  | 部位 |  |  |
| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项 结论 |
| 逆变器在投入运行后 | 汇流箱的总开关具备灭弧功能时，其投、退步骤 |  |  | 先投入光伏组件串小开关或熔断器，后投入汇流箱总开关 |  |  |
|  |  |  |  | 先退出汇流箱总开关，后退出光伏组件串小开关或熔断器 |  |  |
|  | 汇流箱总输出采用熔断器，分支回路光伏组件串的开关具备灭弧功能时，其投、退步骤 |  |  | 先投入汇流箱总输出熔断器，后投入光伏组件串小开关 |  |  |
|  |  |  |  | 先退出箱内所有光伏组件串小开关，后退出汇流箱总输出熔断器 |  |  |
|  | 汇流箱总输出和分支回路的光伏组件串均采用熔断器时，投、退顺序 |  |  | 投、退熔断器前，均应将逆变器解列 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表Q-03跟踪系统手动模式调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程 |  |  |  | 子单位工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程 |  |  |  | 部位 |  |  |
| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项 结论 |
| 跟踪系统的动作 | 预埋件及预留孔的位置和尺寸 |  |  | 正确 |  |  |
|  | 预埋件安装 |  |  | 灵活可靠，无卡滞现象 |  |  |
|  | 安装逆变器的型号、规格 |  |  | 满足设计要求 |  |  |
|  | 逆变器外观 |  |  | 动作可靠 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表Q-04跟踪系统自动模式调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程 |  |  |  | 子单位工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程 |  |  |  | 部位 |  |  |
| 检验项目 |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项 结论 |
| 跟踪系统的跟踪精度 |  |  |  | 符合产品的技术要求 |  |  |
| 设有避风功能的跟踪系统 | 风速超出正常工作范围时 |  |  | 启动避风功能 |  |  |
|  | 风速减弱至正常工作允许范围时 |  |  | 在设定时间内恢复到正确跟踪位置 |  |  |
| 设有避雪功能的跟踪系统 | 雪压超出正常工作范围时 |  |  | 启动避雪功能 |  |  |
|  | 雪压减弱至正常工作允许范围时 |  |  | 在设定时间内恢复到正确跟踪位置 |  |  |
| 设有自动复位功能的跟踪系统在跟踪结束后 |  |  |  | 能够自动返回到跟踪初始设定位置 |  |  |
| 采用间歇式跟踪的跟踪系统，电机运行方式 |  |  |  | 符合技术文件的要求 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表Q-05并网逆变器的本体检查分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 逆变器编号： 测试日期： 年 月 日 天气情况： |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查结果 | 备注 |
| 型号 |  |  |  |
| 逆变器内部清理检查 |  |  |  |
| 内部元器件检查 |  |  |  |
| 连接件及螺栓检查 |  |  |  |
| 开关手动分合闸检查 |  |  |  |
| 接地检查 |  |  |  |
| 孔洞阻燃封堵 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |
| 施工单位 | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位 | 年 月 日 |  |  |

表Q-06并网逆变器的人机界面检查分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 逆变器编号： 测试日期： 年 月 日 天气情况： |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查结果 | 备注 |
| 主要参数设置检查 |  |  |  |
| 通讯地址检查 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |
| 施工单位 | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位 | 年 月 日 |  |  |

表Q-07并网逆变器的直流侧电缆检查、测试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 逆变器编号： 测试日期： 年 月 日 天气情况： |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查结果 | 备注 |
| 电缆根数 |  |  |  |
| 电缆型号 |  |  |  |
| 电缆绝缘 |  |  |  |
| 电缆极性 |  |  |  |
| 开路电压 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |
| 施工单位 | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位 | 年 月 日 |  |  |

表Q-08并网逆变器的交流侧电缆检查、测试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 逆变器编号： 测试日期： 年 月 日 天气情况： |  |  |
| 检查项目 | 检查结果 | 备注 |
| 电缆根数 |  |  |
| 电缆型号 |  |  |
| 电缆绝缘 |  |  |
| 电缆极性 |  |  |
| 开路电压 |  |  |
| 验收结论： |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |
| 施工单位 | 年 月 日 |  |
| 监理单位 | 年 月 日 |  |
| 建设单位 | 年 月 日 |  |

表Q-09并网逆变器并网后检查、测试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 逆变器编号： 测试日期： 年 月 日 天气情况： |  |  |
| 检查项目 | 检查结果 | 备注 |
| 冷却装置 |  |  |
| 柜门连锁保护 |  |  |
| 直流侧输入电压低 |  |  |
| 交流测电源失电 |  |  |
| 通信数据 |  |  |
| 验收结论： |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |
| 施工单位 | 年 月 日 |  |
| 监理单位 | 年 月 日 |  |
| 建设单位 | 年 月 日 |  |

# 附  录  R
（资料性附录）
集电线路工程质量验收表

表R-01杆塔上电气设备试验分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子分部工程名称 |  |  | 验收部位 |  |
| 检验项目 |  | 质量标准 | 检验结果 | 结论 |
| 杆上电力变压器 | 测量绕组连同套管的直流电阻 | 1600kVA及以下三相变压器，各相绕组相互间的差别不应大于4%；无中性点引出的绕组，线间各绕组相互间差别不应大于2%；1600kVA以上变压器，各相绕组相互间差别不应大于2%；无中性点引出的绕组，线间相互间差别不应大于1%；与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化不应大于2% |  |  |
|  | 所有分接头电压比 | 35kV以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%； 其它变压器额定分接下电压比允许偏差不超过±0.5%；其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值（%）的1/10以内，且允许偏差应为±1% |  |  |
|  | 极性测试 | 与设计要求、铭牌标记和外壳上的符号相符 |  |  |
|  | 测量绕组连同套管的绝缘电阻 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |
|  | 绕组连同套管的交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |
|  | 检查相位 | 一致 |  |  |
| 非纯瓷套管试验 | 绝缘电阻 | 符合GB50150-2016第15.0.3条的规定 |  |  |
|  | 测量介质损耗角正切值tanδ | 实测电容量值与产品铭牌数值或出厂试验值相比，其差值应在±5% |  |  |
| 六氟化硫断路器 | 绝缘电阻 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |

表R-01（续1）

| 检验项目 |  | 质量标准 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六氟化硫断路器 | 每相导电回路的电阻 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |
|  | 均压电容器试验 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 分合闸时间及同期性 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 分合闸速度 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 合闸电阻的投入时间及电阻 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 分合闸线圈的绝缘电阻及直流电阻 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 操作机构试验 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 合闸操作试验 | 85%―110%额定电源电压应可靠合闸 |  |  |
|  | 分闸操作试验 | 30%以下额定电源电压不应分闸；65%（直流）或85%（交流）及以上额定电源电压应可靠分闸 |  |  |
|  | 失压脱扣器的脱扣试验 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 过流脱扣器的脱扣试验 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 直流电磁或弹簧机构的模拟操动试验 | 动作正常 |  |  |
|  | 液压机构的模拟操动试验 | 动作正常 |  |  |
| 隔离开关 | 传动杆绝缘电阻 | 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016第14.0.2条的规定 |  |  |
|  | 交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |
|  | 操作机构最低动作电压 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 操作机构的试验 | 动作正常 |  |  |
|  | 机械和电气闭锁试验 | 动作正常 |  |  |
| 高压熔断器 | 绝缘电阻 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 直流电阻 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |

表R-01（续2）

| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无间隙金属氧化物避雷器 | 绝缘电阻 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
|  | 工频参考电压 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
|  | 持续运行下的持续电流 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
|  | 直流参考电压 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
|  | 放电计数器的动作情况 | 动作可靠 |  |  |  |
|  | 工频放电电压 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
| 组合式金属氧化物避雷器 | 绝缘电阻 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |  |
|  | 工频参考电压 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
|  | 持续运行下的持续电流 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
|  | 直流参考电压 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
|  | 放电计数器的动作情况 | 动作可靠 |  |  |  |
|  | 工频放电电压 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |

表R-02电缆分接箱交接试验分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子分部工程名称 |  |  | 验收部位 |  |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘试验 | 测量整体绝缘电阻值，应符合产品技术文件规定 |  |  |  |
| 交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |

表R-03电力电缆交接试验分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子分部工程名称 |  |  | 验收部位 |  |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘电阻 | 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016第17.0.3条的规定 |  |  |  |
| 直流耐压试验 | 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016第17.0.4条的规定 |  |  |  |
| 交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |  |
| 电缆线路的相位 | 两端相位一致 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |

说明：集电线路工程的其他质量验收表从《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量验收》（DL/T 5161.5）、《电力建设施工质量验收规程 第1部分土建工程》（DL/T 5210.1）、《110kV～750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》（DL/T 5168）、《电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB 50173）中选取。

_________________________________

Q/HN-1-0000.15.041-2024

_________________________________