ICS  29.240

CCS  F  29

团体标准

T/CEPCA XXXX—XXXX

陆上风力发电工程施工质量验收规程

Specification for construction quality acceptance of onshore wind power engineering

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电力建设企业协会  发  布

风力发电机组状态监测系统数据技术要求Date requirements for condition monitoring system of wind turbines

目    次

前  言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	4

4 总则	5

5 质量验收范围划分	5

6 施工质量的验收	6

附  录  A （资料性附录） 交通工程质量验收范围划分表	8

附  录  B （资料性附录） 升压站土建工程质量验收范围划分表	10

附  录  C （资料性附录） 升压站电气装置安装工程质量验收范围划分表	28

附  录  D （资料性附录） 升压站电气调试工程质量验收范围划分表	31

附  录  E （资料性附录） 风力发电机组基础和安装工程质量验收范围划分表	32

附  录  F （资料性附录） 风力发电机组调试工程质量验收范围划分表	35

附  录  G （资料性附录） 集电线路工程质量验收范围划分表	36

附  录  H （资料性附录） 送出线路工程质量验收范围划分表	38

附  录  J （资料性附录） 绿化及水土保持工程质量验收范围划分表	40

附  录  K （资料性附录） 测风塔工程质量验收范围划分表	41

附  录  L （资料性附录） 升压站电气装置安装工程质量验收表	42

附  录  M （资料性附录） 升压站电气调试工程质量验收表	44

附  录  N （资料性附录） 风力发电机组安装工程质量验收表	74

附  录  P （资料性附录） 风力发电机组调试工程质量验收表	90

附  录  Q （资料性附录） 集电线路工程质量验收表	113

附  录  R （资料性附录） 测风塔工程质量验收表	118

前  言

为进一步规范陆上风力发电工程施工质量验收工作，明确施工质量检查、验收相关技术要求，确保陆上风力发电工程施工质量验收工作科学有效开展，特编制本文件。本文件依据国家和行业有关标准、规范，以及基建管理要求，结合国内陆上风力发电工程施工质量验收经验制定。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

陆上风力发电工程施工质量验收规程

- 范围

本文件规定了（以下简称集团公司）所属陆上风力发电工程施工质量检查、验收及相关技术要求。

本文件适用于集团公司陆上风力发电工程施工质量的检查、验收工作，分布式陆上风力发电工程可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20319-2017  风力发电机组验收规范

GB/T 31997  风力发电场项目建设工程验收规程

GB/T 50150  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50173 电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范

GB 50300  建筑工程施工质量统一验收标准

GB/T 51121  风力发电工程施工与验收规范

GB 55032 建筑与市政工程施工质量控制通用规范

NB/T 10908 风电机组混凝土塔筒施工规范

NB/T 31084  风力发电工程建设施工监理规范

NB/T 31071 风力发电场远程监控系统技术规程

DL/T 555  气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则

DL/T 5161.1  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第1部分：通则

DL/T 5161.2  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第2部分：高压电器施工质量检验

DL/T 5161.3  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第3部分：电力变压器、油浸式电抗器、互感器施工质量检验

DL/T 5161.4  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第4部分：母线装置施工质量检验

DL/T 5161.5  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量验收

DL/T 5161.8  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第8部分：盘、柜及二次回路接线施工质量检验

DL/T 5161.9  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第9部分：蓄电池施工质量检验

DL/T 5161.11-2018  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第11部分：通信工程施工质量

DL/T 5161.13  电气装置安装工程质量检验及评定规程 第13部分：电力变流设备施工

DL/T 5161.17 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第17部分：电气照明装置施工

DL/T 5191 风力发电场项目建设工程验收规程

DL/T 5210.1  电力建设施工质量验收规程 第1部分土建工程

DL/T 5210.6  电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验

DL/T 5168  110kV～750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程

DL/T 5434-2021  电力建设工程监理规范

DL/T 5789  绝缘管型母线施工工艺导则

JJG 124  电流表、电压表、功率表及电阻表

JTG F80/1  公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 单位工程engineering units

具有独立施工条件或独立生产使用或结构功能的工程为单位工程。对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划为一个子单位工程。

- 分部工程branch works

是单位工程的组成部分，一个单位工程可由若干个分部工程组成，可按施工部位、专业性质及施工特点等划分。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别划分若干个子分部工程。

- 分项工程sub-item project

是分部工程的组成部分，一个分部工程可由若干个分项工程组成，可根据主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

[来源：GB/T 20319-2017，3.6]

- 检验批inspection lots

按照相同的生产条件或按规定的方式汇总起来供抽样检验用的、由一定数量样本组成的检验体。可根据施工及质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝等进行划分。

- 见证点（W）witness point

针对工程重要部位、关键工序、主要试验检验项目，项目监理机构在工程现场对工序施工质量安全，涉及工程结构安全的试块试件、主要工程材料及构配件取样，工程现场试验检验等作业过程进行检查、监督的控制点。

[来源：DL/T 5434-2021，2.0.22]

- 停工待检点（H）holding point

指针对工程关键工序，在施工单位自检合格的基础上，项目监理机构在约定的时间在工程现场进行检查验收的控制点。

[来源：DL/T 5434-2021，2.0.23]

- 旁站点（S）key works supervision point

指针对工程重要部位、关键工序、主要试验检验项目的施工作业，项目监理机构在约定的时间在工程现场进行检查、监督的控制点。

[来源：DL/T 5434-2021，2.0.24]

- 总则

- 工程开工前，监理单位应组织各施工单位，根据工程设计文件及工程项目实际，参照本规程，编制本项目的单位工程一栏表，明确单位工程编号、承担的施工单位，经总监理工程师、建设单位技术负责人审批后，作为各标段施工质量验收单位工程划分的依据。

- 施工单位应结合工程情况，参照第4章，编制所承担工程的质量验收范围划分表。施工阶段，如设计内容调整或出现其他与本规范划分表内容不符的情况，划分表内容可增加或删减。施工质量验收范围划分表应报监理单位核准，由监理单位汇总并编制划分说明，确认验收责任主体、经建设单位批准后执行。划分表应进行动态管理。

- 划分说明包含工程概况、编制说明、编制依据、划分原则、质量验收要求和质量验收流程等。

- 施工质量验收范围按照单位工程（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批进行划分。

- 陆上风力发电工程的单位、分部、分项、检验批验收划分，参照《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB 50300）定义，并应能实现方便验收的目的。

- 项目监理机构应根据设计文件、工程特点、施工方案、工程施工质量验收范围划分表，确定见证点（W）、停工待检点（H）和旁站点（S），报建设单位审批，并书面通知施工项目部。

- 陆上风力发电工程的施工质量验收除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 质量验收范围划分

- 陆上风电单位工程按照交通工程、升压站土建工程、升压站电气装置安装工程、升压站电气调试工程、风力发电机组基础和安装工程、风力发电机组调试工程、集电线路工程、送出线路工程、绿化及水土保持工程和测风塔工程等工程类型划分。

- 交通工程施工质量验收范围划分参照《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1），可参考附录A制定。

- 升压站土建工程质量验收范围划分参照《电力建设施工质量验收规程 第1部分土建工程》（DL/T 5210.1），可参考附录B制定。

- 升压站电气装置安装工程质量验收范围划分参照《风力发电工程建设施工监理规范》（NB/T 31084）和《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第1部分：通则》（DL/T 5161.1），可参考附录C制定。

- 升压站电气调试工程质量验收范围划分参照《电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验》（DL/T 5210.6），可参考附录D制定。

- 风力发电机组基础和安装工程质量验收范围划分参照《风力发电工程建设施工监理规范》（NB/T 31084）和《电力建设施工质量验收规程 第1部分土建工程》（DL/T 5210.1），可参考附录E制定。

- 风力发电机组调试工程质量验收范围划分参照《风力发电工程施工与验收规范》（GB/T 51121），可参考附录F制定。

- 集电线路工程质量验收范围划分参照《电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB 50173）、《风力发电工程建设施工监理规范》（NB/T 31084）、《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量验收》（DL/T 5161.5）和《110kV～750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》（DL/T 5168），可参考附录G制定。

- 送出线路工程质量验收范围划分参照《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量验收》（DL/T 5161.5）和《110kV～750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》（DL/T 5168），可参考附录H制定。

- 绿化及水土保持工程质量验收范围划分参照《电力建设施工质量验收规程 第1部分土建工程》（DL/T 5210.1），可参考附录J制定。

- 测风塔工程质量验收范围划分参照工程实际，可参考附录K制定。

- 升压站电气装置安装工程、升压站电气调试工程、风力发电机组安装工程、风力发电机组调试工程、集电线路工程、测风塔工程质量验收表分别参见附录L至附录R。

- 施工质量的验收

- 基本原则

贯彻“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的原则，检验批、分项、分部和单位工程质量验收结果只设“合格”一个质量等级。

- 工程质量验收的程序

- 工程质量验收应在施工单位自检的基础上进行。各级质检人员，应严格执行有关国家标准、行业标准，对工程质量进行检查、验收，并对所检查和验收的工程项目负责。

- 检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。

- 分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

- 分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收，设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。

- 单位工程完工后，各相关单位应按下列要求进行单位工程验收：

a）施工单位应自检合格，并应编制单位工程竣工报告，按规定程序审批后向建设单位提交；

b）监理单位应在自检合格后组织单位工程预验收，预验收合格后应编制工程质量评估报告，按规定程序审批后向建设单位提交；

c）建设单位应在单位工程预验收合格后组织监理、施工、设计、勘察单位等相关单位项目负责人进行单位工程验收。

- 合格标准的判定

- 工程施工质量应符合国家现行强制性工程建设规范的规定，并应符合工程勘察设计文件的要求和合同约定。

- 检验批质量应按主控项目和一般项目验收，并应符合下列规定：

a）主控项目和一般项目的确定应符合国家现行强制性工程建设规范和现行相关标准的规定；

b）主控项目的质量经抽样检验应全部合格；

c）一般项目的质量应符合国家现行相关标准的规定；

d）应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

- 分项工程质量验收合格应符合下列规定：

a）所含检验批的质量应验收合格；

b）所含检验批的质量验收记录应完整、真实。

- 分部工程质量验收合格应符合下列规定：

a）所含分项工程的质量应验收合格；

b）质量控制资料应完整、真实；

c）有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合要求；

d）观感质量应符合要求。

- 单位工程质量验收合格应符合下列规定：

a）所含分部工程的质量应验收合格；

b）质量控制资料应完整、真实；

c）所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验资料应完整；

d）主要使用功能的抽查结果应符合国家现行强制性工程建设规范的规定；

e）观感质量应符合要求。

- 施工质量不符合要求时的规定

- 经返工或返修的检验批，应重新进行验收。

- 经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

- 经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，应予以验收。

- 经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

- 工程质量控制资料应齐全完整。当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。

- 经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收。

# 附  录  A
（资料性附录）
交通工程质量验收范围划分表

表A交通工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 01 | 交通工程 | 01~N | N号道路（支路） | 01 | 路基工程 （10km或每标段） | 01 | 路基土石方工程（1-3km路段） | 土方路基、填石路基、软土地基处置、土工合成材料处置层 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 排水工程 （1-3km路段） | 管节预制、混凝土排水管安装、土沟、浆砌水沟 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 涵洞、通道 （1-3km路段） | 钢筋加工及安装、涵台、管节预制、混凝土涵管安装、盖板制作、盖板安装、箱涵浇筑、拱涵浇（砌）筑、集水井砌筑、一字墙和八字墙、涵洞填土、砌体坡面防护、涵洞总体、顶进施工涵洞 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 防护支挡工程 （1-3km路段） | 砌体挡土墙、墙背填土、边坡锚固防护、土钉支护、砌体坡面防护、石笼防护、导流工程 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 挡土墙 | 钢筋加工及安装、砌体挡土墙、悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙、锚杆、锚定板和加筋挡土墙、墙背填土 |
|  |  |  |  | 02 | 路面工程 （10km或每标段） | 01 | 路面工程 （1-3km路段） | 垫层、底基层、基层、面层、路缘石、路肩 |
|  |  |  |  | 03 | 桥梁工程（每座） | 01 | 基础及下部构造 | 钢筋加工及安装、预应力筋加工和张拉、预应力管道压浆、混凝土扩大基础、钻孔灌注桩、挖孔桩、沉入桩、灌注桩桩底压浆、承台大体积混凝土结构、砌体、混凝土墩、台、墩身安装、支座垫石和挡块、拱桥组合桥台、台背填土 |

表A（续1）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 01 | 交通工程 | 01~N | N号道路（支路） | 03 | 桥梁工程（每座） | 02 | 上部构造预制和安装 | 钢筋加工及安装、预应力筋加工和张拉、预应力管道压浆、预制安装梁、板、悬臂施工梁 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 上部构造现场浇筑 | 钢筋加工及安装、预应力筋加工和张拉、预应力管道压浆、就地浇筑梁、板、悬臂梁施工 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 桥面系、附属工程及桥梁总体 | 钢筋加工及安装、混凝土桥面桥板面防水层、混凝土桥面铺装、支座安装、伸缩装置安装、栏杆安装、混凝土护栏、砌体坡面护坡、混凝土构件表面防护、桥梁总体 |
|  |  |  |  | 04 | 交通安全设施 | 01 | 交通安全设施 | 标志、标线、突起路标、轮廓线、波形梁钢护栏、混凝土护栏 |

# 附  录  B
（资料性附录）
升压站土建工程质量验收范围划分表

表B升压站土建工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 01 | 中控楼 | 01 | 地基与基础 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、混凝土、混凝土防腐、地下防水 |
|  |  |  |  | 02 | 主体结构 | 01 | 混凝土结构 | 模板、钢筋、混凝土、现浇结构、装配式结构 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 砌体结构 | 砖砌体、混凝土小型空心砌块砌体、填充墙砌体、配筋砌体、钢筋混凝圈梁过梁 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 钢结构 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、单层钢结构安装、钢管结构安装、高强螺栓连接、钢梯及平台、单轨吊、钢结构涂装、钢构件组装、压型金属板工程 |

表B（续1）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 01 | 中控楼 | 03 | 装饰装修 | 01 | 地面 | 基层、水泥混凝土面层、砖面层、板块面层、涂料面层、塑胶面层 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 抹灰 | 一般抹灰、装饰抹灰、清水砌体勾缝、保温层薄抹灰 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 门窗 | 木门窗安装、金属门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装、防火窗安装、门窗玻璃安装 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 涂饰 | 水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 细部 | 窗帘盒、门窗套制作与安装、护栏与扶手制作与安装 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 吊顶 | 整体面层吊顶、板块面层吊顶、格栅吊顶 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 外墙防水 | 外墙砂浆防水、涂膜防水、透气膜防水 |
|  |  |  |  |  |  | 08 | 轻质隔墙 | 轻质隔墙 |
|  |  |  |  |  |  | 09 | 饰面砖 | 内墙面砖粘贴、外墙面砖粘贴 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 幕墙 | 幕墙工程 |
|  |  |  |  | 04 | 建筑屋面 | 01 | 卷材防水屋面 | 保温层、找坡及找平层、屋面隔气层、隔离层、卷材防水层、保护层、细部构造 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 保温与隔热 | 屋面保温层、架空屋面、蓄水隔热屋面、种植隔热屋面 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 涂膜防水屋面 | 保温层、找坡及找平层、屋面隔气层、隔离层、涂膜防水层、保护层、细部构造 |

表B（续2）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 01 | 中控楼 | 04 | 建筑屋面 | 04 | 刚性防水屋面 | 保温层、找坡及找平层、屋面隔气层、隔离层、细石混凝土防水层、保护层、密封材料嵌缝、细部构造 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 复合防水屋面 | 保温层、找坡层及找平层、屋面隔气层、隔离层、保护层、屋面复合防水层、细部构造 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 瓦与板屋面 | 烧结瓦和混凝土瓦铺设、沥青瓦铺设、金属板铺设、玻璃采光顶铺设 |
|  |  |  |  | 05 | 室内外给排水 | 01 | 室内给排水系统 | 给水管道及配件安装、排水管道及配件安装、供热管道及配件安装、雨水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、给水设备安装、管道防腐与隔热保温、室内采暖管道及配件安装 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 卫生器具安装 | 卫生器具安装、卫生器具给水配件安装、卫生器具排水管道安装 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 室外给排水管网 | 给水管道及配件安装、排水管道及配件安装、供热管道及配件安装、雨水管道及配件安装、室外消火栓系统安装、给水设备安装、管道防腐与隔热保温、室外采暖管道及配件安装 |
|  |  |  |  | 06 | 建筑电气 | 01 | 供电干线与电气动力 | 成套配电柜、照明配电箱、电线电缆穿线、插座开关安装 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 电气照明安装 | 照明配电箱安装、专用灯具安装、普通灯具安装、插座开关安装、建筑照明通电试运行 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 备用和不间断电源安装 | 成套配电柜、照明配电箱安装、电缆电线安装、电气试验、接地装置施工 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 防雷及接地安装 | 接地装置安装、避雷引下线和变配电室接地干线敷设 |

表B（续3）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 01 | 中控楼 | 07 | 智能建筑 | 01 | 智能化集成系统 | 设备及软件安装、系统调试运行 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 信息接入系统 | 线缆敷设、设备及软件安装、系统调试运行、 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 电话及交换系统 | 线缆敷设、设备及软件安装、系统调试运行、 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 建筑设备监控系统 | 线缆敷设、设备及软件安装、系统调试运行 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 火灾自动报警及消防联动系统工程 | 线缆敷设及附件安装、设备及软件安装、系统调试运行 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 安全技术防范系统 | 线缆敷设、设备及软件安装、系统调试运行 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 防雷与接地 | 接地装置施工、等电位连接及浪涌保护器安装、系统测试 |
|  |  |  |  | 08 | 通风空调 | 01 | 送排风系统 | 风管与配件制作、部件制作、风机安装、风管系统安装、空气处理设备安装、消声设备制作与安装、风管与设备防腐绝热、系统调试 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 防排烟系统 | 风管与配件制作、部件制作、风机安装、风管系统安装、防排烟风口、常闭正压风口与设备安装、风管与设备防腐绝热、系统调试 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 除尘系统 | 风管与配件制作、部件制作、风机安装、风管系统安装、除尘器与排污设备安装、风管与设备防腐绝热、系统调试 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 空调风系统 | 风管与配件制作、部件制作、风机安装、风管系统安装、空气处理设备安装、消声设备制作与安装、风管与设备防腐绝热、系统调试 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 净化空调系统 | 风管与配件制作、部件制作、风机安装、风管系统安装、空气处理设备安装、消声设备制作与安装、高效过滤器安装、风管与设备防腐绝热、系统调试 |

表B（续4）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 01 | 中控楼 | 08 | 通风空调 | 06 | 制冷设备系统 | 制冷组安装、制冷剂管道安装、制冷附属设备安装、管道及设备的防腐与绝热、系统调试 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 空调水系统 | 管道冷热水系统安装、冷却水系统安装、冷凝水系统安装、阀门安装、冷却塔安装、水泵安装、管道与设备防腐与绝热、系统调试 |
|  |  |  |  | 09 | 建筑节能 | 01 | 围护系统节能 | 墙体节能工程、幕墙节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程（除墙体节能外，其他节能分项工程可以在相应装饰装修和建筑屋面分部分项工程当中进行验收） |
|  |  | 02 | 室外 工程 | 01 | SVG降压变基础 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |

表B（续5）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 01 | SVG降压变基础 | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  | 02 | 独立避雷针基础 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |

表B（续6）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 03 | 主变基础 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  | 04 | 构架 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |

表B（续7）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 04 | 构架 | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 架构制作安装 | 钢结构制作焊接、普通紧固件连接、高强度螺栓连接、钢结构零部件加工、钢管混凝土架构组装、钢管混凝土架构吊装、钢管混凝土架构安装、钢管内混凝土浇灌、钢架构安装、钢结构防腐 |
|  |  |  |  | 05 | 防火墙 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |

表B（续8）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 05 | 防火墙 | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、一般抹灰、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  | 06 | 站用变压器基础 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |

表B（续9）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 06 | 站用变压器基础 | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  | 07 | 接地变基础 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |

表B（续10）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 07 | 接地变基础 | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  | 08 | GIS户外设备基础 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |

表B（续11）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 09 | 事故油池 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、油池、坑模板、钢筋、油池（坑）混凝土、混凝土防腐、油池防水、排油管安装 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  | 10 | ××kV配电装置预制舱基础及安装 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |

表B（续12）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 10 | ××kV配电装置预制舱基础及安装 | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 预制舱安装 | 预制舱体组装、预制舱体安装、钢梯及栏杆 |
|  |  |  |  | 11 | 二次装置预制舱基础及安装 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |

表B（续13）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 11 | 二次装置预制舱基础及安装 | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 预制舱安装 | 预制舱体组装、预制舱体安装、钢梯及栏杆 |
|  |  |  |  | 12 | SVG预制舱基础及安装 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |

表B（续14）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 12 | SVG预制舱基础及安装 | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、预埋件制作与安装、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 预制舱安装 | 预制舱体组装、预制舱体安装、钢梯及栏杆 |
|  |  |  |  | 13 | ×××kV气体绝缘金属封闭式开关设备预制舱基础及安装 | 01 | 开挖与回填 | 定位放线、土方开挖、基坑支护、土方回填 |

表B（续15）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 13 | ×××kV气体绝缘金属封闭式开关设备预制舱基础及安装 | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土木合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、桩基形式包含混凝土预制桩、静力压桩、先张法预应力管桩、成品钢桩、锚杆静压桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注桩、长螺旋钻孔压灌桩、沉管灌注桩、岩石锚杆基础、沉井（箱）工程等（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 垫层、模板、钢筋、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  |  |  | 07 | 预制舱安装 | 预制舱体组装、预制舱体安装、钢梯及栏杆 |
|  |  |  |  | 14 | 道路 | 01 | 地基工程 | 定位放线、土方开挖、土方回填、土方路基、石方路基 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 基层 | 级配砂砾及级配砾石基层、级配碎石及级配碎砾石基层、石灰稳定基层、水泥稳定基层 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 混凝土路面 | 钢筋、模板、混凝土 |

表B（续16）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 14 | 道路 | 04 | 沥青路面 | 热拌沥青混合料面层、冷拌沥青混合料面层、沥青贯入式面层 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 人行道路面 | 料石铺砌人行道、预制块人行道、沥青混合料铺筑人行道 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 路沿石 | 路沿石 |
|  |  |  |  | 15 | 广场地坪 | 01 | 广场地坪 | 定位放线、广场与地坪料石面层、广场与地坪预制混凝土砌块面层、广场与地坪水泥混凝土面层 |
|  |  |  |  | 16 | 围墙 | 01 | 围墙及围栅 | 定位放线、混凝土基础、砌体基础、砖砌墙体、一般抹灰、涂饰、围栅、围墙墙柱、围墙压顶梁 |
|  |  |  |  | 17 | 大门 | 01 | 大门 | 定位放线、混凝土基础、砖基础、混凝土门库、砖砌门库、门柱、大门安装 |
|  |  |  |  | 18 | 排水沟 | 01 | 排水沟 | 定位放线、砖砌体、石砌体、现浇混凝土、预制块 |
|  |  |  |  | 19 | 护坡 | 01 | 护坡 | 定位放线、砌石护坡、毛石粗排护坡、混凝土预制块护坡、护坡排水、锚杆挡墙和锚喷支护边坡、重力式与扶壁式挡墙边坡、挖方和填方边坡、板桩挡墙边坡 |
|  |  |  |  | 20 | 电缆沟 | 01 | 电缆沟 | 定位放线、砖砌沟道砌筑、砖砌沟道抹灰、模板安装、钢筋、混凝土、盖板 |
|  |  |  |  | 21 | 全站防雷及接地装置安装 | 01 | 避雷针及引下线安装 | 避雷针钢结构焊接、避雷针钢结构零部件加工、避雷针组装、避雷针预拼装、避雷针安装、防雷引下线安装 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 接地装置安装 | 定位放线、土方开挖、土方回填、屋外接地装置安装、电气二次系统等电位接地装置安装 |

表B（续17）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 02 | 升压站 土建工程 | 02 | 室外 工程 | 22 | 全站电气照明装置安装 | 01 | 屋外开关站照明安装 | 管路敷设、管内配线及接线、照明配电箱（板）安装、照明灯具安装、屋外照明通电试运行 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 屋外路灯基础 | 定位放线、土方开挖、土方回填、垫层、模板、钢筋、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 屋外道路照明安装 | 电缆敷设接线、照明灯具安装、道路照明通电试运行 |

说明：（1）升压站其他独立建筑房屋（例如：SVG楼、GIS楼、门房、水泵房及消防水池、附属建筑、辅助用房、综合楼、生活楼等）参照中控楼划分。

（2）地基处理子分部工程和桩基子分部工程根据项目具体情况，命名具体的地基处理方式和桩基形式。

# 附  录  C
（资料性附录）
升压站电气装置安装工程质量验收范围划分表

表C升压站电气装置安装工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 03 | 升压站电气装置安装工程 | 01 | 主变压器系统设备安装 | 01 | 主变压器安装 | 主变压器本体安装、主变压器器身检查、主变压器附件安装、主变压器注油及密封试验、主变压器整体检查 |
|  |  |  |  | 02 | 主变压器系统附属设备安装 | 中性点隔离开关安装、中性点避雷器安装、中性点电流互感器安装、控制柜及端子箱检查安装、软母线安装、管型母线安装、共箱封闭母线安装、全绝缘管型母线安装、接地变或消弧线圈安装 |
|  |  | 02 | 主控及直流设备安装 | 01 | 主控室设备安装 | 控制及保护和自动化屏安装、直流屏及不间断电源设备安装、二次回路检查及接线 |
|  |  |  |  | 02 | 蓄电池组安装 | 蓄电池安装、充放电及容量测定 |
|  |  | 03 | ×××kV配电装置安装 | 01 | 主母线及旁路母线安装 | 绝缘子串安装、软母线安装、支柱绝缘子安装、管型母线安装、接地开关安装 |
|  |  |  |  | 02 | 电压互感器及避雷器安装 | 避雷器安装、电压互感器安装、隔离开关及接地开关安装、支柱绝缘子安装、软母线安装、箱柜安装 |
|  |  |  |  | 03 | 进出线（母联、分段及旁路）间隔安装 | 隔离开关安装、断路器安装、互感器安装、避雷器安装、穿墙套管安装、支柱绝缘子安装、软母线安装、就地控制设备安装 |
|  |  |  |  | 04 | 支（吊）架及保护围栏安装 | 支（吊）架安装、保护网栏安装 |

表C（续1）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 03 | 升压站电气装置安装工程 | 04 | ×××kV气体绝缘金属封闭式开关设备安装 | 01 | 气体绝缘金属封闭式开关设备安装 | 基础检查及设备支架安装、气体绝缘金属封闭式开关设备本体安装、互感器安装、避雷器安装 |
|  |  |  |  | 02 | 配套设备安装 | 电压（流）互感器安装、避雷器安装、软母线安装 |
|  |  |  |  | 03 | 就地控制设备安装 | 控制柜及就地箱安装、二次回路检查及接线 |
|  |  | 05 | ××kV站用变（备用变）及配电装置安装 | 01 | 变压器安装 | 变压器本体安装、变压器器身检查、变压器附件安装、变压器注油及密封试验、控制及端子箱安装、变压器整体检查 |
|  |  |  |  | 02 | ××kV配电柜安装 | 基础型钢安装、配电盘安装、母线安装、二次回路检查及接线 |
|  |  |  |  | 03 | 站用低压配电装置安装 | 低压变压器安装、低压盘安装、母线安装、二次回路检查接线 |
|  |  | 06 | 无功补偿装置安装 | 01 | 电抗器安装 | 隔离开关安装、电抗器安装、互感器安装、母线安装 |
|  |  |  |  | 02 | 电容器组安装 | 隔离开关安装、限流电抗器安装、电容器安装、互感器安装、母线安装 |
|  |  |  |  | 03 | SVG功率控制单元安装 | 控制单元安装、控制系统二次接线 |
|  |  |  |  | 04 | 连接变压器安装 | 变压器本体安装、变压器器身检查、变压器附件安装、变压器注油及密封试验、控制及端子箱安装、变压器整体检查 |
|  |  | 07 | 全站电缆施工 | 01 | 电缆管配制及敷设 | 电缆管配制及敷设 |
|  |  |  |  | 02 | 电缆支架、桥架、竖井配制及安装 | 电缆支架、桥架、竖井配制及安装 |
|  |  |  |  | 03 | 电缆敷设 | 屋内电缆敷设、屋外电缆敷设 |
|  |  |  |  | 04 | 电缆附件制作及安装 | 电力电缆终端头制作及安装、电力电缆中间接头制作及安装、控制电缆终端头制作及安装 |
|  |  |  |  | 06 | 电缆防火与阻燃 | 电缆防火与阻燃 |

表C（续2）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 03 | 升压站电气装置安装工程 | 11 | 通信工程安装 | 01 | 载波、微波通信工程安装 | 通信系统结合设备安装、微波天线安装、微波馈线安装、机架安装、通信设备安装 |
|  |  |  |  | 02 | 光纤通信设备安装 | 机架安装、通信设备安装、站内通信光缆安装 |
|  |  |  |  | 03 | 通信电源安装 | 直流屏及不间断电源设备安装、通信系统蓄电池安装 |
|  |  |  |  | 04 | 通信系统防雷接地安装 | 通信站（系统）防雷接地安装 |

# 附  录  D
（资料性附录）
升压站电气调试工程质量验收范围划分表

表D升压站电气调试工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |
| 04 | 升压站电气调试工程 | 01 | 电气单体调试 | 真空断路器单体调试、六氟化硫断路器单体调试、隔离开关单体调试、负荷开关及高压熔断器单体调试、封闭式组合电器（GIS）单体调试、油浸式变压器单体调试、干式变压器单体调试、油浸式电抗器、消弧线圈单体调试、干式电抗器、消弧线圈单体调试、电压互感器单体调试、电流互感器单体调试、避雷器单体调试、接地装置单体调试、直流绝缘监测装置单体调试、继电保护及安全自动装置单体调试、电能计量装置单体调试、电测量装置单体调试、低压配电装置和馈电线路单体调试、高压电力线路单体调试、交流（UPS）电源装置单体调试、蓄电池组装置单体调试、直流电源装置单体调试 |
|  |  | 02 | 升压站分系统调试 | 继电保护及安全自动装置系统调试、主变压器系统调试、故障录波系统调试、站用电源系统调试、直流电源系统调试、不停电电源系统调试、升压站监控系统调试、电气“五防”系统调试 |
|  |  | 03 | 升压站整套启动调试 | 主变压器冲击试验、站用电源切换试验、升压站带负荷调试 |
|  |  | 04 | 电气（设备）试运 | 主变压器带电试运、×××kV配电装置带电试运、（配电装置名称）×××kV 段高压配电装置带电试运、（配电装置名称）×××V 段低压配电装置带电试运、×××kV气体绝缘金属封闭式开关设备带电试运行、××kV系统设备带电试运、干式电抗器带电试运、电容器组带电试运 |

# 附  录  E
（资料性附录）
风力发电机组基础和安装工程质量验收范围划分表

表E风力发电机组基础和安装工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 05 | 风力发电机组基础和安装工程 | 01~N号风力发电机组基础和安装工程 | 01 | 风力发电机组基础工程 | 01 | 基础开挖与回填 | 定位放线、基坑开挖、土方回填 |
|  |  |  |  |  | 02 | 基坑支护 | 锚杆、土钉墙、钢筋混凝土支撑 |
|  |  |  |  |  | 03 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  | 04 | 桩基 | 定位放线、钢筋混凝土预制桩、混凝土灌注桩、岩石锚杆基础（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  | 05 | 混凝土基础 | 模板、钢筋、混凝土、过渡段塔筒（预应力锚栓组合件）、预应力锚栓组合件安装、预埋管安装、预埋件 |
|  |  |  |  |  | 06 | 防腐及止水 | 承台防腐、金属防腐、止水、防水 |
|  |  |  |  |  | 07 | 防雷接地装置 | 接地网安装、接地电阻测试 |
|  |  |  |  |  | 08 | 附属工程 | 边坡、挡墙、排水、沉降观测装置、分接箱基础 |

表E（续1）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 05 | 风力发电机组基础和安装工程 | 01~N号风力发电机组基础和安装工程 | 02 | 箱式变电站基础 | 01 | 基础开挖与回填 | 定位放线、基坑开挖、锚杆、土钉墙、钢筋混凝土支撑、土方回填 |
|  |  |  |  |  | 02 | 地基处理 | 包含素土、灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基工程、混凝土换填地基等(项目应根据工程实际，在子分部中明确地基处理方式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批) |
|  |  |  |  |  | 03 | 桩基 | 定位放线、钢筋混凝土预制桩、混凝土灌注桩、岩石锚杆基础（项目应根据工程实际，在子分部中明确桩基形式，并根据有关标准确定相应的验收分项、检验批） |
|  |  |  |  |  | 04 | 混凝土基础 | 模板、钢筋、混凝土、混凝土防腐 |
|  |  |  |  |  | 05 | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体 |
|  |  |  |  |  | 06 | 钢结构平台基础 | 钢结构制作（安装）焊接、普通紧固件连接、钢平台安装、高强螺栓连接、钢梯及栏杆、钢结构涂装 |
|  |  |  |  |  | 07 | 储油池 | 砖砌体、一般抹灰、模板、钢筋、混凝土、混凝土防腐、地下防水 |
|  |  |  | 03 | 风电机组安装工程 | 01 | 变流系统及控制柜安装 | 变流系统安装、控制柜安装 |
|  |  |  |  |  | 02 | 高强螺栓连接副、锚栓组件第三方复检 | 高强螺栓连接副、锚栓组件第三方复检 |

表E（续2）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 05 | 风力发电机组基础和安装工程 | 01~N号风力发电机组基础和安装工程 | 03 | 风电机组安装工程 | 03 | 混段塔架安装 | 预制构件进场检验、塔筒环片拼装、塔节拼装、塔筒安装、交接验收 |
|  |  |  |  |  | 04 | 钢段塔架安装 | 下段钢塔筒组装、中段钢塔筒组装、上段钢塔筒组装、钢塔架附件安装、高强螺栓连接副或锚栓第三方复检记录 |
|  |  |  |  |  | 05 | 机舱安装 | 机舱组装、机舱与塔筒组装、发电机与机舱组装（直驱机组） |
|  |  |  |  |  | 06 | 叶轮安装 | 叶轮组装、叶轮吊装 |
|  |  |  |  |  | 07 | 电气设备安装及接线 | 电缆及附件安装、管母安装、矩形母线安装、并网柜至箱变低压电缆敷设、环网柜安装 |
|  |  |  |  |  | 08 | 助力设备 | 助爬器安装、免爬器安装、塔筒升降机安装 |
|  |  |  |  |  | 09 | 消防系统安装 | 自动报警系统安装、灭火系统安装、防火封堵 |
|  |  |  |  |  | 10 | 视频监控系统安装 | 视频监控系统安装、功能性测试 |
|  |  |  |  |  | 11 | 振动监测系统安装 | 振动监测系统安装、振动监测系统测试 |
|  |  |  |  |  | 12 | （油浸式）箱式变电站安装 | 变压器安装、变压器器身检查、变压器整体检查 |
|  |  |  |  |  | 13 | （干式）箱式变电站安装 | 干式变压器的安装 |

说明：推荐每台风力发电机组为子单位工程的划分方式，也可采用每台风力发电机组作为一个单位工程的划分方式。

# 附  录  F
（资料性附录）
风力发电机组调试工程质量验收范围划分表

表F风力发电机组调试工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 06 | 风力发电机组调试工程 | 01~N | N号风力发电机组调试工程 | 01 | 基本功能调试 | 液压系统、冷却系统、润滑系统、偏航系统、变桨系统、自动解缆、测风装置、主控系统、刹车系统 |
|  |  |  |  | 02 | 安全链保护功能测试 | 紧急停机、振动模块、过速保护、扭缆保护、电网失电保护、变桨系统调试 |
|  |  |  |  | 03 | 并网调试 | 手动并网调试、自动并网调试、功率控制测试 |
|  |  |  |  | 04 | 远程计算机系统调试 | 通信网络、显示功能、记录和分析功能、控制功能 |
|  |  |  |  | 05 | 箱式变电站调试 | 箱式变电站调试、箱变变电站监控系统及其他调试 |

# 附  录  G
（资料性附录）
集电线路工程质量验收范围划分表

表G集电线路工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 07 | 集电线路工程 | 01~N回路集电线路工程 | 01 | 场内架空电力线路工程 | 01 | 土石方工程 | 定位放线、路径复测、普通基础坑分坑及开挖、拉线基础坑分坑及开挖、岩石、掏挖基础分坑及开挖、施工基面及电气开方 |
|  |  |  |  |  | 02 | 基础工程 | 定位放线、灌注桩基础、钢管塔（铁塔）基础浇筑前、钢管塔（铁塔）基础浇筑后、混凝土电杆基础、现浇基础、杆塔拉线基础、预制装配式基础、混凝土杆（盘）基础、岩石掏挖基础 |
|  |  |  |  |  | 03 | 杆塔工程 | 自立铁塔组立、钢管铁塔组立、拉线铁塔组立、钢管杆铁塔组立、混凝土杆组立、铁塔拉线压接 |
|  |  |  |  |  | 04 | 架线工程 | 导地线（含光缆）展放、导地线连接管、导地线（含光缆）紧线、附件安装（含光缆、金具） |
|  |  |  |  |  | 05 | 接地工程 | 水平接地极、垂直接地极、接地电阻测试 |
|  |  |  |  |  | 06 | 线路防护工程 | 线路防护设施 |
|  |  |  |  |  | 07 | 电气工程 | 光缆测试、对地、风偏与交叉跨越、杆上电气设备安装、杆上电气设备试验 |
|  |  |  | 02 | 电力电缆工程 | 01 | 电缆沟制作 | 定位放线、开挖、砌筑、混凝土、回填、预埋件制作、预埋件安装、装配式电缆沟、电缆井 |

表G（续）

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 07 | 集电线路工程 | 01~N回路集电线路工程 | 02 | 电力电缆工程 | 02 | 分接箱基础 | 定位放线、土方开挖及回填、混凝土模板、钢筋、混凝土、砌体砌筑及抹灰 |
|  |  |  |  |  | 03 | 电缆保护管的配置与敷设 | 电缆保护管的配置与敷设 |
|  |  |  |  |  | 04 | 分接箱的安装 | 分接箱的安装 |
|  |  |  |  |  | 05 | 电缆支架的制作与安装 | 电缆支架的制作与安装、预埋件制作及安装、装配式电缆沟 |
|  |  |  |  |  | 06 | 电缆的敷设 | 电缆构筑物及电缆桥架内的电缆敷设、导管内电缆敷设、直埋电缆敷设 |
|  |  |  |  |  | 07 | 电缆终端和接头的制作 | 电缆终端的制作及安装、电缆接头的制作及安装 |
|  |  |  |  |  | 08 | 电缆分接箱及电缆交接试验 | 电缆分接箱交接试验、电缆交接试验 |
|  |  |  |  |  | 09 | 电缆防火与阻燃 | 电缆防火与阻燃 |

# 附  录  H
（资料性附录）
送出线路工程质量验收范围划分表

表H送出线路工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 08 | 送出线路工程 | 01 | 架空电力线路工程 | 01 | 土石方工程 | 定位放线、路径复测、普通基础坑分坑及开挖、拉线基础坑分坑及开挖、岩石、掏挖基础分坑及开挖、施工基面及电气开方 |
|  |  |  |  | 02 | 基础工程 | 定位放线、现浇铁塔基础施工、杆塔拉线（含锚杆拉线）基础施工、预制装配式基础施工、混凝土杆预制基础（三盘）施工、岩石掏挖基础施工、灌注桩基础施工、贯入桩基础施工 |
|  |  |  |  | 03 | 杆塔工程 | 自立铁塔组立、拉线铁塔组立、混凝土铁塔组立、钢管电杆组立 |
|  |  |  |  | 04 | 架线工程 | 导线、地线展放、导线、地线压接管施工、紧线、附件安装、交叉跨越 |
|  |  |  |  | 05 | 接地工程 | 水平接地装置施工、垂直接地装置施工、接地电阻测试 |
|  |  |  |  | 06 | 线路防护设施施工 | 线路防护设施施工 |
|  |  | 02 | 电力电缆工程 | 01 | 电缆沟制作 | 定位放线、开挖、砌筑、混凝土、回填、预埋件制作、预埋件安装、装配式电缆沟、电缆井 |
|  |  |  |  | 02 | 分接箱基础 | 定位放线、土方开挖及回填、混凝土模板、钢筋、混凝土、砌体砌筑及抹灰 |
|  |  |  |  | 03 | 电缆保护管的配置与敷设 | 电缆保护管的配置与敷设 |
|  |  |  |  | 04 | 分接箱的安装 | 分接箱的安装 |

表H（续）

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 08 | 送出线路工程 | 02 | 电力电缆工程 | 05 | 电缆支架的制作与安装 | 电缆支架的制作与安装、预埋件制作及安装、装配式电缆沟 |
|  |  |  |  | 06 | 电缆的敷设 | 电缆构筑物及电缆桥架内的电缆敷设、导管内电缆敷设、直埋电缆敷设 |
|  |  |  |  | 07 | 电缆终端和接头的制作 | 电缆终端的制作及安装、电缆接头的制作及安装 |
|  |  |  |  | 08 | 电缆防火与阻燃 | 电缆防火与阻燃 |

# 附  录  J
（资料性附录）
绿化及水土保持工程质量验收范围划分表

表J绿化及水土保持工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 名称 |
| 09 | 绿化及水土保持工程 | 01 | 交通绿化及水土保持工程 | 01 | 绿化及水土保持工程 | 栽植前土壤处理、坡面防护及绿化、边坡防护工程、土地整治工程、临时防护工程 |
|  |  | 02 | 升压站绿化及水土保持工程 | 01 | 绿化及水土保持工程 | 栽植前土壤处理、草坪花坛地被栽植、坡面防护及绿化、园路与铺装场地工程、园林设施安装工程、边坡防护工程、土地整治工程、临时防护工程 |
|  |  | 03 | 场区绿化及水土保持工程 | 01 | 绿化及水土保持工程 | 栽植前土壤处理、坡面防护及绿化、边坡防护工程、土地整治工程、临时防护工程 |

# 附  录  K
（资料性附录）
测风塔工程质量验收范围划分表

表K测风塔工程质量验收范围划分表

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 |  | 分部工程 |  | 子分部工程 |  | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |  |
| 01 | 测风塔工程 | 01~N | N号测风塔 | 01 | 测风塔基础 | 01 | 土石方工程 | 定位放线、基坑开挖、土方回填 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 塔体基础工程 | 定位放线、现浇基础施工、预制基础施工、预埋件安装、防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 拉索基础 | 定位放线、现浇基础施工、预制基础施工、地锚拉杆安装、防腐 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 接地工程 | 接地装置安装、接地电阻测试 |
|  |  |  |  | 02 | 测风塔安装 | 01 | 钢结构安装 | 钢结构零部件加工、钢构件焊接、钢构件安装、紧固件连接、钢结构涂装、钢梯及平台 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 防雷装置安装 | 避雷针安装、避雷引下线安装及接闪器安装 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 拉索系统安装 | 拉索系统安装 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 气象观测装置安装 | 气象观测装置安装 |

# 附  录  L
（资料性附录）
升压站电气装置安装工程质量验收表

表L-01控制单元安装分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 安装位置 |  |  | 型号规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检验项目 | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项 结论 |
| 支架安装 | 支架外观检查 |  | 金属构件无明显变形、锈蚀， 户外采用热镀锌 |  |  |
|  | 支架安装水平偏差 |  | ≤3mm/m |  |  |
|  | 支架立柱间距离偏差 | 主控 | ≤5mm |  |  |
|  | 支架连接 |  | 垫片不得多于1片，厚度不大于3mm |  |  |
|  | 控制单元支架固定及防腐 | 主控 | 固定牢固、防腐无剥落 |  |  |
| 控制单元安装 | 控制单元组配 | 主控 | 符合设计文件要求 |  |  |
|  | 控制单元安装及接线 |  | 铭牌、编号在通道侧，顺序符合设计，接线正确、美观，相色完整 |  |  |
| 其它 | 外观检查 |  | 齐全、无损伤 |  |  |
|  | 螺栓连接 |  | 紧固、齐全 |  |  |
|  | 接地 | 主控 | 牢固、可靠 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 | 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：升压站电气装置安装工程其他工程的质量验收表从《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第1部分：通则》（DL/T 5161.1）至《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第17部分：电气照明装置施工》（DL/T 5161.17）中选取。

# 附  录  M
（资料性附录）
升压站电气调试工程质量验收表

M.1电气单体调试工程质量验收表

表M.1-01真空断路器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘电阻 | 应符合制造厂规定 |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 1）试验电压应按产品技术文件的规定,当产品技术文件没有特殊规定时，应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）表 11.0.4的规定。 2）试验中不应发生贯穿性放电。 |  | 试验 |  |  |
| 导电回路电阻测试 | 测试结果应符合产品技术条件的规定； |  | 试验 |  |  |
| 机械特性 | 1）40.5kV以下断路器不应大于2ms。 2）40.5kV及以上断路器不应大于3ms。 3）对于电流3kA及以上的10kV真空断路器,弹跳时间如不满足小于2ms，应符合产品技术条件的规定。 |  | 试验 |  |  |
| 分、合闸线圈直流电阻及绝缘电阻 | 1）绝缘电阻不应低于10MΩ。 2）分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别。 |  | 试验 |  |  |
| 操动机构分、合闸电磁铁的动作电压 | 断路器分、合闸操动机构应在规定电压范围内可靠动作 |  | 试验 |  |  |
| 模拟操作试验 | 应正确可靠地动作，其联锁及闭锁装置回路的动作应符合产品技术条件及设计规定 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-02六氟化硫断路器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| SF6气体含水量 | 1）与灭弧室相通的气室,应小于150pL/L。 2）不与灭弧室相通的气室，应小于250pL/L。 |  | 试验 |  |  |
| SF6气体密封试验 | 1）检漏仪不应报警。 2）必要时可采用局部包扎法，年漏气率不应大于1%,750kV电压等级的不应大于0.5%。 |  | 试验 |  |  |
| 导电回路电阻测试 | 应符合产品技术条件的规定 |  | 试验 |  |  |
| 绝缘电阻 | 测量整体绝缘电阻值，应符合产品技术条件规定 |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 1）试验电压应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）表12.0.4规定。 2）试验中不应发生贯穿性放电。 |  | 试验 |  |  |
| 机械特性 | 应符合产品技术文件的规定 |  | 试验 |  |  |
| 操动机构分、合闸电磁铁的动作电压 | 断路器分、合闸操动机构应在规定电压范围内可靠动作 |  | 试验 |  |  |
| SF6气体密度继电器、压力表、压力动作阀检查 | 1）应符合产品技术文件的规定。 2）对单独运到现场的表计,应进行核对性检查。 |  | 试验 |  |  |
| 分、合闸线圈直流电阻及绝缘电阻 | 1）绝缘电阻不应低于10MΩ。 2）分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别。 |  | 试验 |  |  |
| 防跳功能检查 | 应正确动作 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-03隔离开关单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘电阻 | 应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）表14.0.2的规定 |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 试验电压应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）附录F的规定 |  | 试验 |  |  |
| 操动机构的动作电压 | 检查操动机构线圈的最低动作电压，应符合制造厂的规定 |  | 试验 |  |  |
| 操动机构的动作试验 | 应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）第14.0.7条的规定 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-04负荷开关及高压熔断器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘电阻 | 应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）表14.0.2的规定 |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 三相同一箱体的负荷开关,除相间及相对地耐压试验外还应按产品技术条件规定进行每个断口的交流耐压试验。试验电压应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）表 11.0.4的规定。 |  | 试验 |  |  |
| 导电回路电阻 | 不应超过产品技术文件的规定值 |  | 试验 |  |  |
| 操动机构的动作电压 | 检查操动机构线圈的最低动作电压，应符合制造厂的规定 |  | 试验 |  |  |
| 操动机构的动作试验 | 应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T50150-2016）第14.0.7条的规定 |  | 试验 |  |  |
| 直流电阻（高压熔断器） | 与同型号产品相比不应有明显差别 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-05封闭式组合电器（GIS）单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 主回路导电电阻 | 不超过产品技术文件规定值的1.2倍 |  | 试验 |  |  |
| 密封性试验 | 1）检漏仪不应报警。 2）必要时可采用局部包扎法，年漏气率不应大于1%,750kV电压等级的不应大于0.5%。 |  | 试验 |  |  |
| 操动试验 | 符合产品技术文件规定 |  | 试验 |  |  |
| 气体含水量 | 1）有电弧分解的隔室，应小于150pL/L。 2）无电弧分解的隔室，应小于250uL/L。 |  | 试验 |  |  |
| 气体密度继电器、压力表、压力阀检查 | 1）应符合产品技术文件规定。 2）对单独运到现场的表计,应进行核对性检查。 |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 应按产品技术条件或现行行业标准《气体绝缘封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》DL/T 555 的有关规定执行，试验电压值应为出厂试验电压的80% |  | 试验 |  |  |
| 局部放电 | 主回路在 1.2U/3电压下,应进行局部放电检测 |  | 试验 |  |  |
| 三相不一致功能检查 | 应符合产品技术文件规定 |  | 试验 |  |  |
| 防跳功能检查 | 应正确动作 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-06油浸式变压器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘油试验 | 1）应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后，各进行一次试验。 2）试验项目及标准符合GB50150-2016第10.02条的规定。 |  | 查阅报告 |  |  |
| 套管CT及间隙CT | 1）绝缘大于1GΩ； 2）直阻平均值差异小于10%； 3）变比、极性符合设计要求； 4）励磁特性符合要求。 |  | 试验 |  |  |
| 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 | 符合GB50150-2016标准的规定 |  | 试验 |  |  |
| 绕组连同套管的直流电阻 | 各相绕组相互间差别不应大于2%。 无中性点引出的绕组，线间相互间差别不应大于1%。 |  | 试验 |  |  |
| 铁芯及夹件绝缘电阻 | 采用2500V兆欧表测量，持续1min，无闪络及击穿现象 |  | 试验 |  |  |
| 所有分接头的电压比 | 在变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%，其他分接电压比应在变压器阻抗电压值（%）的1/10以内，且允许偏差应为±1%。 |  | 试验 |  |  |
| 变压器连同套管的介质损耗 | 符合GB50150-2016标准的规定 |  | 试验 |  |  |
| 三相接线组别和单相引出线的极性 | 与铭牌上的标记和外壳上的符号相符 |  | 试验 |  |  |
| 绕组变形 | 与出厂试验不应有明显变化 |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 符合GB50150-2016标准的规定 |  | 试验 |  |  |
| 局部放电 | 符合GB1094.3-2017标准的规定 |  | 试验 |  |  |
| 气体继电器、压力释放阀检查 | 气体继电器、压力释放阀进行第三方检测，检测结果合格 |  | 查阅报告 |  |  |
| 绕组温度计，油面温度计检查 | 绕组温度计，油面温度计进行第三方检测，检测结果合格 |  | 查阅报告 |  |  |
| 有载调压切换装置 | 1）手动操作无卡涩； 2）连动程序、电气和机械限位正常； 3）过渡电阻及时间符合厂家技术规范 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-07干式变压器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 | 符合GB50150-2016标准的规定 |  | 试验 |  |  |
| 绕组连同套管的直流电阻 | 1）各相绕组相互间差别不应大于2%。 2）无中性点引出的绕组，线间相互间差别不应大于1%。 |  | 试验 |  |  |
| 铁芯及夹件绝缘电阻 | 采用2500V兆欧表测量，持续1min，无闪络及击穿现象 |  | 试验 |  |  |
| 所有分接头的电压比 | 在变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%，其他分接电压比应在变压器阻抗电压值（%）的1/10以内，且允许偏差应为±1%。 |  | 试验 |  |  |
| 三相接线组别和单相引出线的极性 | 与铭牌上的标记和外壳上的符号相符 |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 符合GB50150-2016标准的规定 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-08油浸式电抗器、消弧线圈单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 |  | 符合GB50150-2016标准的规定 |  |  | 试验 |  |  |
| 绕组连同套管的直流电阻 |  | 各相绕组相互间差别不应大于2%；无中性点引出的绕组，线间相互间差别不应大于1% |  |  | 试验 |  |  |
| 铁芯绝缘电阻 |  | 采用2500V兆欧表测量，持续1min，无闪络及击穿现象 |  |  | 试验 |  |  |
| 非纯瓷套管试验 | 绝缘电阻 | 主绝缘 | 不低于10000MΩ |  | 试验 |  |  |
|  |  | 末屏绝缘 | 不低于1000MΩ |  | 试验 |  |  |
|  | 介质损耗因数和电容值 | 介质损耗因数 | 符合GB50150-2016第15.0.3条的规定 |  | 试验 |  |  |
|  |  | 电容值 | 实测电容值与出厂值偏差不大于±5% |  | 试验 |  |  |
|  | 交流耐压 | 试验电压符合规范要求值 |  |  | 试验 |  |  |
| 变压器连同套管的介质损耗 |  | 符合GB50150-2016标准的规定 |  |  | 试验 |  |  |
| 绕组连同套管交流耐压 |  | 符合GB50150-2016标准的规定 |  |  | 试验 |  |  |
| 绝缘油试验 |  | 符合GB50150-2016标准的规定 |  |  | 检测 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-09干式电抗器、消弧线圈单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 | 符合GB50150-2016的规定 |  | 试验 |  |  |
| 绕组连同套管的直流电阻 | 各相绕组相互间差别不应大于2%；无中性点引出的绕组，线间相互间差别不应大于1% |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 符合GB50150-2016的规定 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-10电压互感器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  |  |  |  |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘介质性能试验 | 绝缘油 | 符合GB50150-2016第19.0.1及19.0.2条的规定 |  |  |  |  | 检测 |  |  |
|  | SF6气体 | 气体水分不大于250μL /L |  |  |  |  | 检测 |  |  |
| 绝缘电阻测量 | 绝缘电阻值不应低于1000MΩ |  |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 绕组的直流电阻 | 一次绕组 |  | 换算至出厂试验报告温度下误差不大于10% |  |  |  | 试验 |  |  |
|  | 二次绕组 |  | 换算至出厂试验报告温度下误差不大于15% |  |  |  | 试验 |  |  |
| 接线绕组组别和极性 | 符合设计要求，并与铭牌和标志相符 |  |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 误差及变比测量 | 变比与制造厂铭牌相符；用于关口计量的绕组应进行误差测量 |  |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 电磁式电压互感器励磁特性 | 励磁特性测量包含20%、50%、80%、100%、120% |  |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 介质损耗因数及电容量测试 | 介质损耗因数 |  |  |  | 35kV电压等级不超过3%，66kV ~220kV不超过2.5% |  | 试验 |  |  |
|  | 电容量测试 |  |  |  | 与出厂试验值比较不超过0.5% |  | 试验 |  |  |
| 局部放电 | 试验符合GB50150-2016第10.0.5条的规定 |  |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 按出厂试验的80%进行 |  |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 电容式电压互感器（CVT）检测 | 电容分压器电容量测试 |  |  | 电容量与出厂值不超过-5%~10%；介质损耗因数不大于0.2% |  |  | 试验 |  |  |
|  | 误差试验 |  |  | 满足厂家技术要求 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 交流耐压 |  |  | 按出厂试验的80%进行 |  |  | 试验 |  |  |
| 密封性能检查 | 油浸式互感器外表无可见油渍；SF6气体绝缘互感器定性检漏无漏点 |  |  |  |  |  | 检查 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-11电流互感器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  |  |  |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘介质性能试验 | 绝缘油 | 符合GB50150-2016第19.0.1及19.0.2条的规定 |  |  |  | 检测 |  |  |
|  | SF6气体 | 气体水分不大于250μL /L |  |  |  | 检测 |  |  |
| 绝缘电阻测量 | 绝缘电阻值不应低于1000MΩ |  |  |  |  |  |  |  |
| 绕组的直流电阻 | 一次绕组 |  | 换算至出厂试验报告温度下误差不大于10% |  |  | 试验 |  |  |
|  | 二次绕组 |  | 换算至出厂试验报告温度下误差不大于10% |  |  | 试验 |  |  |
| 接线绕组组别和极性 | 符合设计要求，并与铭牌和标志相符 |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 误差及变比测量 | 变比与制造厂铭牌相符；用于关口计量的绕组应进行误差测量； |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 互感器励磁特性 | 符合产品技术条件 |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 介质损耗因数及电容量测试 | 介质损耗因数 |  |  | 试验符合GB50150-2016第10.0.4条的规定 |  | 试验 |  |  |
|  | 电容量测试 |  |  | 与出厂试验值比较不超过0.5% |  | 试验 |  |  |
| 局部放电 | 试验符合GB50150-2016第10.0.5条的规定 |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 交流耐压 | 按出厂试验的80%进行 |  |  |  |  | 试验 |  |  |
| 密封性能检查 | 油浸式互感器外表无可见油渍；SF6气体绝缘互感器定性检漏无漏点 |  |  |  |  | 检查 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-12避雷器单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘电阻测量 | 避雷器绝缘 | 1）35kV以上电压等级，5000V兆欧表，不低于2500MΩ。 2）35kV及以下电压等级，2500V兆欧表，不低于2000MΩ。 |  | 试验 |  |  |
|  | 基座绝缘 | 不低于5MΩ |  | 试验 |  |  |
| 工频参考电压和持续电流 | 试验符合GB50150-2016第20.0.4条的规定 |  |  | 试验 |  |  |
| 直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流 | 直流参考电压 | 实测值与制造厂实测值比较，不大于±5% |  | 试验 |  |  |
|  | 0.75倍直流参考电压下的泄露电流 | 不大于50μA |  | 试验 |  |  |
| 工频放电电压试验 | 符合产品技术条件 |  |  | 试验 |  |  |
| 放电计数器动作情况及监视电流表指示 | 放电计数器 | 密封良好、动作可靠；计数器应调整至同一数值 |  | 试验 |  |  |
|  | 监视电流表 | 指示正确 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-13接地装置单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 独立避雷针接地阻抗测试 | 测试位置 |  | 符合设计要求 |  | 测试 |  |  |
|  | 独立避雷针1 |  |  |  | 测试 |  |  |
|  | 独立避雷针2 |  |  |  | 测试 |  |  |
|  | 独立避雷针3 |  |  |  | 测试 |  |  |
|  | … |  |  |  | 测试 |  |  |
| 电气完整性测试 | 参考点 |  | 导通电阻值≤0.05Ω |  | 测试 |  |  |
|  | 场区引上扁钢 | 检测点1 |  |  | 测试 |  |  |
|  |  | 检测点2 |  |  | 测试 |  |  |
|  |  | 检测点3 |  |  | 测试 |  |  |
|  |  | … |  |  | 测试 |  |  |
| 接地阻抗测试 | 检测点1 |  | 符合设计要求 |  | 测试 |  |  |
|  | 检查点2 |  |  |  | 测试 |  |  |
|  | 检测点3 |  |  |  | 测试 |  |  |
|  | … |  |  |  | 测试 |  |  |
| 场区地表电位梯度测试 |  |  | 符合GB50150-2016第25.0.4条的规定 |  | 测试 |  |  |
| 接触电位差测试 |  |  |  |  | 测试 |  |  |
| 跨步电压测试 |  |  |  |  | 测试 |  |  |
| 转移电位测试 |  |  |  |  | 测试 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-14直流绝缘监测单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 直流电源回路对地的绝缘 |  | 1）在测量每一组回路对地绝缘电阻时，同时将其他回路均接地。 2）保护装置内部绝缘大于10 MΩ，带外回路电缆大于1 MΩ。 |  | 试验 |  |  |
| 交流电源回路对地的绝缘 |  |  |  | 试验 |  |  |
| 信号电源回路对地的绝缘 |  |  |  | 试验 |  |  |
| 直流屏内母线对地绝缘 |  |  |  | 试验 |  |  |
| 直流母线相间绝缘 |  |  |  | 试验 |  |  |
| 直流馈线输出对地绝缘 |  |  |  | 试验 |  |  |
| 绝缘检测仪接地选线检查 | 间隔序号 | 报警功能正常（注：用标准电阻接入输出回路中，模拟正极接地、负极接地，接地选线仪均正确显示接地间隔名称） |  | 试验 |  |  |
|  | 1 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 2 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 3 |  |  | 试验 |  |  |
|  | ....... |  |  | 试验 |  |  |
| 过电压 保护 | 直流检测过电压保护测试 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 交流充电过电压保护测试 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 低电压 保护 | 直流检测低电压保护测试 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 交流充电低电压保护测试 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 频差测试 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 其他自动装置功能检查 |  | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-15继电保护及安全自动装置单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 装置绝缘性能检查 |  | 绝缘合格 |  | 试验 |  |  |
| 装置电源投入试验 |  | 上电正常工作、自启动性能试验正确 |  | 试验 |  |  |
| 装置版本号、校验码等信息 |  | 正确 |  | 检查 |  |  |
| 装置定值、参数整定 |  | 与定值单一致 |  | 检查 |  |  |
| 模拟量采样检查 |  | 零飘范围不超过±0.02、采样值误差不超过±5% |  | 试验 |  |  |
| 开关量检查 |  | 符合设计要求 |  | 试验 |  |  |
| 保护功能校验 | 动作值 | 准确 |  | 试验 |  |  |
|  | 逻辑功能 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 保护跳闸矩阵 | 逻辑出口符合设计要求 |  | 试验 |  |  |
|  | 信号 | 显示正确 |  | 检查 |  |  |
| 直接跳闸继电器测试 | 动作值 | 准确 |  | 试验 |  |  |
|  | 最低动作功率 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 信号 | 正确 |  | 检查 |  |  |
| 四遥功能检查 | 遥测功能 | 电压/电流误差不超过0.2%、功率误差不超过0.5% |  | 试验 |  |  |
|  | 遥信变位 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 遥控动作 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 遥调动作 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 同期功能检查 | 压差 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 角差 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 频差 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 其他自动装置功能检查 |  | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-16电能计量装置单体调试单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 电能计量表计检定 | 应经依法取得计量授权的电力企业电能计量技术机构检定合格 |  | 查阅报告 |  |  |
| 装置电源投入及检查 | 检查装置直流、交流回路绝缘，绝缘不小于10MΩ |  | 检查 |  |  |
| 接线正确性检查 | 正确 |  | 检查 |  |  |
| 电能表和采集终端的参数设置 | 应与技术资料及其检定证书（检测报告）的内容相符 |  | 检查 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-17电测量装置单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 外观检查 |  | 不应有引起测量错误和影响准确度的缺陷 |  | 检查 |  |  |
| 绝缘电阻测量 |  | 采用500V兆欧表，不低于5MΩ |  | 试验 |  |  |
| 表计检定 | 基本误差 | 符合JJG 124的要求 |  | 检测 |  |  |
|  | 升降变差 |  |  | 检测 |  |  |
|  | 偏离零位 |  |  | 检测 |  |  |
|  | 阻尼 |  |  | 检测 |  |  |
|  | 位置影响 |  |  | 检测 |  |  |
|  | 功率因数影响 |  |  | 检测 |  |  |
|  | 介电强度试验 |  |  | 检测 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-18低压配电装置和馈电线路单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  |  |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |  |
| 绝缘试验 | 母线绝缘 |  | A相 | ≥10MΩ |  | 试验 |  |  |  |
|  |  |  | B相 |  |  | 试验 |  |  |  |
|  |  |  | C相 |  |  | 试验 |  |  |  |
|  | 母线相位 |  |  | 正确 |  | 测试 |  |  |  |
|  | 馈线母线绝缘 | A相 |  | ≥10MΩ |  | 试验 |  |  |  |
|  |  | B相 |  |  |  | 试验 |  |  |  |
|  |  | C相 |  |  |  | 试验 |  |  |  |
|  | 馈线相位 |  |  | 正确 |  | 测试 |  |  |  |
|  | 辅助二次回路绝缘 |  |  | ≥1MΩ |  | 试验 |  |  |  |
| 通电及二次回路试验 | 电源检查 |  |  | 合格 |  | 试验 |  |  |  |
|  | 电压线圈动作值校验 |  |  | 吸合≤85%额定，释放≥5%额定 |  | 试验 |  |  |  |
|  | 低压电器动作情况检查 |  |  | GB 50254-2014 《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》第11.0.2条 |  | 试验 |  |  |  |
|  | 低压电器采用的脱扣器的整定 |  |  | 应按使用要求进行整定 |  | 检查 |  |  |  |
|  | 断路器控制回路、信号检查 |  |  | 正确 |  | 试验 |  |  |  |
|  | 分、合闸、故障指示灯显示 |  |  | 正确 |  | 试验、检查 |  |  |  |
| 交流回路通电检查 | 测量表指示情况检查 |  |  | 合格 |  | 试验 |  |  |  |
|  | 各遥测量检查 |  |  | 合格 |  | 试验 |  |  |  |
| 双电源切换调试 | 主电源与备用电源切换试验 |  |  | 正确 |  | 试验 |  |  |  |
| 其它功能检查 |  |  |  | 吸合≤85%额定，释放≥5%额定 |  | 试验 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

表M.1-19高压电力线路单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 电缆电力线路 | 耐压试验 | 按照《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）第17.0.1条～17.0.9条规定执行 |  | 试验 |  |  |
|  | 主绝缘直流耐压试验及泄漏电流测量 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 主绝缘交流耐压试验 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 外护套直流耐压试验 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 外护套直流耐压试验 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 检查电缆线路两端的相位 |  |  | 测试 |  |  |
|  | 充油电缆的绝缘油试验 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 交叉互联系统试验 |  |  | 试验 |  |  |
|  | 电力电缆线路局部放电测量 |  |  | 试验 |  |  |
| 架空电力线路 | 测量绝缘子和线路的绝缘电阻 | 按照《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）第24.0.2条规定执行 |  | 试验 |  |  |
|  | 检查相位 | 相位一致 |  | 测试 |  |  |
|  | 测量杆塔的接地电阻 | 符合设计要求 |  | 测试 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-20交流（UPS）电源装置单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 交流屏、交流电源二次回路核查 | 接线正确、符合设计要求 |  | 检查 |  |  |
| 电气绝缘性能检查 | 1)额定电压≤60V，采用500V摇表测量，绝缘电阻≥2MΩ； 2)60V＜额定电压≤500V，采用1000V摇表测量，绝缘电阻≥10MΩ |  | 试验 |  |  |
| 交流电源系统试运行 | 装置运行正常 |  | 检查 |  |  |
| 交流主电源、直流电源及旁路电源切换功能检测 | 切换功能正常 |  | 试验 |  |  |
| 报警保护功能 | 报警信号正常 |  | 试验 |  |  |
| 旁路电源切换时间 | 切换时间≤5ms |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-21蓄电池组装置单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 蓄电池组安装及接线 | 符合设计要求 |  | 检查 |  |  |
| 蓄电池开路电压测量 | 完全充电的蓄电池组开路静置24h后，分别测量和记录每只蓄电池开路电压，开路电压最高值和最低值应满足： 1）单体蓄电池标称电压2V，开路电压最高值于最低值差值20mV； 2）单体蓄电池标称电压6V，开路电压最高值于最低值差值50mV； 3）单体蓄电池标称电压12V，开路电压最高值于最低值差值100mV。 |  | 试验 |  |  |
| 蓄电池组容量测试 | 1）10h率容量测试不应低于0.95额定容量（C10）； 2）在第三次循环内应达到1.0额定容量（C10）； 3）若三次内容量测试循环达到1.0额定容量（C10）可停止容量测试。 |  | 试验 |  |  |
| 蓄电池内阻测量 | 新装蓄电池处于完全充电状态下，使用蓄电池内阻测试仪进行测量，其测量结果应作为该蓄电池内阻评估原值 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.1-22直流电源装置单体调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 直流屏、直流电源二次回路核查 | 接线正确、符合设计要求 |  | 检查 |  |  |
| 电气绝缘性能检查 | 1）额定电压≤60V，采用500V摇表测量，绝缘电阻≥2MΩ； 2）60V＜额定电压≤500V，采用1000V摇表测量，绝缘电阻≥10MΩ |  | 试验 |  |  |
| 直流电源系统试运行 | 运行正常 |  | 检查 |  |  |
| 交流电源自投功能检测 | 交流双电源切换正常 |  | 试验 |  |  |
| 集中监控单元 | 装置运行正常，各监控功能完整 |  | 检查 |  |  |
| 直流输出稳定性 | 1）磁放大型充电装置，恒流充电稳流精度应不大于士(2%～5%)，恒压充电稳压精度应不大于士(1%～2%)， 纹波系数应不大于2%； 2）相控型充电装置，恒流充电稳流精度应不大于士(1%-2%)，恒压充电稳压精度应不大于士(0.5%～1%)，纹波系数应不大于(1%～2%)； 3）高频开关模块充电装置，恒流充电稳流精度应不大于士(0.5%～1%)， 恒压充电稳压精度应不大于士(0.1%～0.5%)，纹波系数应不大于(0.2%～0.5%)。 |  | 试验 |  |  |
| 电池巡检仪功能检测 | 现场检查设备蓄电池组每个单体蓄电池运行数据 |  | 检查 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

M.2升压站分系统调试工程质量验收表

表M.2-01继电保护及安全自动装置系统调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 继电保护装置及安全自动装置静态试验核查 | 定值设置 | 正确 |  | 查阅记录 |  |  |
|  | 动作值 | 准确 |  | 查阅记录 |  |  |
|  | 逻辑功能 | 正确 |  | 查阅记录 |  |  |
|  | 保护跳闸矩阵 | 逻辑出口正确 |  | 查阅记录 |  |  |
| 直流二次回路 | 直流电源 | 符合设计要求 |  | 回路检查 |  |  |
|  | 二次回路 | 无短路、无接地 |  | 回路检查 |  |  |
| TV、TA 二次回路核查 | TV回路 | 接线正确、无短路、有且只有一点接地 |  | 回路检查 |  |  |
|  | TA回路 | 接线正确、无开路、有且只有一点接地 |  | 回路检查 |  |  |
|  | 极性检查 | 极性正确 |  | 回路检查 |  |  |
| 整组传动 | 保护跳闸 | 动作正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 保护信号 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 启动、闭锁 相关系统 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.2-02主变压器系统调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘性能检查 | 绝缘合格 |  | 试验 |  |  |
| 变压器本体非电量保护传动试验 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 变压器有载调压系统传动试验 | 正确（无载调压变压器此项取消） |  | 回路检查 |  |  |
| 变压器测温系统检查 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 变压器冷却系统传动试验 | 正确 |  | 录波 |  |  |
| 变压器耐受冲击合闸能力检查 | 无异常（不具备试验条件此项取消） |  | 试验 |  |  |
| 一次、二次设备核相 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 24h试运行 | 运行正常 |  | 查阅记录 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.2-03站用电源系统调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 400V母线绝缘性能检查 |  | 绝缘合格 |  | 试验 |  |  |
| 站用变压器绕组连同套管绝缘性能检查 |  | 绝缘合格 |  | 试验 |  |  |
| 断路器、隔离开关控制二次回路核查 |  | 正确 |  | 回路检查 |  |  |
| 电压电流二次回路核查 |  | 正确 |  | 回路检查 |  |  |
| 信号二次回路核查 |  | 正确 |  | 回路检查 |  |  |
| 综保装置试验核查 | 定值设置 | 与定值单一致 |  | 检查 |  |  |
|  | 测量及动作值 | 正确 |  | 查阅记录 |  |  |
|  | 逻辑功能 | 正确 |  | 查阅记录 |  |  |
| 切换装置静态试验核查 | 定值设置 | 与定值单一致 |  | 查阅记录 |  |  |
|  | 动作值 | 准确 |  | 查阅记录 |  |  |
|  | 逻辑功能 | 正确 |  | 查阅记录 |  |  |
| 直流二次回路、电源回路核查 | 直流电源 | 符合设计要求 |  | 回路检查 |  |  |
|  | 二次回路 | 无短路、无接地 |  | 回路检查 |  |  |
| 整组传动 | 动作正确 | 试验 |  | 整组传动 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.2-04升压站监控系统调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 回路核查 |  | 正确 |  | 回路核查 |  |  |
| 装置及通电验收 |  | 装置运行正常 |  | 查阅记录 |  |  |
| 监控单元试验核查 | 定值设置 | 与定值单一致 |  | 查阅记录 |  |  |
|  | 数据采样 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 逻辑功能 | 正确 |  | 检查 |  |  |
| 防止误操作系统试验 |  | 逻辑正确 |  | 试验 |  |  |
| 整组传动 |  | 动作正确 |  | 试验 |  |  |
| 系统试运行 |  | 运行正常 |  | 运行记录 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.2-05电气“五防”系统调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 二次回路核查 |  | 正确 |  | 回路检查 |  |  |
| 机械防误闭锁试验 |  | 满足设备防误操作要求 |  | 查阅记录 |  |  |
| 电气防误闭锁试验 |  | 满足防误操作设计要求 |  | 查阅记录 |  |  |
| 微机防误监控单元试验核查 | 设备命名 | 与现场设备命名一致 |  | 检查 |  |  |
|  | 数据采样 | 正确 |  | 检查 |  |  |
|  | 逻辑功能 | 正确 |  | 试验 |  |  |
|  | 操作票功能 | 正确 |  | 试验 |  |  |
| 微机防误系统试验 |  | 逻辑正确 |  | 试验 |  |  |
| 整组传动 |  | 动作正确 |  | 试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

注：升压站分系统调试工程的其他质量验收表从《电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验》（DL/T 5210.6）中选取。

M.3升压站整套启动调试工程质量验收表

表M.3-01主变压器冲击试验分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 冲击电流 | 检查冲击电流 |  | 录波 |  |  |
| 运行声音 | 均匀、无杂音 |  | 听测 |  |  |
| 变压器上层油温 | 油浸式变压器顶层油温在额定电压下的一般限值（设备供货商有规定的按照设备供货商规定）。强迫油循环风冷：冷却介质最高温度不超过40℃，最高顶层油温不超过85℃；强迫油循环水冷：冷却介质最高温度不超过30℃，最高顶层油温不超过70℃。 |  | 观测 |  |  |
| 最大负荷时最高油位 | 不超过最高油位 |  | 观测 |  |  |
| 冷却装置 | 操作正常，自动投运正常、电源切换正确、信号正确 |  | 操作试验 |  |  |
| 严密性 | 无渗漏 |  | 检查 |  |  |
| 套管、引线接头 | 无发热现象 |  | 仪器测试 |  |  |
| 风扇、油泵 | 全部正常投运 |  | 操作试验 |  |  |
| 温度指示 | 就地、远方显示一致，指示准确、完整、清晰，报警信号正确 |  | 观测 |  |  |
| 绝缘瓷套 | 无闪络、放电现象 |  | 检查 |  |  |
| 气体继电器 | 运行正常 |  | 检查 |  |  |
| 压力释放器 | 运行正常 |  | 检查 |  |  |
| 呼吸器检查 | 运行正常 |  | 检查 |  |  |
| 在线检测装置 | 运行正常 |  | 检查 |  |  |
| 变压器高、低压侧TV二次回路检查 | 三相平衡、不短路 |  | 检查 |  |  |
| 变压器高、低压侧TV二次相序 | 正相序 |  | 检查 |  |  |
| 变压器高、低压侧TV二次核相 | 满足变压器接线组别 |  | 检查 |  |  |
| 电压互感器开口三角上的不平衡电压 | 幅值正常 |  | 检查 |  |  |
| 变压器保护及测量装置检查 | 装置运行正常、采样值准确 |  | 检查 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.3-02主变压器冲击试验分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 站用变冲击 | 冲击电流 | 检查冲击电流 |  | 录波 |  |  |
|  | 运行声音 | 均匀、无杂音 |  | 听测 |  |  |
|  | 冷却装置 | 正常投运，信号正确 |  | 操作试验 |  |  |
|  | 引线接头 | 无发热现象 |  | 仪器测试 |  |  |
| 手动（远方）切换 | 启动切换方式 | 切换动作正确 |  | 操作试验 |  |  |
|  | 切换时间 | 满足运行定值要求 |  | 操作试验 |  |  |
| 自动切换 | 启动切换方式 | 低电压启动切换正确 |  | 操作试验 |  |  |
|  | 切换时间 | 满足运行定值要求 |  | 操作试验 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表M.3-03升压站带负荷调试分项工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验结果 | 结论 |
| 新设备第一次受电 |  | 无击穿，无闪络，运行正常 |  | 检查、观测 |  |  |
| 一次、二次设备核相 |  | 正确 |  | 检查 |  |  |
| 保护带负荷校验 |  | 正确 |  | 检查 |  |  |
| 继电保护装置检查 |  | 无异常报警 |  | 查阅装置 |  |  |
| 电流、电压幅值检查 |  | 采样值显示准确 |  | 查阅装置 |  |  |
| 电流、电压相序及相位关系检查 |  | 正确 |  | 实测 |  |  |
| 零序电压、电流幅值检查 |  | 采样值显示准确 |  | 查阅装置 |  |  |
| 零序电压、电流相位检查 |  | 正确 |  | 实测 |  |  |
| 差动保护 | 差动电流 | 正确 |  | 查阅装置 |  |  |
|  | 制动电流 | 正确 |  | 查阅装置 |  |  |
| 功率阻抗方向保护 |  | 极性正确 |  | 查阅装置 |  |  |
| 监控及自动化装置带负荷检查 |  | 正确 |  | 查阅装置 |  |  |
| 电气保护装置投入率 |  | 100% |  | 查阅调试记录 |  |  |
| 电气自动装置投入率 |  | 100% |  | 查阅调试记录 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

# 附  录  N
（资料性附录）
风力发电机组安装工程质量验收表

表N-01塔筒组装施工质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 子单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 机组编号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 塔筒编号 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  | 总包项目经理 |  |  |  |
| 安装日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  | 质量标准 |  | 施工单位检查记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 塔筒的型号、规格和质量 |  | 塔筒的型号、规格和质量应符合设计和厂家要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 塔筒出厂文件 |  | 出厂检验文件和相关质量证明文件完整、齐全。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 塔筒表面防腐、清洁 |  | 塔筒无污损，漆膜无缺损 |  |  |  |  |
|  | 4 | 塔筒法兰圆周差 |  | 塔筒法兰圆周差应符合设计和厂家要求 |  |  |  |  |
|  | 5 | 法兰面平整度及清洁 |  | 法兰面无污物，镀锌表面清洁，无磕碰、损伤、无防腐破损，螺栓孔无堵塞，法兰面平整度应符合设计和厂家要求 |  |  |  |  |
|  | 6 | 法兰接缝密封 |  | 密封胶涂抹均匀，并应符合设备技术要求 |  |  |  |  |
|  | 7 | 螺栓连接副的润滑 |  | 检查塔筒与转换段、塔筒之间、塔筒与机舱连接高强螺栓需要使用毛刷对高强螺栓旋合部位、螺母与垫圈接合面、螺栓头与垫圈接触面涂抹润滑膏 |  |  |  |  |
|  | 8 | 塔筒螺栓连接副的规格型号和质量 |  | 检查螺栓组合应相互匹配且为同一批次；螺栓组合表面干净，无水渍、泥土、灰尘等；规格型号应符合设计和厂家要求 |  |  |  |  |
|  | 9 | 螺栓连接副连接形式 |  | 垫圈安装正确，垫圈带倒角一面朝向螺母和螺栓头；螺母朝向正确，螺母带标记面朝上 |  |  |  |  |
|  | 10 | 工器具的检查 |  | 所有高强度螺栓紧固用液压扳手、锚栓张拉用拉伸器及液压站应具有出厂合格证、计量检定/校验证书，且证书在有效期内。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 塔筒法兰连接螺栓的紧固（扭矩法紧固） |  | 紧固步骤及力矩值符合厂家要求 |  |  |  |  |

表N-01（续）

| 检查项目 |  |  |  | 质量标准 | 施工单位检查记录 | 监理单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 12 | 法兰连接螺栓的紧固（拉伸法紧固） |  | 紧固步骤及拉伸压力值符合厂家要求 |  |  |
|  | 13 | 助力设备 |  | 助爬器/免爬器/提升机（升降梯）安装调试符合规程、规范及厂家要求。 |  |  |
|  | 14 | 吊索具及安装检查 |  | 吊具的使用和安装应符合安装手册要求，无裂纹、无变形、无损坏；吊具安装方向正确 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 塔筒门梯安装 |  | 塔筒门应能够开关自由，无干涉，密封良好，关闭后无透光现象。 |  |  |
|  | 2 | 底（控制柜）平台、 支架安装 |  | 检查塔底控制柜整体布局安装方向正确；控制柜安装孔与平台孔同心，螺栓清洁并无损坏且紧固到位，做好防腐和防松标识 |  |  |
|  | 3 | 塔筒爬梯安装 |  | 塔筒爬梯安装牢固，螺栓无松动 |  |  |
|  | 4 | 塔筒爬梯安全滑轨或钢丝绳安装 |  | 塔筒logo方向正确；每段塔筒之间标记线对正；每段塔筒之间爬梯、安全滑轨安装正确、牢固；塔筒之间接地线安装符合要求 |  |  |
| 分包单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

表N-02高强度螺栓连接副、锚栓组件复检验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 子单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  | 质量标准 |  | 施工单位检查记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 螺栓连接副 | 出厂文件 |  | 检验报告和质量证明文件齐全、完整 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出厂《检验报告》检验项目齐全、与出厂生产批号相符、代表数量明确 |  |  |  |  |
|  |  | 进场检查 |  | 高强度螺栓连接副应按批配套进场，并附有出厂质量保证书 |  |  |  |  |
|  |  | 现场抽样复验 |  | 高强度螺栓运到工地后，应委托有资质的第三方检测机构进行现场复验，复验项目应齐全。包含高强度螺栓扭矩系数、螺栓楔负载、螺母保证载荷试验、硬度试验、低温冲击试验、脱碳试验、耐腐蚀试验、实物尺寸试验、化学成分等；螺母硬度、保证载荷试验；垫圈的硬度等检验结果应全部合格。 |  |  |  |  |
|  |  | 复验数量 |  | 高强度螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取，每批应抽取8套连接副进行复验 |  |  |  |  |
|  | 锚栓组件 | 出厂文件 |  | 厂家检验报告和质量证明文件齐全、完整 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出厂《检验报告》检验项目齐全、与出厂生产批号相符、代表数量明确 |  |  |  |  |
|  |  | 进场检查 |  | 锚栓组件应按批配套进场，并附有出厂质量保证书 |  |  |  |  |
|  |  | 现场抽样复验 |  | 应进行有关性能的复验，复验项目应齐全。包含抗拉强度、螺母保证载荷、螺母和垫圈的硬度、脱碳实验、冲击试验、表面处理试验等。检验项目应全部在合格范围内。 |  |  |  |  |

表N-02（续）

| 检查项目 |  |  | 质量标准 | 施工单位检查记录 | 监理单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 锚栓组件 | 复验数量 | 每批次应抽取3套试件进行复验，3套连接副的锚固螺柱、螺母及垫圈试件的机械性能应符合规范要求 |  |  |
| 分包单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

表N-03机舱组装施工质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 子单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 机组编号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 机舱编号 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  | 总包项目经理 |  |  |  |
| 安装日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  | 质量标准 |  | 施工单位检查记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 机舱出厂文件 |  | 出厂检验文件和相关质量证明文件完整、齐全。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 机舱附件的型号、规格和质量 |  | 机舱附件的型号、规格和质量应符合设计和厂家要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 机舱罩现场组装 |  | 检查上盖与壳体配对，螺栓、垫圈齐全，紧固到位，涂抹螺纹锁固胶；机舱片体结合部位密封条密封完好；密封胶涂抹整齐、美观、均匀、压实、无缝隙、无拉丝 |  |  |  |  |
|  | 4 | 测风支架、风速仪、风向标、航空障碍灯安装 |  | 测风支架、风速仪、风向标、航空障碍灯紧固到位；气象架与机架间的接地线紧固到位；风速仪、风向标组装正确；测风支架底座进行密封胶密封处理，密封胶涂抹整齐、美观、均匀、压实、无缝隙、无拉丝 |  |  |  |  |
|  | 5 | 工器具的检查 |  | 所有高强度螺栓紧固用液压扳手、锚栓张拉用拉伸器及液压站应具有出厂合格证、计量检定/校验证书，且证书在有效期内。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 吊索具及安装检查 |  | 吊具的使用和安装应符合安装手册要求，无裂纹、无变形、无损坏；吊具安装方向正确 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 机舱内油管连接 |  | 油管连接可靠，无漏油现象，接口处有防松标识 |  |  |  |  |
|  | 2 | 机舱内各部件接地 |  | 接地线完好，紧固到位，防松标记规范 |  |  |  |  |
|  | 3 | 齿轮箱油位 |  | 齿轮箱油位介于油标最低值和油标最高值之间 |  |  |  |  |

表N-03（续）

| 检查项目 |  |  |  | 质量标准 | 施工单位检查记录 | 监理单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 4 | 制动片与高速刹车制动盘间隙 |  | 制动片与高速刹车制动盘间隙符合厂家安装手册要求 |  |  |
|  | 5 | 机舱内逃生装置 |  | 机舱内需放置的物资齐全、防护得当 |  |  |
| 分包单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

表N-04机舱与塔筒组装施工质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 子单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |
| 分项工程 |  |  |  |  |  | 机组机位编号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  | 组装日期 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  | 总包项目经理 |  |  |  |
| 安装日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  |  | 质量标准 |  | 施工单位检查记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 机舱偏航底座法兰、螺纹孔及塔筒上法兰面 |  |  | 法兰面无污物，镀锌表面清洁，无磕碰、损伤、无防腐破损，螺栓孔无堵塞法兰面平整度应符合设计和厂家要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 吊索具及安装检查 |  |  | 吊具的使用和安装应符合安装手册要求，无裂纹、无变形、无损坏；吊具安装方向正确 |  |  |  |  |
|  | 3 | 机舱和塔筒螺栓副规格型号和质量 |  |  | 检查螺栓组合应相互匹配且为同一批次；螺栓组合表面干净，无水渍、泥土、灰尘等；规格型号应符合设计和厂家要求 |  |  |  |  |
|  | 4 | 机舱和塔筒螺栓副连接 |  |  | 螺栓副表面干净，无水渍、泥土、灰尘等 |  |  |  |  |
|  | 5 | 机舱和塔筒连接螺栓 |  |  | 螺栓组合表面干净，无水渍、泥土、灰尘等 |  |  |  |  |
|  | 6 | 工器具检查 |  |  | 所有高强度螺栓紧固用液压扳手、锚栓张拉用拉伸器及液压站应具有出厂合格证、计量检定/校验证书，且证书在有效期内。 |  |  |  |  |
| 分包单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表N-05发电机与机舱组装（直驱机组）施工质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 子单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 发电机编号 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  | 总包项目经理 |  |  |  |
| 组装日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  |  | 质量标准 |  | 施工单位检查记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 发电机吊装前绝缘电阻检测 |  |  | 符合厂家安装手册要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 发电机出厂文件 |  |  | 出厂文件和相关质量证明文件应齐全、完整。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 机舱和发电机连接法兰面及螺纹孔 |  |  | 法兰面无污物，镀锌表面清洁，无磕碰、损伤、无防腐破损，螺栓孔无堵塞法兰面平整度应符合设计和厂家要求 |  |  |  |  |
|  | 4 | 吊索具及安装 |  |  | 吊具的使用和安装应符合安装手册要求，无裂纹、无变形、无损坏；吊具安装方向正确 |  |  |  |  |
|  | 5 | 机舱和发电机螺栓副规格型号和质量 |  |  | 检查螺栓组合应相互匹配且为同一批次；螺栓组合表面干净，无水渍、泥土、灰尘等；规格型号应符合设计、厂家要求 |  |  |  |  |
|  | 6 | 机舱和发电机螺栓副连接形式 |  |  | 垫圈安装正确，垫圈带倒角一面朝向螺母和螺栓头；螺母朝向正确，螺母带标记面朝上 |  |  |  |  |
|  | 7 | 机舱和发电机连接螺栓的紧固 |  |  | 机舱和发电机连接螺栓最终紧固力矩合格，紧固步骤及力矩值符合厂家要求 |  |  |  |  |
|  | 8 | 工器具检查 |  |  | 所有高强度螺栓紧固用液压扳手、锚栓张拉用拉伸器及液压站应具有出厂合格证、计量检定/校验证书，且证书在有效期内。 |  |  |  |  |
| 分包单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表N-06叶轮组装施工质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 子单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 机组机位编号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 叶片、轮毂编号 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  | 总包项目经理 |  |  |  |
| 组装日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  | 质量标准 |  | 施工单位检查记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 叶片的型号、规格和质量 |  | 叶片规格型号与轮毂变桨系统成套匹配，三支叶片成套，规格型号相同 |  |  |  |  |
|  | 2 | 叶片和轮毂的出厂文件 |  | 出厂检验文件和相关质量证明文件齐全、完整。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 轮毂的型号、规格和质量 |  | 轮毂变桨系统与叶片规格型号成套匹配 |  |  |  |  |
|  | 4 | 叶片的所有螺栓 |  | 叶片的所有螺栓安装可靠，表面干净，无水渍、泥土、灰尘等 |  |  |  |  |
|  | 5 | 叶片外观 |  | 叶片表面清洁、无损伤 |  |  |  |  |
|  | 6 | 轮毂罩、导流帽外观 |  | 轮毂罩、导流帽外观清洁、无损伤 |  |  |  |  |
|  | 7 | 叶片、轮毂法兰表面端 |  | 叶片、轮毂法兰面无污物，镀锌表面清洁，无磕碰、损伤、无防腐破损，螺栓孔无堵塞 |  |  |  |  |
|  | 8 | 螺栓连接副的形式、规格和技术参数 |  | 检查螺栓组合应相互匹配且为同一批次；螺栓组合表面干净，无水渍、泥土、灰尘等；规格型号应符合设计、厂家要求 |  |  |  |  |
|  | 9 | 高强度螺栓连接副 |  | 所有高强度螺栓组合表面干净，无水渍、泥土、灰尘等 |  |  |  |  |
|  | 10 | 工器具检查 |  | 所有高强度螺栓紧固用液压扳手、锚栓张拉用拉伸器及液压站应具有出厂合格证、计量检定/校验证书，且证书在有效期内 |  |  |  |  |
|  | 11 | 吊索具及安装检查 |  | 吊具的使用和安装应符合安装手册要求，无裂纹、无变形、无损坏；吊具安装方向正确 |  |  |  |  |
|  | 12 | 叶片与轮毂连接螺栓的紧固（拉伸法紧固） |  | 紧固步骤及拉伸压力值符合厂家要求 |  |  |  |  |

表N-06（续）

| 检查项目 |  |  |  | 质量标准 | 施工单位检查记录 | 监理单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 13 | 叶片与轮毂连接螺栓的紧固（扭矩法紧固） |  | 紧固步骤及力矩值符合厂家要求。 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 叶片尾部排水孔 |  | 叶片尾部排水孔符合设计和厂家要求 |  |  |
|  | 2 | 螺母和垫圈的安装 |  | 垫圈安装正确，垫圈带倒角一面朝向螺母和螺栓头；螺母朝向正确，螺母带标记面朝上 |  |  |
| 分包单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

表N-07叶轮与机舱或发电机（直驱机组）组装施工质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 子单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 机组机位编号 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 组装日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  | 质量标准 |  | 施工单位检查记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 工器具检查 |  | 所有高强度螺栓紧固用液压扳手、锚栓张拉用拉伸器及液压站应具有出厂合格证、计量检定/校验证书，且证书在有效期内 |  |  |  |  |
|  | 2 | 吊装前检查轮毂与机舱连接螺栓的力矩值 |  | 轮毂与机舱连接螺栓最终紧固力矩合格，紧固步骤及力矩值符合厂家要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 吊索具及安装 |  | 吊具的使用和安装应符合安装手册要求，无裂纹、无变形、无损坏；吊具安装方向正确 |  |  |  |  |
|  | 4 | 变桨控制柜 |  | 变桨控制柜紧固到位、密封良好；变桨控制柜内无干燥剂及其他未固定物品 |  |  |  |  |
|  | 5 | 叶片及轮毂外观 |  | 叶片、轮毂法兰面无污物，镀锌表面清洁，无磕碰、损伤、无防腐破损 |  |  |  |  |
|  | 6 | 叶片上雷电峰值记录卡 |  | 雷电记忆卡固定牢靠 |  |  |  |  |
|  | 7 | 叶轮与机舱或发电机连接螺栓副规格型号和质量 |  | 检查螺栓组合应相互匹配且为同一批次；螺栓组合表面干净，无水渍、泥土、灰尘等；规格型号应符合设计和厂家要求 |  |  |  |  |
|  | 8 | 叶轮与机舱或发电机连接螺栓副连接形式 |  | 垫圈安装正确，垫圈带倒角一面朝向螺母和螺栓头；螺母朝向正确，螺母带标记面朝上 |  |  |  |  |
|  | 9 | 叶轮与机舱或发电机连接螺栓的紧固 |  | 叶轮与机舱或发电机连接螺栓最终紧固力矩合格，紧固步骤及力矩值符合厂家要求 |  |  |  |  |

表N-07（续）

| 检查项目 |  |  |  | 质量标准 | 施工单位检查记录 | 监理单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 叶轮锁定销 |  | 叶轮锁定销外观良好，锁定功能正常 |  |  |
| 分包单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

表N-08电缆及附件安装施工质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 子单位工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 机组机位编号 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 电气安装日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  | 质量标准 |  | 施工单位检查记录 |  | 监理单位验收记录 |
| 1 | 安装前电缆检查 | 电缆种类、数量、型号、规格 |  | 符合技术协议及相关规范的要求 |  |  |  |  |
|  |  | 出厂文件 |  | 出厂检验文件和相关质量证明文件齐全、完整 |  |  |  |  |
| 2 | 机舱内电缆敷设检查 | 轮毂内滑环安装 |  | 符合厂家安装手册相关要求 |  |  |  |  |
|  |  | 轮毂内电缆敷设 |  | 符合厂家安装手册相关要求 |  |  |  |  |
|  |  | 机舱内柜体接线 |  | 符合厂家安装手册相关要求 |  |  |  |  |
| 3 | 塔筒内电缆敷设检查 | 塔筒照明 |  | 电缆绝缘层无破损，照明灯、插头插座无损坏；照明设施齐全；塔筒灯固定螺栓涂抹螺纹紧固剂；螺栓力矩符合厂家指导要求 |  |  |  |  |
|  |  | 塔筒内防雷接地电缆 |  | 接触面干净；接线端子安装面平整，已被打磨出金属光泽并均匀涂有电力复合脂；已对裸漏出的打磨面进行防腐处里；螺栓紧固力矩值符合安装手册要求；防松标识齐全、规范 |  |  |  |  |
|  |  | 塔筒内电缆敷设 |  | 电缆外观良好，无外力损伤；电缆型号、规格及长度符合要求；电缆未遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害；电缆安装排布牢固、整齐、美观；电缆弯曲半径符合设计和标准要求；电缆绝缘应符合安装手册要求，安装手册无特殊要求时，用1000V兆欧表测绝缘电阻，阻值一般不低于1MΩ；电缆接头处应牢固可靠，马鞍桥处电缆应绑扎牢固且电缆与金属扎带接触处有保护层，符合安装手册相关要求 |  |  |  |  |

表N-08（续）

| 检查项目 |  |  | 质量标准 | 施工单位检查记录 | 监理单位验收记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 控制单元电缆检查 | 控制柜间电缆连接 | 符合厂家安装手册相关要求 |  |  |
| 5 | 变压器侧电缆敷设检查 | 直埋式电缆敷设 | 符合厂家安装手册相关要求 |  |  |
|  |  | 上置式箱变电缆敷设 | 符合厂家安装手册相关要求 |  |  |
| 6 | 主动力电缆绝缘检测 | 相序之间绝缘 | 符合厂家安装手册相关要求 |  |  |
|  |  | 单相对绝缘 | 符合厂家安装手册相关要求 |  |  |
| 分包单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 总包单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

表N-09变压器整体检查质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 子单位工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 机组机位编号 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 电压等级 |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |
| 制造厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工序 | 性质 | 检验项目 |  |  | 质量标准 |  | 施工单位检查记录 | 监理单位验收记录 |
| 变压器整体检查 | 主控项目 | 油位指示 |  |  | 正确 |  |  |  |
|  |  | 气体继电器 |  |  | 模拟试验良好 |  |  |  |
|  |  | 事故排油设施 |  |  | 齐全、可靠 |  |  |  |
|  |  | 整体密封 |  |  | 无渗油 |  |  |  |
|  |  | 接地 |  | 中性点 | 符合设计文件要求 |  |  |  |
|  |  |  |  | 铁芯和夹件接地 | 安装正确、牢固，分别可靠接地 |  |  |  |
|  |  |  |  | 套管末屏 | 安装正确、牢固，可靠接地 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电流互感器备用绕组 | 短路后可靠接地 |  |  |  |
|  |  |  |  | 本体 | 两点可靠接地 |  |  |  |
|  |  |  |  | 引线与套管连接 | 连接可靠 |  |  |  |
|  |  | 高低压侧开关检查 |  |  | 保护装置无断路情况、电器设备动作灵敏、电缆连接可靠 |  |  |  |
|  | 一般项目 | 铭牌及接线图标志 |  |  | 齐全、清晰 |  |  |  |
|  |  | 所有附件安装 |  |  | 正确、牢固 |  |  |  |
|  |  | 油系统阀门 |  |  | 开启灵活、位置正确 |  |  |  |
|  |  | 变压器外观 |  |  | 清洁、顶盖无遗留物 |  |  |  |
|  |  | 分接开关位置及指示 |  |  | 位置指示正确 |  |  |  |
|  |  | 测温装置 |  |  | 指示正确 |  |  |  |
|  |  | 冷却装置 |  |  | 试运良好、联动可靠 |  |  |  |
|  |  | 相色标志 |  |  | 齐全、正确 |  |  |  |
| 分包单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 总包单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：风力发电工程的其他质量验收表从《风电机组混凝土塔筒施工规范》（NB/T 10908-2021）、《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第2部分：高压电器施工质量检验》（DL/T5161.2）、《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第3部分：电力变压器、油浸式电抗器、互感器施工质量检验》（DL/T5161.3）、《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第4部分：母线装置施工质量检验》（DL/T5161.4）、《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量验收》（DL/T 5161.5）、《风力发电机组消防系统技术规程》（CECS 391）中选取或参照厂家要求制定。

# 附  录  P
（资料性附录）
风力发电机组调试工程质量验收表

P.1风力发电机组基本功能调试工程质量验收表

表P.1-01风力发电机组基本功能调试分部工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程名称 | 分项验收结论 | 备注 |
| 01 | 液压系统 |  |  |
| 02 | 冷却系统 |  |  |
| 03 | 润滑系统 |  |  |
| 04 | 变桨系统 |  |  |
| 05 | 自动解缆 |  |  |
| 06 | 测风装置 |  |  |
| 07 | 主控系统 |  |  |
| 08 | 刹车系统 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.1-02风力发电机组液压系统调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 基本功能调试 | 分项工程 | 液压系统 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 外观检查 | 检查液压系统外观质量，液压站应清洁，油管、油管接头无渗漏。 |  |  |
| 液压泵及电机测试 | 测试液压泵功能，电机运行方向应正确、无异常噪音。 |  |  |
| 液压油位检查 | 检查液压系统油位，油罐油位应在标记的最低刻度线以上。 |  |  |
| 打压功能测试 | 测试打压功能，压力范围应符合要求。 |  |  |
| 刹车功能测试 | 测试刹车功能，刹车功能应符合要求。 |  |  |
| 刹车间隙检查 | 刹车处于释放状态，检查两侧刹车片与制动盘间隙应均匀无摩擦。 |  |  |
| 动作正确性检查 | 高速轴制动系统启动与停止，查看制动衬片是否立即可靠动作，液压站管路接头、制动钳处有无渗漏。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.1-03风力发电机组冷却系统调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 基本功能调试 | 分项工程 | 冷却系统 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 水冷系统管路检查（若有） | 检查水冷管、接头、软管应无异常变形。 |  |  |
| 水冷系统排气检查（若有） | 检查水冷系统排气，且整个系统应无漏液、渗漏。 |  |  |
| 水冷系统压力检查（若有） | 检查冷却液压力，应符合厂家设计要求。 |  |  |
| 冷却系统各功能测试检查 | 检查主控、变频器、齿轮箱和发电机等系统的冷却回路调试过程，各系统冷却功能应正常，冷却风扇及电机转向应正确，确认无热继电器或空开触发故障。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.1-04风力发电机组润滑系统调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 基本功能调试 | 分项工程 | 润滑系统 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 变桨润滑系统 测试 | 变桨自动润滑系统，功能应正常，润滑泵、分配器、油管应无漏脂。 |  |  |
| 发电机润滑系统测试 | 发电机自动润滑系统，功能应正常，自润滑系统分配器、油管及接头无破损、无渗漏现象。 |  |  |
| 偏航润滑系统 测试 | 检查偏航自动加脂系统，润滑泵旋转方向应与标记方向一致，油脂分配器及各油路接口处应无漏脂。 |  |  |
| 主轴润滑系统测试 | 检查主轴自动加脂系统，润滑泵旋转方向应正确，油脂分配器及各油路接口处应无漏脂。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.1-05风力发电机组偏航系统调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 基本功能调试 | 分项工程 | 偏航系统 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 偏航测试 | 检查机组顺时针、逆时针偏航，偏航方向与主控给出的指令一致，测试过程中应无异常噪音、振动、偏航干涉。 |  |  |
| 偏航制动测试 | 检查偏航制动功能，偏航电机的刹车声音应清脆无异常，偏航刹车状态下液压值应符合要求。 |  |  |
| 偏航减速器油位检查 | 检查偏航减速器油位应正常。 |  |  |
| 偏航余压检查 | 检查机组偏航过程中，偏航余压应符合要求。 |  |  |
| 自动对风功能测试 | 自动对风功能测试，调试人员手动偏航使机组满足对风的触发条件，恢复自动偏航，机组应自动对风。 |  |  |
| 偏航限位测试 | 手动操作偏航控制按钮，机组偏航到设定的终极限位角度时，扭缆限位开关触发，安全链断开。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.1-06风力发电机组变桨系统调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 基本功能调试 | 分项工程 | 变桨系统 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 叶轮锁定装置检查 | 检查叶轮锁定装置功能应正常。 |  |  |
| 轮毂内部接线检查 | 检查轮毂内接线，电缆绑扎应牢靠。 |  |  |
| 桨叶角调零检查 | 使用专用的零度角整定器具或位置标识，保证三支叶片零度角偏差在技术要求规定范围内，且每次只允许调试一支叶片。 |  |  |
| 限位开关测试检查 | 调整桨叶位置监测装置，传感器、限位开关等装置应能可靠动作。 |  |  |
| 变桨测试检查 | 变桨速率应正常，变桨过程中应无异响和异常冲击。 |  |  |
| 叶片变桨同步性测试 | 检查三个桨叶回桨速率一致，并同步达到限位位置，回桨过程中无异常噪音。 |  |  |
| 蓄能装置测试 | 模拟机组在电网失电的情况下，须满足叶片紧急顺桨的需求。 |  |  |
| 变桨控制柜散热器和加热器测试 | 检查变桨控制柜散热器和加热器，散热和加热功能应正常。 |  |  |
| 变桨通讯检查 | 检查机舱柜到轮毂通讯应正常，能够观察桨叶角度、温度等监测信息。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.1-07风力发电机组自动解缆调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 基本功能调试 | 分项工程 | 自动解缆 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 正常解缆功能测试 | 机组偏航到设定的扭缆角度时，机组能够正常解缆。 |  |  |
| 初期解缆和终极解缆功能测试 | 机组偏航初期解缆和终极解缆功能应正常。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.1-08风力发电机组测风装置调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 基本功能调试 | 分项工程 | 测风装置 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 风速仪数据传输 | 检查风速仪功数据传输正确。 |  |  |
| 风向标数据传输 | 检查风向标功数据传输正确。 |  |  |
| 风向标传感器零度位置 | 风向标传感器零度位置和机舱零度或机舱正对风位置应一致。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.1-09风力发电机组主控系统调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 基本功能调试 | 分项工程 | 主控系统 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 硬件保护定值 | 检查机组硬件控制器、保护开关等参数设置值，应与厂家定值清单一致。 |  |  |
| 软件保护定值 | 检查机组主控系统参数设置值，应符合厂家设计要求。 |  |  |
| 执行机构测试 | 对机组各控制功能进行测试，机组传感器系统到主控的信号和控制柜之间的通信应正常，监测数据值应与实际相符，主控发出的指令应能被机组正确执行。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.1-10风力发电机组刹车系统调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 基本功能调试 | 分项工程 | 刹车系统 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 停机测试 | 人为触发正常停机和紧急停机，观察停机时气动刹车和机械刹车（若有）的投入顺序和投入过程应符合设计和相关规范要求。 |  |  |
| 刹车制动盘 | 检查刹车制动盘外观质量，应无磨损、生锈、腐蚀和污浊等。 |  |  |
| 刹车制动器及压力 | 检查机械刹车状态下液压压力值应正常，制动器本体应无渗漏，制动器液压管路正常且紧固。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

P.2风力发电机组安全链保护功能测试工程质量验收表

表P.2-01风力发电机组保护功能测试分部工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程名称 | 分项验收结论 | 备注 |
| 01 | 紧急停机 |  |  |
| 02 | 振动模块 |  |  |
| 03 | 过速保护 |  |  |
| 04 | 扭缆保护 |  |  |
| 05 | 电网失电保护 |  |  |
| 06 | 变桨系统调试 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.2-02风力发电机组紧急停机调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 安全链保护功能 | 分项工程 | 紧急停机 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 紧急停机 | 机组正常运行时，按下紧急停机按钮，机组应能紧急停机。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.2-03风力发电机组振动模块调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 安全链保护功能 | 分项工程 | 振动模块 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 振动模块 | 模拟一个振动信号，使该信号超过厂家设定值，控制器应记录和执行紧急停机指令。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.2-04风力发电机组过速保护调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 安全链保护功能 | 分项工程 | 过速保护 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 过速保护 | 手动设置超速设定值，使机组的转速超过设定值，机组应能执行过速保护动作。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.2-05风力发电机组扭缆保护调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 安全链保护功能 | 分项工程 | 扭缆保护 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 扭缆保护 | 手动操作使偏航系统偏航到满足扭缆保护的触发条件，机组应能执行紧急停机。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.2-06风力发电机组电网失电保护调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 安全链保护功能 | 分项工程 | 电网失电保护 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 电网失电保护 | 模拟电网失电，机组应能按照设计执行紧急停机动作。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.2-07风力发电机组变桨系统调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 安全链保护功能 | 分项工程 | 变桨系统调试 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 变桨系统调试 | 触发保护动作，桨叶顺桨情况以及安全链状态应符合设计要求。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

P.3风力发电机组并网调试工程质量验收表

表P.3-01风力发电机组并网调试分部工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程名称 | 分项验收结论 | 备注 |
| 01 | 手动并网调试 |  |  |
| 02 | 自动并网调试 |  |  |
| 03 | 功率控制测试 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.3-02风力发电机组手动并网调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 并网调试 | 分项工程 | 手动并网调试 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 手动并网调试 | 将变流器置于调试模式,按照变流器生产厂商提供的调试手册手动调试机组并网,检查主控与变流器之间的并网通讯功能。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.3-03风力发电机组手动并网调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 并网调试 | 分项工程 | 自动并网调试 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 自动并网调试 | 将变流器置于自动模式,在满足风况的条件下让机组自动并网运行,检查机组的自动并网能力。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.3-04风力发电机组功率控制测试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 并网调试 | 分项工程 | 功率控制测试 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 功率控制测试 | 将功率分别设定为额定功率以下的某一定值,机组功率应能稳定在设定值上。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

P.4风力发电机组中央监控系统调试工程质量验收表

表P.4-01风力发电机组中央监控系统调试分部工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程名称 | 分项验收结论 | 备注 |
| 01 | 通信网络 |  |  |
| 02 | 显示功能 |  |  |
| 03 | 记录和分析功能 |  |  |
| 04 | 控制功能 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.4-02风力发电机组通讯网络调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 中央监控系统 | 分项工程 | 通讯网络 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 通讯网络 | 检查中央监控系统与每台风力发电机组通讯应正常，且机组通讯环网符合合同技术协议要求。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.4-03风力发电机组显示功能调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 中央监控系统 | 分项工程 | 显示功能 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 显示功能 | 检查中央监控系统应正确展示机组的实时数据、历史数据和统计数据。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.4-04风力发电机组记录和分析功能调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 中央监控系统 | 分项工程 | 记录和分析功能 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 记录和分析功能 | 检查数据统计分析功能应符合技术协议的要求；报表功能、图表功能应满足合同要求。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.4-05风力发电机组通讯网络调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 中央监控系统 | 分项工程 | 控制功能 |
| 检查项目 | 质量标准 | 检查结果 | 结论 |
| 控制功能 | 检查单机和风电场启动、复位、停止控制功能应正常。 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

P.5箱式变电站调试工程质量验收表

表P.5-01箱式变电站调试分部工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  | 子单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程名称 | 分项验收结论 | 备注 |
| 01 | 箱式变电站调试 |  |  |
| 02 | 箱变变电站监控系统及其他调试 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |
| 调试单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） | 年 月 日 |  |  |

表P.5-02箱式变电站调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子分部工程名称 |  |  | 验收部位 |  |
| 检验项目 |  | 质量标准 | 检验结果 | 结论 |
| 中压成套开关设备 | 测量绝缘电阻 | 测量整体绝缘电阻值，应符合产品技术文件规定 |  |  |
|  | 测量导电回路的电阻 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |
|  | 操作机构的试验 | 合闸：85%―110%额定电源电压应可靠合闸； 分闸：30%以下额定电源电压不应分闸；65%（直流）或85%（交流）及以上额定电源电压应可靠分闸 |  |  |
|  | 气密性试验（气体绝缘） | 检漏仪不应报警 |  |  |
|  | 熔丝管直流电阻 | 与出厂试验值无明显差别 |  |  |
|  | 二次回路的绝缘电阻 | 符合制造厂规定 |  |  |
| 低压成套开关设备 低压成套开关设备 | 开关线圈动作值和开关动作情况检查 | 合闸：85%―110%额定电源电压应可靠合闸 分闸：30%以下额定电源电压不应分闸；65%（直流）或85%（交流）及以上额定电源电压应可靠分闸 |  |  |
|  | 测量绝缘电阻 | 测量整体绝缘电阻值，应符合产品技术文件规定 |  |  |
|  | 交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |
|  | 不同电源的馈线间或馈线两侧的相位检验 | 一致 |  |  |
|  | 二次回路的绝缘电阻 | 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016第22.0.2条的规定 |  |  |
|  | 传动试验 | 符合制造厂规定 |  |  |
|  | 开关线圈动作值和开关动作情况检查 | 合闸：85%―110%额定电源电压应可靠合闸； 分闸：30%以下额定电源电压不应分闸；65%（直流）或85%（交流）及以上额定电源电压应可靠分闸 |  |  |

表P.5-02（续1）

| 检验项目 |  | 质量标准 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电 变压器 | 测量绕组连同套管的直流电阻 | 1600kVA及以下三相变压器，各相绕组相互间的差别不应大于4%；无中性点引出的绕组，线间各绕组相互间差别不应大于2%；1600kVA以上变压器，各相绕组相互间差别不应大于2%；无中性点引出的绕组，线间相互间差别不应大于1%；与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化不应大于2% |  |  |
|  | 所有分接头电压比 | 35kV以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%； 其它变压器额定分接下电压比允许偏差不超过±0.5%；其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值（%）的1/10以内，且允许偏差应为±1% |  |  |
|  | 极性测试 | 与设计要求、铭牌标记和外壳上的符号相符 |  |  |
|  | 有载调压切换装置的检查和试验 | 在变压器无电压下，有载分接开关的于动操作不应少于2个循环、电动操作不应少于 5个循环，其中电动操作时电源电压应为额定电压的85% 及以上。操作应无卡涩，连动程序、电气和机械限位应正常 |  |  |
|  | 测量绕组连同套管的绝缘电阻 | 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016第8.0.10条的规定 |  |  |
|  | 绕组连同套管的交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |
|  | 检查相位 | 一致 |  |  |
|  | 额定电压下的冲击合闸试验 | 进行5次，每次间隔时间宜为5min，应无异常现象；无电流差动保护的干式变可冲击3次 |  |  |

表P.5-02（续2）

| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接地装置 | 接地电阻 | 符合设计文件和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016的规定 |  |  |  |
|  | 导通测试 | ＜0.05 Ω |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |

表P.5-03箱式变电站监控系统及其他调试分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子分部工程名称 |  |  |  | 验收部位 |  |
| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验结果 | 结论 |
| 直流电气装置 | 绝缘试验 | 测量整体绝缘电阻值，应符合产品技术文件规定 |  |  |  |
|  | 充电模块功能测试 | 符合制造厂规定 |  |  |  |
|  | 综合监控装置功能测试 | 符合制造厂规定 |  |  |  |
|  | 绝缘监测装置功能测试 | 符合制造厂规定 |  |  |  |
|  | 蓄电池组容量试验 | 符合制造厂规定 |  |  |  |
| 配网自动化终端 | 测量绝缘电阻 | 测量整体绝缘电阻值，应符合产品技术文件规定 |  |  |  |
|  | 交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |  |
|  | 测量二次回路的绝缘电阻 | 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016第22.0.2条的规定 |  |  |  |
|  | 二次回路的交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |  |
|  | 远方、就地传动试验 | 符合制造厂规定 |  |  |  |
|  | 模拟量、开关量测试 | 正确 |  |  |  |
|  | 电池充放电活化测试 | 符合制造厂规定 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |

# 附  录  Q
（资料性附录）
集电线路工程质量验收表

表Q-01杆塔上电气设备试验分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子分部工程名称 |  |  | 验收部位 |  |
| 检验项目 |  | 质量标准 | 检验结果 | 结论 |
| 杆上电力变压器 | 测量绕组连同套管的直流电阻 | 1600kVA及以下三相变压器，各相绕组相互间的差别不应大于4%；无中性点引出的绕组，线间各绕组相互间差别不应大于2%；1600kVA以上变压器，各相绕组相互间差别不应大于2%；无中性点引出的绕组，线间相互间差别不应大于1%；与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化不应大于2% |  |  |
|  | 所有分接头电压比 | 35kV以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%； 其它变压器额定分接下电压比允许偏差不超过±0.5%；其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值（%）的1/10以内，且允许偏差应为±1% |  |  |
|  | 极性测试 | 与设计要求、铭牌标记和外壳上的符号相符 |  |  |
|  | 测量绕组连同套管的绝缘电阻 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |
|  | 绕组连同套管的交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |
|  | 检查相位 | 一致 |  |  |
| 非纯瓷套管试验 | 绝缘电阻 | 符合GB50150-2016第15.0.3条的规定 |  |  |
|  | 测量介质损耗角正切值tanδ | 实测电容量值与产品铭牌数值或出厂试验值相比，其差值应在±5% |  |  |
| 六氟化硫断路器 | 绝缘电阻 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |

表Q-01（续1）

| 检验项目 |  | 质量标准 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六氟化硫断路器 | 每相导电回路的电阻 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |
|  | 均压电容器试验 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 分合闸时间及同期性 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 分合闸速度 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 合闸电阻的投入时间及电阻 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 分合闸线圈的绝缘电阻及直流电阻 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 操作机构试验 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 合闸操作试验 | 85%―110%额定电源电压应可靠合闸 |  |  |
|  | 分闸操作试验 | 30%以下额定电源电压不应分闸；65%（直流）或85%（交流）及以上额定电源电压应可靠分闸 |  |  |
|  | 失压脱扣器的脱扣试验 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 过流脱扣器的脱扣试验 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 直流电磁或弹簧机构的模拟操动试验 | 动作正常 |  |  |
|  | 液压机构的模拟操动试验 | 动作正常 |  |  |
| 隔离开关 | 传动杆绝缘电阻 | 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016第14.0.2条的规定 |  |  |
|  | 交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |
|  | 操作机构最低动作电压 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 操作机构的试验 | 动作正常 |  |  |
|  | 机械和电气闭锁试验 | 动作正常 |  |  |
| 高压熔断器 | 绝缘电阻 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 直流电阻 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |
|  | 交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |

表Q-01（续2）

| 检验项目 |  | 质量标准 |  | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无间隙金属氧化物避雷器 | 绝缘电阻 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
|  | 工频参考电压 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
|  | 持续运行下的持续电流 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
|  | 直流参考电压 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
|  | 放电计数器的动作情况 | 动作可靠 |  |  |  |
|  | 工频放电电压 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
| 组合式金属氧化物避雷器 | 绝缘电阻 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |  |
|  | 工频参考电压 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
|  | 持续运行下的持续电流 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
|  | 直流参考电压 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
|  | 放电计数器的动作情况 | 动作可靠 |  |  |  |
|  | 工频放电电压 | 符合产品技术条件的规定 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 调试单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 总包单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） |  |  | 年 月 日 |  |  |

表Q-02电缆分接箱交接试验分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子分部工程名称 |  |  | 验收部位 |  |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘试验 | 测量整体绝缘电阻值，应符合产品技术文件规定 |  |  |  |
| 交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |

表Q-03电力电缆交接试验分项工程质量验收记录表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子分部工程名称 |  |  | 验收部位 |  |
| 检验项目 | 质量标准 |  | 检验结果 | 结论 |
| 绝缘电阻 | 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016第17.0.3条的规定 |  |  |  |
| 直流耐压试验 | 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016第17.0.4条的规定 |  |  |  |
| 交流耐压试验 | 应无闪络及击穿现象 |  |  |  |
| 电缆线路的相位 | 两端相位一致 |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |
| 施工单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 调试单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 总包单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 监理单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位（签字） |  | 年 月 日 |  |  |

说明：集电线路工程的其他质量验收表从《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量验收》（DL/T 5161.5）、《电力建设施工质量验收规程 第1部分土建工程》（DL/T 5210.1）、《110kV～750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》（DL/T 5168）、《电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB 50173）中选取。

# 附  录  R
（资料性附录）
测风塔工程质量验收表

表R-01地锚拉杆安装质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 | 检验项目 |  | 质量标准 |  |  | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 预制件规格、数量 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地锚拉杆拉线基础孔 |  | 角度允许偏差 | 2° |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 孔径允许偏差 | +20,0 |  | mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 孔深允许偏差 | +100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地锚拉杆安装位置和埋置深度 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 拉索基础拉环中心与设计位置偏差 |  | 20 |  |  | mm |  |  |  |  |
|  | 2 | 拉索基础中心在拉线方向的偏移 |  | 左右 |  | 1%L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 前后 |  | 1° |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地锚拉杆 |  | 无弯曲、变形、无锈蚀，回头方向一致，且镀锌层符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |

表R-01（续）

| 总承包单位检查 结果 | 项目专业工程师： 年 月 日 | 施工单位 检查结果 | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理单位验收结论 | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

表R-02拉索系统安装工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目 负责人 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |
| 类别 | 序号 | 检验项目 |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 |  | 检查结果 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 成品进场 |  | 拉索、拉杆、锚具的材料、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。拉索、拉杆、锚具进场时应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率、低温冲击和尺寸偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。 | / |  |  |  |  |
|  | 2 | 索杆制作 |  | 索杆的拉索、拉杆、索头长度、销轴直径、锚头开口深度等的尺寸和偏差应符合现行产品标准的规定并满足设计要求 |  |  |  |  |  |

表R-02（续1）

| 类别 | 序号 | 检验项目 |  |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 3 | 索杆安装 |  |  | 测风塔拉索安装层数、位置、数量、长度及规格是否符合设计规定。固定在同一地锚上的拉索、地锚拉杆数量是否符合设计规定。索杆预应力施加方案，包括预应力施加顺序、分阶段张拉次数、各阶段张拉力和位移值等应满足设计要求;对承重索杆应进行内力和位移双控制，各阶段张拉力值或位移变形值允许偏差应为±10% |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 连接螺栓规格、数量、紧固程度 |  |  | 应符合设计要求 |  |  |  |
|  | 2 | 索杆材料 |  |  | 拉索、拉杆及其护套的表面应光滑，不应有裂纹和目视可见的折叠、分层、结疤和锈蚀等缺陷 |  |  |  |
|  | 3 | 拉索、拉杆直径、长度的要求 |  |  | 拉索、拉杆应按其预拉力设计值控制进行无应力状态下料,拉索、拉杆直径、长度应满足设计要求 | mm |  |  |
|  | 4 | 拉索、拉杆尺寸偏差 | 拉索、拉杆直径d |  | -0.01d～0.015d | mm |  |  |
|  |  |  | 带外包层索体直径 |  | -1～2 |  |  |  |
|  |  |  | 索杆长度 | l≦50m | ±15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50m<l≦100m | ±20 |  |  |  |
|  |  |  |  | l≧100m | ±0.0002l |  |  |  |

表R-02（续2）

| 类别 | 序号 |  | 检验项目 |  |  | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 带外包层索体直径 |  | -1～2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 索杆长度 | l≦50m | ±15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50m<l≦100m | ±20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | l≧100m | ±0.0002l |  |  |  |  |
| 总承包单位检查 结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  | 施工单位 检查结果 |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表R-03气象观测装置安装工程质量验收表

工程编号：                                                        表号：

| 单位工程 |  |  |  | 子单位工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程 |  |  |  | 部位 |  |  |
| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | 单项 结论 |
| 气象观测装置安装 | 风速（风向）仪安装 |  |  | 位置正确，灵活可靠，无卡滞现象，连接支架螺栓紧固 |  |  |
|  | 连接支架 |  |  | 安装可靠，均采用双螺母固定，且焊接点可靠 |  |  |
|  | 气温（压）计安装 |  |  | 位置正确，安装可靠，满足设计要求 |  |  |
|  | 温（湿）度计安装 |  |  | 位置正确，安装可靠，满足设计要求 |  |  |
|  | 记录仪 |  |  | 满足设计要求 |  |  |
|  | 电源装置 |  |  | 电压稳定为12V至14V，满足设计要求；太阳能电池板安装牢靠，无遮挡，接线规整，线端均有防水措施 |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位签字 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

注：测风塔工程的其他质量验收表从《电力建设施工质量验收规程第1部分土建工程》（DL/T 5210.1）中选取。

_________________________________

_________________________________