团体标准

T/CEPCA XXXX—XXXX

ICS  29.240

CCS  F  29

电力建设工程绿色建造评价规范

Specification standard for green level evaluation of electric power construction engineering

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会  发  布

目   次

前言	2

1  总    则	7

2  术    语	8

3  基本规定	9

3.1  评价体系	9

3.2  评价等级划分	11

3.3  一般规定	11

4  绿色策划	14

4.1  总体策划	14

4.2  设计策划	14

4.3  施工策划	14

4.4  移交策划	15

5  绿色设计	16

5.1  火力发电（含核电常规岛）工程	16

5.2  水力发电（含抽水蓄能）工程	20

5.3  风力发电工程	23

5.4  太阳能发电工程	25

5.5  输变电工程	28

5.6  电力储能工程	31

6  绿色施工	34

6.1  管理科学	34

6.2  安全环保	34

6.3  资源节约	47

6.4  技术创新	69

6.5  综合效益	70

7  绿色移交	71

7.1  综合效能	71

7.2  数字化移交	71

7.3  绿色效果评估	71

本标准用词说明	74

引用标准名录	75

条文说明	76

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件主要技术内容包括电力建设工程绿色策划、绿色设计、绿色施工和绿色移交工作的评价内容和方法。

本文件根据《关于印发 2024 年第二批中国电力建设企业协会团体标准制定计划的通知》（中电建协〔2024〕302 号）要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件主编单位：

本文件参编单位：

本文件主要起草人员：

本文件主要审查人员：

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（地址：北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100071）

# 1  范围

本文件适用于火力发电（含核电常规岛）、水力发电（含抽水蓄能）、风力发电、太阳能发电、输变电工程和电力储能工程等电力建设工程。

电力建设工程绿色建造评价工作除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关法律、法规和标准的规定。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978《污水综合排放标准》

GB 16297《大气污染物综合排放标准》

GB 12523《建筑施工场界环境噪声排放标准》

《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46 号）

《建设部推广应用和限制禁止使用技术公告》(建设部第218号公告)

《危险化学品安全管理条例》国务院第591号令

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

绿色建造 green construction

按照绿色发展的要求，通过科学管理和技术创新，采用有利于节约资源、保护环境、减少排放、提高效率、保障品质的建造方式，实现人与自然和谐共生的工程建造活动。

3.2

绿色策划 green planning

因地制宜对建造全过程、全要素进行统筹，科学确定绿色建造目标及实施路径的工程策划活动。

3.3

绿色设计 green design

贯彻绿色建造理念，落实绿色策划目标的工程设计活动。

3.4

绿色施工 green construction operation

在保证工程质量、施工安全等基本要求的前提下，以人为本，因地制宜，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响的施工及生产活动。

3.5

绿色移交 green delivery

电力建设工程项目在综合效能、绿色建造效果评估的基础上，制定交付策略、交付标准、交付方案，采用实体与数字化同步交付的方式，进行工程移交和验收的活动。

3.6

绿色建造评价 green construction evaluation

对工程建设项目绿色建造水平及效果所进行的评价活动。

3.7

综合效能comprehensive  effectiveness

通过对项目各个系统的调试、性能验证、验收和季节性工况验证进行全过程管理，以确保实现设计意图和满足业主的实际使用要求的工作程序和方法。

# 4  基本要求

## 4.1  评价体系

4.1.1  绿色建造评价分为绿色策划、绿色设计、绿色施工、绿色移交四个方面。

4.1.2  绿色策划评价分为总体策划、设计策划、施工策划、移交策划四个方面。

4.1.3  绿色设计评价分为技术先进、资源节约、生态环保、综合效益和科技创新五个方面。

4.1.4  绿色施工评价分为管理科学、安全环保、资源节约、技术创新、综合效益五个方面。

4.1.5  绿色移交评价分别从综合效能、数字化交付和效果评估三个方面进行评价。

### 4.1.6  电力建设工程绿色建造评价体系见图1。

电力建设工程绿色建造评价

绿色移交

绿色设计

绿色施工

绿色策划

总

体

策

划

设

计

策

划

施

工

策

划

移

交

策

划

太阳能发电工程

火力发电（含核电常规岛）工程

水力发电（含抽水蓄能）工程

风力发电工程

输变电工程

电力储能工程

技

术

创

新

综

合

效

能

数

字

化

移

交

效

果

评

估

综

合

效

益

安

全

环

保

管理科学

资

源

节

约

专用项

通用项

输变电工

程

电力储能工程

风力发电工程

程

火力发电（含核电常规岛）工程

水力发电（含抽水蓄能）工程

太阳能发电工程程

科技创新

综合效益

技术先进

生态环保

资源节约

图1 电力建设工程绿色建造评价体系图

## 4.2  评价等级划分

### 4.2.1  绿色建造评价项目及权重分配见表1。

表1 评价项目及权重分配表

| 评价类别 | 评价项目 |  | 评价指标分值 |  | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通用项 | 专用项 |  |
| 绿色策划 | 总体策划 |  | 20 | - | 20 |
|  | 设计策划 |  | 30 | - |  |
|  | 施工策划 |  | 40 | - |  |
|  | 移交策划 |  | 10 | - |  |
| 绿色设计 | 技术先进 |  | 30 | - | 30 |
|  | 资源节约 |  | 20 | - |  |
|  | 生态环保 |  | 20 | - |  |
|  | 综合效益 |  | 15 | - |  |
|  | 科技创新 |  | 15 | - |  |
| 绿色施工 | 管理科学 |  | 10 | - | 40 |
|  | 安全环保 |  | 25 | 5 |  |
|  | 资源节约 | 材料节约与循环利用 | 8 | 2 |  |
|  |  | 建筑垃圾控制与循环利用 | 8 | 2 |  |
|  |  | 水资源节约与循环利用 | 5 | 2 |  |
|  |  | 能源节约与高效利用 | 5 | 2 |  |
|  |  | 节约用地 | 4 | 2 |  |
|  | 技术创新 |  | 10 | - |  |
|  | 综合效益 |  | 10 | - |  |
| 绿色移交 | 综合效能 |  | 30 | - | 10 |
|  | 数字化交付 |  | 30 | - |  |
|  | 效果评估 |  | 40 | - |  |

4.2.2  绿色建造评价总得分为各分项评价得分与权重乘积之和。

## 4.3  一般规定

### 4.3.1  绿色策划评价应符合下列规定：

a） 绿色策划应因地制宜对工程全过程、全要素进行统筹，明确绿色建造实施路径，体现绿色化、工业化、信息化、集约化和产业化特征，综合考虑技术水平、成本投入与效益产出等因素，实现全生命周期成本最优。

b） 绿色策划文件应结合工程实际，全面统筹绿色方案，以全生命周期保障性能综合最优、运行维护便捷、环境扰动最小为目标。

### 4.3.2  绿色设计评价应符合下列规定：

a） 统筹建筑、结构、工艺、电控等各专业设计，统筹设计、施工、调试等建造过程，实现电力建设工程全寿命期系统化集成设计。

b） 强化设计方案技术论证，严格控制设计变更。设计变更不应降低工程绿色性能，重大变更应组织专家对其是否影响工程绿色性能进行论证。

c） 优先就地取材，并统筹确定各类材料及设备的设计使用年限。

d） 在设计阶段加强建筑垃圾源头管控，按照《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46 号）的有关规定进行设计。

### 4.3.3  绿色施工评价应符合下列规定：

a） 施工单位应根据设计文件、场地条件、周边环境和绿色建造总体要求，明确绿色建造的目标、材料、方法和实施内容，并在图纸会审时提出需设计单位配合的建议和意见。

b） 施工总平面应针对施工场地、环境和条件进行分析，制定具体实施方案。

c） 应结合工程加工、运输、安装方案和施工工艺要求，细化节点构造和具体做法。

d） 优化施工组织设计，推行临时设施和永久性设施的结合利用，合理确定施工工序，推行数字化加工和信息化管理。

e） 临时设施的占地面积可按最低面积指标设计，有效使用临时设施用地。

f） 施工单位应建立建筑材料数据库，采用绿色性能相对优良的建筑材料。

g） 应建立施工机械设备数据库。

### 4.3.4  绿色移交评价应符合下列规定：

a） 按合同约定应在规定时间内完成临时用地的复垦和植被恢复，如属地政府另有要求，从其要求。

b） 完成电力建设项目生产及其配套、辅助系统相关检测和监测，提交各设备、运行系统使用说明书、操作规程、系统图等。

c） 结合电力建设项目单体设备用能、系统经济性指标、整体生产运行情况进行综合评价。

d） 建设项目竣工后1个月内，应完成绿色建造自评价工作，提供自评价报告及相关支撑性材料。

e） 根据绿色建造项目的实体交付、数字交付范围、内容及交付标准。绿色移交内容应于主体档案资料一并移交。

# 5  绿色策划

## 5.1  总体策划

5.1.1  绿色总体策划评价应检查建设单位编制的绿色总体策划文件，应在可研批复后完成编制。总体策划文件应包括总体目标、分项目标、组织架构及职责分工、新技术应用及技术创新、主要控制指标、主要工作计划、实施和评价管理。

5.1.2  制定的总体目标应符合国家、行业政策导向，结合各专业领域的具体特点和管理要求，明确电力行业绿色建造示范工程创建等目标。

5.1.3  分项目标应明确建筑垃圾减量化、绿色材料应用、“四节一环保”、水土保持与水土流失防控等目标。分项目标应可量化、可操作。

## 5.2  设计策划

5.2.1  设计策划评价应审查设计单位编制的绿色设计策划文件。应依据绿色总体策划文件，在初步设计阶段编制绿色设计策划文件，应包括前期调研、目标分析、技术经济可行性分析等内容。

5.2.2  前期调研应包括地理位置、生态环境、水土保持要求、气候环境、周边环境、地形地貌、道路交通、规划条件和地方性材料等，通过调研确定设计方案。

5.2.3  目标分析应包括工程自身特点和要求，需要达到现行国家评价标准和企业绿色建造指标评价的相应等级或得分，“四节一环保”目标、室内环境质量目标、水土保持目标、运行管理目标等。

5.2.4  技术经济可行性分析应包括技术可行性分析、环境效益分析、风险评估、经济效益评估。

## 5.3  施工策划

5.3.1  绿色施工策划应检查施工单位编制绿色施工策划文件，应依据绿色总体策划文件、绿色设计策划在开工前完成，应包括绿色施工目标、影响因素分析和环境风险评估、组织架构及职责分工、相关管理制度及技术标准、“四节一环保”措施、水土保持与水土流失防控、新技术应用及施工技术创新等内容。

5.3.2  绿色施工目标应包括节材与材料资源利用、建筑垃圾控制与循环利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护、环境保护与水土保持、经济效益与社会效益等方面目标。

5.3.3  影响因素分析和环境风险评估应依据工程施工现场及周边环境、工程实际情况等影响因素分析和环境风险评估结果开展。对生态环境保护、资源节约与循环利用、碳排放降低、人力资源节约及职业健康安全等进行总体分析。

5.3.4  水土保持与水土流失防控应明确水土流失防治责任范围。

5.3.5  新技术应用及施工技术创新应包括国家重点节能低碳节能技术应用、电力行业“五新”技术及电力建设低碳技术应用、建筑业10项新技术应用、绿色建造相关的科技进步、专利、QC成果、工法、标准编制、五小发明等创新成果计划等方面。

## 5.4  移交策划

5.4.1  绿色移交策划应检查建设单位编制的绿色移交策划文件，绿色移交策划应依据绿色总体策划、绿色设计策划、绿色施工策划在竣工前完成，应包括绿色专项验收成果、数字化移交清单、移交标准要求、移交责任主体、移交期限。

5.4.2  绿色专项验收成果应包括绿色建筑实体、绿色建筑档案、设备设施资料、工程专项验收、绿色建造评估五个方面。

5.4.3  数字化移交成果清单应包括工程档案（包括竣工图纸）数字化电子文件。

# 6  绿色设计

## 6.1  火力发电（含核电常规岛）工程

### 6.1.1  技术先进评价应包括以下内容：

1  电厂总体设计科学合理，积极采用新技术、新工艺，电厂全寿命周期的技术经济性好。

2  工艺系统及主要设备选型、关键参数、控制逻辑等拟定科学、先进,节能高效。

3  各工艺系统设备与管线布置合理，工艺流程顺畅，检修维护空间适度。

4  辅机设备备用、裕量选取合理，保证高效运行。

5  电厂乏汽、烟气余热回收利用技术路线先进，高效节能减碳。

6  电厂主接线方案安全可靠、技术先进。高压厂用电系统配置合理，依托三维设计进行电缆敷设、桥架布置，节省工程量；采用智慧照明系统。

7  热工自动化控制水平、控制方式、软硬件设计水平先进，技术领先。

8  采用先进通信与信息技术、计算机网络技术和智能控制技术等量化融合技术，具有较高的智能化水平。

9  重要主辅机设备、关键材料、热工自动化控制系统国产化率高。

10  环保技术路线、工艺系统先进合理，工程投运后取得良好效果。

# 11  各项技术性能指标先进，国内同类机组领先水平。

12  推行标准化、工业化智能建造，达到或优于国家、地方行业部门要求。

13  设计手段先进，创新设计流程，为绿色施工创造条件，并取得良好效果。

14  建筑物地基处理方案合理经济、建筑结构体系科学，具有先进性、前瞻性，引领行业先进水平。

15  燃煤发电厂适应新型电力系统对火力发电机组可靠性、灵活性要求，工艺系统先进，设备配置水平高，技术出力调节能力满足20%-100%额定出力；热电联产机组实现热电解耦，技术出力调节能力满足30%-100%额定出力。

# 16  核电常规岛废水进行脱氮处理，满足生态环保要求排放。

17  燃气蒸汽联合循环电厂科学划分爆炸危险区域，合理采取相应措施，确保防爆安全；合理按级选用防爆电气设备，保证安全运行。

18  垃圾发电厂环保工艺系统科学先进、成熟可靠，有效控制二噁英等有害气体对环境影响。

19  生物质电厂物料输送系统技术先进，满足电厂安全、稳定运行。

## 6.1.2  资源节约评价应包括以下内容：

1  厂址选择符合国土空间规划，全厂总体规划布局合理，不占用基本农田，利用未利用土地和建设用地。

2  厂区总平面布置紧凑，功能分区科学，用地指标先进，土地利用率高。

3  采用节约用地的新技术、新工艺，优化工艺系统，合理压缩各车间用地面积。

4  建筑物布置简约、集约，扩大联合。性质和功能相同或相近的建（构）筑物采用联合建筑，永久建筑和临时建筑结合，节约用地。

# 5  合理控制道路、广场及管线用地。

6  改扩建项目充分利用和改造既有设施和建筑，充分利用厂区内空地，减少新增用地。

# 7  厂区用地指标优于国家、行业、地方规定的项目用地指标值。

8  选用高效节能设备，先进的用能工艺，减少能源在输送、分配及生产工序等环节产生过程消耗，提高能源利用效率。

9  设备、管道布置合理、紧凑，减少各种介质的能量损失。

10  节能管理措施到位，配备完善的能源计量仪表。

11  选用节能建筑材料，统筹考虑工程耐久性和可持续性，采用高强度、高性能、高耐久性和可循环材料以及先进适用技术体系。

12  建筑热工（屋面、楼面、围护结构）、建筑采光及通风设计合理，建筑节能降耗措施先进。

13  电厂公共建筑采用装配式技术，生产建筑积极采用工厂化预制构件。

14  清洁能源积极嵌入建筑技术应用。

15  全厂采用新型节能照明系统，智能控制。

16  电厂发电热效率（TMCR工况）、发电标准煤耗（TMCR 工况）、厂用电率（含脱硫脱硝）等能耗指标达到国内同类机组先进水平。

17  优先采用城市污水处理厂中水、矿井疏干水、海水水源，减少地表水用量。

18  水务管理智能化，工艺技术路线先进，提高水的重复利用率，节约用水。

19  污水、废水排放处理方案环保先进，所有污水、废水全部回用，实现全厂废水零排放。

20  选用节水管材、器具、设备，配置水量计量、监测装置。

21  全厂设计耗水指标先进，达到国内先进水平。

22  电厂雨水控制及利用（收集回用、土壤入渗、调蓄排放）专项设计，效果显著。

# 23  燃煤电厂褐煤提水方案先进，作为生产水源。

24  建筑物布置方案紧凑，采用合理的结构形式和材料，节省钢材、水泥等原材料。

# 25  钢材、水泥和电缆等消耗量省，同比达到国内先进水平。

Ⅲ  生态环保

## 6.1.3  生态环保评价应包括以下内容：

1  践行“两山”理论，体现人与自然和谐共生的可持续发展理念。

# 2  电厂总体布置因地制宜，与生态环境、周边环境和谐统一。

3  全厂建筑、色彩及景观一体化设计，与周边环境及国土空间规划的协调性好，全厂绿地率指标先进。

4  厂区竖向布置方案合理，挖、填土石方量省，实现土石方量自身平衡，减少对水土保持、生态环境的影响。

5  环境保护各项技术路线先进。烟尘处理方案、脱硫处理方案、脱硝处理方案、废水处理方案、灰渣处置及综合利用、噪声防护措施等科学合理， 技术成熟，运行效果好。

6  工程尘、硫、氮、水、气、声、渣、灰全过程、全要素、全链条全面环保达标，排放标准满足国家及当地超低排放要求。

Ⅳ  综合效益

## 6.1.4    综合效益评价应包括以下内容：

1  经济效益好，投资回报率高。与同类同期工程相比较，综合投资省，重要经济技术指标处于领先水平。

# 2  对当地财政税收贡献大，助力地方经济，实现可持续发展。

3  项目在资源节约、生态环保等方面亮点突出，推动生态治理与战略性转型产业深度融合，社会满意度较高。

Ⅴ  科技创新

## 6.1.5    科技创新评价应包括以下内容：

1  积极采用新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等技术创新成果，供电标煤耗和厂用电率等指标先进，领先国内同类型机组。

2  依托本工程取得的创新成果（课题、专利、专有技术、奖项、竞赛活动成果、国家示范试点、参编标准、期刊论文等），填补国内空白或处于国内领先水平。

3  先进的降碳、生态固碳措施，对工程碳排放量进行定量计算分析，有效减少对生态环境的影响。

4  适应新型电力系统要求的先进技术，如宽负荷调峰能力、减碳排放技术、热电解耦技术、储能技术等。

### 6.2    水力发电（含抽水蓄能）工程

Ⅰ  技术先进

## 6.2.1    技术先进评价应包括以下内容：

1  水电站总体设计科学合理，积极采用新技术，电站全寿命周期的技术经济性最佳。

2  建筑物勘察方法合理，对水库区及各建筑物区地质条件评价清楚，分析全面。

# 3  岩土物理力学参数合理，确定依据可靠。

4  枢纽总布置方案先进，主要建筑物集中集约，为绿色建造创造条件。

5  施工总布置方案设计先进，临时建筑物布置紧凑，施工道路设置合理，施工用地重复使用率高。

# 6  各建筑物的选址、线路、轴线和型式经多方案综合比较确定。

7  边坡和地下洞室开挖支护参数合理，安全稳定，土石方平衡良好。

# 8  坝基、厂房等主要建筑物基础处理方案合适，处理效果良好。

9  大坝及泄洪消能建筑物设计先进，安全系数合理，泄流能力满足要求，消能效果好、雾化轻。

10  主厂房、副厂房、主变室等建筑面积合理，输水系统建筑物设计指标先进，水力过渡过程各项指标满足调节保证要求。

# 11  渗控设计方案先进，渗控效果良好。

12  闸门形式选择合适，安全系数合理，用钢量指标先进；启闭机设计方案合理，功率选择合适。

13  压力钢管设计先进，钢管线路选择应综合考虑地形地质，优选高强度等级钢材。

14  电厂主接线、运行方式设计安全可靠、技术先进。

15  主要电气设备选型合理先进，运行可靠，便于施工和维修。

16  自动化控制水平和软硬件设计水平先进，技术领先，获得良好效果。

17  重要工艺系统设备与管线布置合理，工艺流程顺畅，检修维护空间适度。

18  采用三维数字化正向设计方法，多专业协同设计，提高设计精细化水平。

19  采用智能仿真、智能温控、智能灌浆、智能振捣、智能碾压等先进技术，提高工程智能化建设水平。

# 20  各项技术性能指标先进，国内同类工程领先水平。

Ⅱ  资源节约

## 6.2.2  资源节约评价应包括以下内容：

1  建筑物选址遵循合理利用土地，切实保护耕地、林地和自然保护区的原则，避免大量征地拆迁，减少永久建筑物占地面积。

2  建筑物集中布置，施工总布置紧凑，永久建筑和临时建筑紧密结合，道路设置合理，节约用地，提高土地利用率。

3  采用合理的水土保持方案，加强土地资源保护，减少水土流失。

4  采用先进的水轮发电机组，发电效率达到国内同类机组先进水平。

5  选用功耗低、能耗小、效率高的机电设备。

6  采用能耗低、效率高的施工设备，精细化施工。

7  合理利用高处水源，优先采用自然通风和天然采光。

8  厂区和道路照明、营地生活用水加热等合理利用太阳能资源。

9  选用节能建材，提高建筑物围护结构的保温隔热性能，采用由高效保温材料制成的复合墙体和屋面及密封保温隔热性能好的门窗。

10  提高水资源的重复利用率，做到一水多用、中水及雨水回用。

11  污废水（油）处理环保先进，所有污废水全部回用。

12  采用节水系统、节水器具和设备，提高用水效率。

13  对主要建筑物设计方案进行优化比选，减少建筑物荷重，节省水泥、钢材、砂石等原材料用量。

14  采用高性能混凝土、高强度钢材、高性能建筑制品或新技术材料。

15  围堰、土石坝、混凝土骨料等充分使用开挖渣料。

16  采用精细化设计技术，合理布置管线与电缆，节约用量。

Ⅲ  生态环保

## 6.2.3  生态环保评价应包括以下内容：

1  践行“两山”理论，体现人与自然和谐共生的可持续发展理念。

2  电站总体设计科学，因地制宜，与周边生态环境和谐统一。

3  扬尘控制方案先进合理，控制效果良好。

4  采用低噪声机械设备，噪声及振动控制方案合理，效果良好。

5  固体废弃物处置措施合理，生活垃圾处理得当，建筑垃圾回收利用，回收利用率达到国内同类型工程先进水平。

6  污废水处理方案合理，污废水处理满足环保要求。

7  环境监测方案合理，环境监测数据满足环保要求。

8  工程选址符合生态保护红线管控要求，避让生态环境敏感区。

9  水生生态保护措施先进，鱼类增殖站、过鱼设施设计合理，效果良好。

# 10  陆生生物保护措施合理，效果良好。

11  水土保持措施先进，下泄流量满足生态环保要求，效果良好。

Ⅳ  综合效益

## 6.2.4  综合效益评价应包括以下内容：

1  电站多年平均发电量满足设计要求，工程经济效益良好，主要经济技术指标处于领先水平。

# 2  工程开发任务全部完成，各项效益达到设计预期。

3  工程建设对当地相关产业有辐射带动作用，有效促进乡村振兴和社会经济发展。

# 4  工程移民安置效果良好，各方满意度高。

5  在资源节约、环境保护、生态融合等方面亮点突出，社会满意度较高。

# 6  工程建设推动行业管理升级和技术进步。

Ⅴ  科技创新

## 6.2.5  科技创新评价应包括以下内容：

# 1  理念创新、体现人与自然和谐共生的可持续发展理念。

2  技术创新，设计过程中自主研发新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等，有效促进工程绿色建造。

3  依托本工程在绿色设计方面取得的创新成果（课题、专利、专有技术、奖项、竞赛活动成果、国家示范试点、参编标准、期刊论文等），处于国内领先水平。

## 6.3 风力发电工程

Ⅰ  技术先进

### 6.3.1  技术先进评价应包括以下内容：

1  风力发电机组微观选址合理，无限制性因素，尾流影响小，风能利用率高。

2  根据风资源条件和设备制造水平，选用先进、高效率的风力发电机组。

3  主接线、运行方式设计方案安全可靠、技术先进。

4  电气设备选型合理先进，运行可靠，便于施工和维修。

5  风力发电机组基础形式比选充分，选型合理，风电机组基础设计达到同类工程领先水平。

6  采用智能化风电场设计，借助无线通信、北斗等通讯手段，深度结合监测等多元数据，构建智能化监管体系，实现智慧化基建、无人化运检。

7  采用数字化三维设计方式，实现设计协同、设计优化。

8  海上风电采用基础和风电机组一体化设计方法。

9  海上变电站（换流站）采用轻量化设计，结构设备布置紧凑，设备集成化程度高。

10  海上风电海缆路由优化比选，海缆选型合理先进，技术经济性优。

# 11  陆上风电道路和集电线路选线设计合理、经济。

Ⅱ  资源节约

## 6.3.2  资源节约评价应包括以下内容：

1  总平面布置方案的选择和优化科学、合理，工艺流程顺畅，功能分区合理。

# 2  宜采用大容量风力发电机组，减少风力发电机组数量。

3  合理规划布置，道路和集电线路路径短，节约占地（海）面积。

4  尽量减少建（构）筑物数量，并将性质和功能相同或相近的建（构）筑物进行联合布置，布置紧凑，以减少变电压站用地。

5  用地（海）指标先进、合理，占地（海）面积达到国内先进水平。

6  合理进行风机基础的设计和优化，节约风机基础用地（海），节省风机基础材料用量。

7  陆上设施建筑物布置方案科学合理，结构体系合理，采用高强、可循环建筑材料，节省钢材、水泥等原材料。

8  提高水的利用率，搅拌用水、养护用水采取有效的节水措施，采用节水管材和器具。

9  合理确定设备的能耗等级、集电线路路径和选型，减少电能损耗。

10  建筑节能降耗措施先进，充分利用自然光和自然通风，建筑采用智能和分区运维。

11  海上风电采用高性能混凝土、高强度和耐候性钢材应用技术，采用合理的防腐设计，减少钢材用量。

Ⅲ  生态环保

## 6.3.3  生态环保评价应包括以下内容：

# 1  风电场项目与生态环境、周边环境和谐统一。

2  选用低噪声风电机组和电气设备，风电机组设置鸟类趋避设施。

3 风电机组应防止油类的跑、冒、漏、滴，废油应储存在专设的废油箱中，应将废油、含油废物送交有资质单位回收处理。

# 4  选用低噪声施工设备，减少对于生物的影响。

5  施工期污废水、固废等收集后统一处理，运行期污废水处理后排放或回用。

6  生态补偿方案设计合理，满足生态修复的需求。

7  环境监测计划完善，环境监测报告齐全。

8  土石方挖填量少，可实现土石方量自身平衡，减少对水土保持、生态环境的影响。

# 9  水土保持设计方案和投资合理。

10  海上风电施工组织设计合理，减少水上水下施工作业时间，避免在鱼类产卵和鸟类迁徙高峰期间施工。

Ⅳ  综合效益

## 6.3.4  综合效益评价应包括以下内容：

1  在综合投资方面有显著改进，并取得显著成效；发电量、收益率等重要经济技术指标处于领先水平。

2  工程融合方案具有创新性和示范性，带动新兴技术发展。

3  在资源节约、环境保护等方面亮点突出，社会满意度较高。

4  对当地相关产业有辐射带动作用，对推动战略性转型产业深度融合贡献巨大。

Ⅴ  科技创新

## 6.3.5  科技创新评价应包括以下内容：

# 1  理念创新、体现人与自然和谐共生的可持续发展理念。

2  设计过程中采取自主研发的新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等。

3  依托本工程取得的创新成果（课题、专利、专有技术、奖项、竞赛活动成果、国家示范试点、参编标准、期刊论文等），填补国内空白或达到国内领先水平。

## 6.4  太阳能发电工程

Ⅰ  技术先进

### 6.4.1  技术先进评价应包括以下内容：

1  电站选址合理，交通便利，送出条件优越，与当地规划协调统一。

2  电站总平面布置科学、合理；场内输电线路路径合理，应合理避让建（构）筑物，安全距离应符合规范。

3  建（构）筑物布局合理，建筑功能分区明确，可利用率高，采光良好。

4  建（构）筑物空间布置紧凑可行，屋面、围护结构、装饰装修、绿化、照明等布置合理。

5  采用先进适用技术或重大技术措施，与同类型工程相比发电效率有明显提升。

# 6  电站采用太阳能自供电、自供热技术提供能源。

7  电气系统具有灵活性、可扩性、实用性和安全性，选用节能型电气设备和产品，能有效降低电量损耗。

8  二次系统智能化程度高，二次设备动作率、准确率达到100%，电能质量满足并网运行要求。

9  电站效率、年利用小时数、年均发电量、厂用电率等技术指标在国内同期同类项目中处于先进水平。

10  采用先进的设计思路和方法，为绿色施工创造便利条件，取得良好效果。

11  水上光伏发电项目浮体材料稳定性和耐久性良好；光伏组件效率、逆变器转化效率及年衰减率指标领先；采用的自动跟踪系统跟踪精度不大于1°。

12  陆上光伏发电项目光伏组件、逆变器、汇流箱、箱变等设备布置科学。光伏组件效率、逆变器转化效率及年衰减率指标领先；采用的自动跟踪系统跟踪精度不大于1°。

13  光热发电站集热场布置紧凑，定日镜、吸热器等设备布置科学；集热场聚光、集热器等设备效率高；采用高功率跟踪精度不大于1°的定日镜，集热器及储能系统效率符合要求。

Ⅱ  资源节约

## 6.4.2  资源节约评价应包括以下内容：

# 1  电站总平面布置科学，优化布局，用地面积指标先进。

2  电站设备布置紧凑，电缆走向、路径合理；场内集电线路路径短捷顺畅。

# 3  变电站布置紧凑合理，占地面积、容积率指标先进。

4  建筑物布置简约、集约，扩大联合。性质和功能相同或相近的建（构）筑物采用联合建筑，永久建筑和临时建筑结合，节约用地。

5  采用节能、变频、高效率设备，降低损耗、提高效率.

6  节能管理措施到位，配备完善的能源计量仪表。

7  电站给排水系统、污水处理系统和雨水收集等设计科学合理，管线、阀门、表计等布置合理。

8  电厂雨水控制及利用（收集回用、土壤入渗、调蓄排放）专项设计，效果显著。

9  选用节能建筑材料，统筹考虑工程耐久性和可持续性，采用高强度、高性能、高耐久性和可循环材料以及先进适用技术体系。

10  建筑热工（屋面、楼面、围护结构）、建筑采光及通风设计合理，建筑节能降耗措施先进。

11  生产办公楼采用装配式技术，生产建筑积极采用工厂化预制构件。

Ⅲ  生态环保

## 6.4.1  生态环保评价应包括以下内容：

1  电站选址等应控制和减少生态、电磁、噪声等环境影响，减少对原地貌、地表植被、水系的扰动。

2  宜与当地的自然景观与周边环境相协调，避让自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等生态敏感区。

3  在土质疏松的边坡、沙丘等区域应采取合理的水土保持和生态保护措施。

4  太阳能发电站设置可靠的降噪措施，厂界噪音满足环保相关要求。

5  采取防止地下水污染的技术措施，存放易造成地下水污染的区域进行防渗处理

6  水上光伏发电项目采用的浮体材料应符合环保要求，严禁对水体造成污染。

7  陆上牧光互补型光伏发电项目组件下边缘距地面高度不应小于1.2m。

# 8  光热发电项目集热区设置驱鸟装置，保护动物生态环境。

Ⅳ  综合效益

## 5.4.4  综合效益评价应包括以下内容：

1  电站设计年发电量、电站总投资、资本金内部收益率等经济指标先进。

2  太阳能发电工程按牧光互补、渔光互补、农光互补、林光互补等进行综合考虑，取得社会经济效益，对乡村振兴、精准扶贫具有推动作用，社会满意度较高。

Ⅴ  科技创新

## 5.4.5  科技创新评价应包括以下内容：

1  设计过程中采取新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等，在节能环保方面取得显著成效；

2  依托本工程在绿色设计方面取得的创新成果（课题、专利、专有技术、奖项、竞赛活动成果、国家示范试点、参编标准、期刊论文等），在国内处于领先水平。

### 5.5  输变电工程

Ⅰ  技术先进

## 5.5.1  技术先进评价包括以下内容

# 1  项目总体设计科学合理，积极采用新技术、新工艺、新材料。

2  电气设备选用可靠性高、维护量小、节能、环保、经济的设备。

# 3  采用先进智能检测与控制技术，具有较高的智能化水平。

4  推行标准化、工业化智能建造，优于或达到国家、地方行业部门要求。

5  采用BIM技术、卫片选线等先进设计手段，多专业协同设计，为绿色施工创造条件，并取得良好效果。

6  变电站（换流站）总平面布置方案的选择和优化科学、合理，工艺流程顺畅，功能分区合理。

7  变电站（换流站）建筑根据实际情况，优化功能空间布局及设备布置，充分挖掘建筑本体与设备在节约资源方面的潜力。

8  变电站（换流站）电气主接线满足供电可靠、运行灵活、操作检修方便、节约投资和便于扩建等要求。

9  变电站（换流站）建筑地基处理、建筑结构体系科学，具有先进性、前瞻性，引领行业先进水平。

10  架空线路工程在满足可靠性要求的前提下，结合线路走廊规划情况，宜合理采用同塔多回技术,提升廊道利用率。

# 11  架空线路工程应结合实际情况，进行防覆冰与防雷设计。

12  应科学、合理的选择电缆工程通道路径，使其与城市总体规划相协调。

# 13  电缆工程应采取成熟可靠、便于维护的消防与接地措施。

14  海底电缆应根据海底地质和海洋环境明确敷设方式及对应敷设区域。

15  海底电缆应具有径向阻水与纵向阻水的结构或措施。并应具有满足使用条件的铠装结构。

16  锚固装置应能有效固定海底电缆，并应具有较强的抵御风浪冲击的能力和较好的耐海水腐蚀性能，安装与维护方便、功能可靠。

Ⅱ  资源节约

## 5.5.2  资源节约评价应包括以下内容：

# 1  项目用地指标优于国家、行业、地方规定的项目用地指标值。

2  项目选用高效节能设备，先进的用能工艺，减少输变电过程中消耗，提高能源利用效率。

3  项目选用绿色建材，采用高强度、高性能、高耐久性和可循环材料以及先进适用技术体系。

# 4  钢材、水泥和电缆等消耗量省，同比达到国内先进水平。

5  变电站（换流站）建筑内变压器能效不低于国家现行相关能效标准的2级值。

6  变电站（换流站）建筑内照明光源、灯具的能效不低于国家现行相关能效标准的节能评价值或2级值，并采用适宜的智能照明控制系统。

# 7  变电站（换流站）建筑围护结构热工设计先进合理。

8  变电站（换流站）建筑采用装配式技术，生产建筑积极采用工厂化预制构件。

9  变电站（换流站）进行海绵城市或雨水综合利用专项设计，优化污水处理和雨水回收利用。建筑内应使用较高用水效率等级的卫生器具，节水效率等级达到现行国家标准规定的2级能效标准。

10  变电站（换流站）建筑充分利用自然光和自然通风。

11  架空线路工程塔型与基础选型合理，减小根开及占地面积。

12  电缆工程在满足生产、运输、施工及感应电压要求的前提下，尽量增大电缆段长，减少接头数量。

Ⅲ  生态环保

## 5.5.3  生态环保评价应包括以下内容：

# 1  项目布置因地制宜，与生态环境、周边环境和谐统一。

2  挖、填土石方量少，实现土石方量自身平衡，减少对水土保持、生态环境的影响。

# 3  污废水（油）处理方案合理，满足环评批复要求。

4  利用和保护场地现有自然资源和既有设施，减少对环境的影响和破坏。涉及高原植被、草原、林区、冻土等特殊地区的工程，应强化水土保持和生态修复措施。

# 5  选用电磁辐射水平低、无毒的设备、材料。

6  变电站（换流站）项目采用低噪声设备，并采取隔声、消声、吸声等措施，以降低变电站噪声对环境的影响。

Ⅳ  综合效益

## 5.5.4  综合效益评价应包括以下内容：

1  与同类同期工程相比较，在综合投资方面有显著改进，并取得显著成效；重要经济技术指标处于领先水平。

2  与同类同期工程相比较，在资源节约、环境保护、生态融合等方面亮点突出，社会满意度较高。

Ⅴ  科技创新

## 5.5.5  科技创新评价应包括以下内容：

1  积极采用新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等技术创新成果，项目节材、节材、环保等指标先进，领先国内同类型工程。

2  依托本工程取得的创新成果（课题、专利、专有技术、奖项、竞赛活动成果、国家示范试点、参编标准、期刊论文等）填补国内空白或接近国际水平。

### 5.6  电力储能工程

Ⅰ  技术先进

## 5.6.1  技术先进评价应包括以下内容：

# 1  储能电站总体设计科学合理，有良好的绿色建造观感。

2  储能主系统技术路线先进，电站全寿期内的技术经济性优，性能指标同类储能系统领先。

3  积极采用新技术、新工艺，采用新型设备，使储能电站具备更多功能，有利于新型电力系统构建。

# 4  电气主接线、运行方式设计安全可靠、技术先进。

5  采用先进通信与信息技术、计算机网络技术和智能控制技术等量化融合技术，具有较高的智能自动化水平。

6  设备、材料、控制系统国产化率高。

7  环保工艺技术路线先进合理，工程投运后取得良好效果。

8  推行标准化、工业化智能建造。

9  采用先进的设计手段和多专业协同设计，为绿色施工创造有力条件，取得良好效果。

# 10  建筑、土建结构设计科学，具有先进性、前瞻性。

Ⅱ  资源节约

## 5.6.2  资源节约评价应包括以下内容：

1  厂址选择符合国土空间规划，总体规划布局合理减少土地占用，利用荒漠化、盐碱化土地等常规条件下难以利用的土地。

2  厂区总平面布置紧凑，功能分区科学，土地利用率高，采用节约占地的新工艺，优化工艺系统和建筑物占地面积，控制道路、广场及管线用地，用地指标先进，优于国家、行业、地方规定的项目用地指标值。

3  改扩建项目充分利用和改造既有设施和建筑，并减少新增用地。

4  选用新型工艺设备，采用先进工艺流程、材料及布置，减少能源在输送、分配及生产工序等环节产生过程消耗，提高能源利用效率；采用新技术措施，降低储能电站厂用电。

5  采用高能效等级设备。

6  节能管理措施到位，配备完善的能源计量仪表。

7  选用节能建筑材料。

8  建筑热工（屋面、楼面、围护结构）节能降耗措施先进。积极采用自然采光、自然通风设计。

9  清洁能源积极嵌入建筑技术应用，积极采用新能源设备。

10  全站采用新型节能照明系统，智能控制。

11 提高水的重复利用率，节约用水。储能电站生活废水排放处理方案环保先进，所有生活废水全部回用，实现全站废水零排放。

# 12  选用节水管材、器具、设备，配置水量计量、监测装置。

13  采用海绵城市节水措施，储能电站雨水控制及利用（收集回用、土壤入渗、调蓄排放）措施先进，效果显著。

14  建筑物布置方案科学合理，采用合理的结构形式和材料，减少建筑物的荷重，节约钢材、水泥用量，达到国内先进水平。

15  优化工艺系统、电控系统设计，节省项目建设期间钢材、水泥、电缆用量，减少运维期间设备材料用量，达到国内先进水平。

16  采用轻型建筑材料、预制构件、预制舱式结构等材料构件，统筹考虑材料的高强度、高性能、高耐久性和可循环性。

Ⅲ  生态环保

## 5.6.3  生态环保评价应包括以下内容：

1  储能电站总体设计因地制宜，与生态环境及国土空间规划的协调性好，站址选择控制和减少生态、电磁、噪声等环境影响，减少对原地貌、地表植被、水系的扰动，与当地的自然景观与周边环境相协调，避让自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等生态敏感区。

2  全站建筑、色彩及景观一体化设计，周边环境和谐统一，全站绿地率指标先进。

3  厂区竖向布置方案合理，实现土石方量自身平衡，减少对生态环境的影响。

4  环境保护各项技术路线科学。液流电池做好防漏液收集措施，锂电池等做好电池着火后液体收集处理措施。噪声防护措施等科学合理， 技术成熟，运行效果好。

Ⅳ  综合效益

## 5.6.4  综合效益评价应包括以下内容：

1  投资回报高。与同类同期工程相比较，综合投资省，重要经济技术指标处于领先水平。

# 2  推动区域地方经济可持续发展。

3  项目建设在技术方案、资源节约、环境保护、生态融合等方面亮点突出，社会满意度较高。

Ⅴ  科技创新

## 5.6.5  科技创新评价应包括以下内容：

# 1  电力工程项目因本身功能定位及独特的技术路线具有创新性。

2  积极采用新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等技术创新成果。

3  依托本工程取得的创新成果（课题、专利、专有技术、奖项、竞赛活动成果、国家示范试点、参编标准、期刊论文等），填补国内空白或处于国内领先水平。

# 6  绿色施工

## 6.1  管理科学

6.1.1  管理科学评价的内容包括组织管理、目标管理、实施管理。

### 6.1.2  组织管理评价包括以下内容：

1  建立绿色施工管理组织机构，明确工程参建各方绿色施工管理职责，施工单位明确绿色施工岗位职责。

# 2  工程参建各方项目管理制度应涵盖绿色施工的相关要求。

## 6.1.3  目标管理评价包括以下内容：

1  工程开工前，应在绿色施工影响因素分析的基础上制定绿色施工目标。

2  绿色施工目标应分解为可量化的指标，并在专业分包合同中明确。

## 6.1.4  实施管理评价包括以下内容：

1  应组织绿色施工相关规范、管理制度、绿色策划等文件的培训和交底。

2  绿色施工相关过程资料和实施记录等应进行规范管理。

3  实施阶段应对碳排放相关数据进行统计计算。

4  应分阶段组织开展绿色施工自评价，进行量化指标的对比分析，制定措施，持续改进。

### 6.2  安全环保

Ⅰ  通用项

6.2.1  安全环保评价的内容包括：生态环境保护与施工现场安全、扬尘控制、水土污染控制、废气及有害气体排放控制、光污染控制、噪声与振动控制、施工用地及设施保护、职业健康管理等的评价。

## 6.2.2  生态环境保护与施工现场安全的评价应包括：

1  对环境因素和危险源进行识别与评价，制定针对性的应急预案、管理方案、管理措施。

2  安全生产标准化建设应满足《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000的要求，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。

3  施工现场安全文明责任区应划分明确、职责清晰，施工现场整洁有序。

# 4  施工现场应设置齐全、醒目的安全及环境保护的标识标志。

5  危险品、废品及化学品管理应符合《危险化学品安全管理条例》国务院第591号令的要求。

## 6.2.3  扬尘控制评价的内容应包括：

1  施工现场应安装空气质量监测设备，施工期间连续监测扬尘数值，采取有效抑尘措施，PM2.5、PM10监测值不超过当地生态环境部门公布值。

2  施工现场的道路和材料加工区采取混凝土硬化、铺砖、铺设碎石或炉渣垫层等措施，保证现场地面平整、坚实，减少浮土扬尘。

# 3  易产生扬尘的作业应采取防尘、抑尘及降尘措施。

4  施工现场长时间闲置的裸露区域，采取覆盖密目网或临时绿化、铺贴透水植草砖等措施。

5 施工现场使用散装水泥、干混砂浆等易飞扬和细颗粒材料应有密闭防尘措施，余料定期回收。

# 6  现场车辆运输采取封闭及防污措施。

7  现场易产生扬尘的建筑垃圾在存放、搬运过程中应有降尘措施。

## 6.2.4  水土污染控制评价的内容应包括：

1  施工现场污水排放应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的要求。

2  施工现场分区域设置污水控制设施：现场道路和材料堆放场周边设排水沟并保持畅通；搅拌站区域设置沉淀池；食堂设置沉淀池、隔油池；办公、生活区设置自动冲洗厕所，现场厕所设置化粪池，化粪池定期清理；隔油池和化粪池做防渗处理，施工现场采用移动式厕所，定期清理。

3  基坑降排水应采用动态管理措施，实时监测周边环境和地下水位，按需降水，需进行回灌施工时，对灌水进行处理，符合回灌要求的理化指标，减少对周边环境的影响。

## 6.2.5  废气及有害气体排放控制评价的内容应包括：

1 施工现场有害气体排放符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297 的规定。

2  入场车辆尾气排放符合国家年检要求；施工机械设备尾气排放符合当地政府要求。

# 3  项目部生活区厨房烟气排放采取净化措施。

4  施工现场进行喷漆、喷砂、除锈作业，应按照当地政府要求，采取有效措施。

# 5  现场焊接烟尘应采取烟气收集净化措施。

6  施工现场应设乙炔、氧气、油漆等危化品专用存放仓库或实施有效隔离，地面应做防渗处理，并与施工作业区、生产加工区、办公区、生活区、临时休息棚、值班棚保持安全距离，危险品存放处应设置明显的安全警示标志。

7  对于化学品等有毒材料、油料的储存地，应有严格的隔水层设计，做好防渗漏及收集和处理工作。

8  易挥发、易污染的液态材料，使用密闭容器存放。

9  蓄电池安装应采取防止电池液泄漏措施。

10  室内配电装置作业区域门窗孔洞应进行封堵，房间内清洁、通风良好，地面应安装气体监测报警装置。

11  SF6配电装置应对设备气体管道采取防护措施，避免因管道受损致使SF6气体泄漏。

12  抽真空、注气前，应对设备、气管、连接阀等进行检查，避免SF6气体泄漏。

## 6.2.6  光污染控制评价的内容应包括：

1  避免或减少施工过程光污染，根据施工现场和周边环境情况，采取限时施工、遮光和全封闭等措施避免或减少施工过程中光污染。

2  电焊作业避免电焊弧光外泄。钢结构、管道焊接部位应设置遮光棚，防止强光外射对施工外围区域造成影响。

3  通过控制照明光线的角度，夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围内。

## 6.2.7  噪声与振动控制评价的内容应包括：

1  施工现场安装噪音监测设备，施工期间连续监测噪音数值，噪声排放符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定。

2  合理安排工期，减少夜间施工，禁令时间内停止产生噪声的施工作业。

3  合理布置施工场地，根据声波衰减的原理，高噪声设备远离噪声敏感区。

# 4  优先使用低噪音、低振动的施工机具。

5  钢筋/木工加工场、打桩机、搅拌机、电锯、振捣棒等强噪声区域及设备周边应采取吸声、隔声、隔振、阻尼等降噪措施。对于混凝土输送泵、现场砂浆搅拌机等能产生较大噪音的设备宜进行全封闭处理，采用搭设防噪棚、内部安装阻燃吸音棉，控制噪音的传播。

## 6.2.8  施工用地及设施保护评价的内容应包括：

# 1  应采取保护施工现场原有建（构）筑物、道路和管线等措施。

2  对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，采取科学合理的水土资源保护方法。

## 6.2.9  职业健康管理评价的内容应包括：

1  合理配备个人劳动防护用品和卫生防疫用品。从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、强噪声施工人员，应佩戴相应的防护器具和劳动保护用品。

2  建立职业健康检查制度，组织上岗前检查和定期检查，健全职业健康档案，做好人员健康跟踪管理。

3  制定职业病预防措施，定期对从事有职业病危害作业的人员进行体检，现场设置医务室或与当地医院签订医疗协议，制定人员健康应急预案。

4  合理布置施工场地，保护生活及办公区不受施工活动、周边环境不利影响。员工宿舍具备良好的居住条件，保持通风与干净整洁，设置专职管理人员。

5  员工食堂符合卫生防疫要求，定期对饮用水及饮食卫生进行检查，预防肠道疾病的发生，严防食物中毒，门窗及洞口设置纱窗，门下方设置不低于0.6m的防鼠挡板。

6  尘、毒作业场所确保良好的通风、除尘及防止中毒措施，采取消除粉尘、灰尘飘洒的措施。

7  办公及生活区应设置消防设施、报警装置、应急疏散通道、标志标识、应急照明等设施，并设专人管理。

# 8  施工现场人车分流，并有隔离措施。

9  施工现场有毒有害物品存放等处设置醒目安全标志，配备应急设施。

10  深井、密闭环境、防水和室内装修施工时，应设置通风设施。

11  施工现场设置安全教育体验区，对施工人员进行安全教育和安全施工知识培训。

12  生活区设置密闭式垃圾箱，垃圾分类存放，使用彩色垃圾箱，并在箱体上喷涂垃圾种类便于区分，垃圾箱附近定期灭蝇，每天产生的垃圾及时清运。

Ⅱ  专用项

## 6.2.10  火电工程安全环保专用项评价包括以下内容：

# 1  燃煤发电工程

1）烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物排放浓度满足各地要求。

2）锅炉烟风道及汽机中低压管道等喷砂、抛丸、切割等易产生扬尘或噪声场所采取防尘降噪措施，高空电焊作业采取避免电焊弧光外泄遮挡措施。

3）锅炉化学清洗废液及设备、管道冲洗废水、废油等有毒有害废弃物及时回收且交有资质的单位处理，严禁废液外排。

4）锅炉清洗应为施工人员配备防护服、手套、护目镜、呼吸过滤器、面罩等设备，用以保护施工过程中接触联氨、氨水人员。

5）锅炉吹管前发布公告、告知厂区区域噪音影响，并确认周边区域收到相应告知；吹管期间，设置有效的消音措施。

6）保温防腐施工采取措施减少对环境的污染，产生的废弃物及时清理并合法处置。

7）燃油系统油循环完成后，清理滤油器应采取避免污染地面的措施。

## 8）辅机设备循环用油、废油，统一回收处理。

9）现场放射源保管使用按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）制订安全使用和防护措施。

# 2  燃气蒸汽联合循环发电工程

1）燃气蒸汽联合循环发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程1）-9）条。

2）燃气泄露量控制应达标。

3）燃机底板表面清理所用的煤油应统一回收处理。

# 3  垃圾焚烧发电工程

1）垃圾焚烧发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程1）-9）条。

2）垃圾仓的安全、耐久性应检测合格，满足结构安全和环境安全要求。

3）垃圾焚烧发电机组排放烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、重金属及其他化合物、二噁英类等污染物排放浓度满足各地要求。

# 4  生物质发电工程

## 1）生物质发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程1）-9）条。

6.2.11  水力发电（含抽水蓄能）工程安全环保专用项评价包括以下内容：

1）水电站施工过程中应减轻对周边生态环境的扰动，临时用地应及时覆绿，采取有效的水土保持措施。

2）受工程建设影响的特有鱼类保护措施合理，鱼类增殖站、过鱼设施等工程措施运行良好。

3）水库淹没区内特有的动物、植物保护措施合理，效果良好。

4）边坡开挖施工作业，采取有效拦挡措施，避免石渣入江。

5）爆破开挖施工使用的火工材料管理规范，专用仓库储存，专用车辆运输，专业人员操作。

6）泄洪预警设施运行正常，泄洪前发布公告，并确认预警区域收到相应告知。

7）对易发泥石流、山体滑坡等地质灾害工程项目的生活办公营地、生产设备设施、施工现场及周边环境开展地质灾害隐患排查，制定和落实防范措施。

8）边坡、洞室喷混凝土施工采用湿喷工艺，减轻环境污染。

9）地下洞室施工时，通风设施运行正常，空气质量满足要求。

10）采取有效措施防止施工废污水对水环境的污染，做好水环境保护，减缓工程施工和运行对区域水环境的不利影响，不因工程施工降低水质级别。

11）帷幕灌浆、固结灌浆、接缝灌浆等灌浆施工应收集、处理污水、废液，严禁外排，污水处理合格后回用。

12）设备、管道冲洗废水、废油等有毒有害废弃物及时回收处理，严禁废液外排。

## 13）泄洪消能建筑物运行良好，雾化轻、噪音小。

### 6.2.12  风力发电安全环保专用项评价包括以下内容：

# 1  陆上风电

1）风机基础基坑在开挖前进行开挖方案论证，做到开挖量最小、对土体扰动最小、保护周边自然生态环境。

2）风电场道路在满足大件运输前提下，选择合理的坡度和转弯半径，并尽量减少道路土石方量，避免大量挖方填方。

3）风力发电机吊装、大型起重机装拆等危险性较大分部分项工程专项施工方案应经审批及专家论证后执行。

4）对于施工中破坏植被、造成裸土的区域，应覆盖砂石或种植速生草种，以减少土壤侵蚀，施工结束后尽快恢复原有植被。

5）风机运输车辆、吊装机械等定期维护保养，使其保持良好的运行状态。采取使用清洁燃油，安装尾气净化装置等措施减少车辆尾气中有害物质的含量，。

6）风机安装过程中严禁垃圾空中抛洒，风机内垃圾应集中存放并由专人负责清理运至指定地点集中处理。

# 2  海上风电

1）海上风电作业人员应按规定持有《海上设施工作人员海上交通安全技能培训合格证明》或相应等效的培训合格证，参加内部安全教育及培训，确保出海前熟悉作业区域的气象海况、工况条件和安全要求等。

2）应建立出海人员动态管理台账，对出海作业各类人员（船员、海上风电作业人员、临时性出海人员）进行管理。

3）应根据作业需要开展船舶稳性、系泊、强度、压载作业、插拔桩、船舶载荷工况、风浪载荷等相关计算及校核。

4）沉桩作业应制定防溜桩工作措施，并落实执行。

5）海缆敷设作业应制定防止走锚措施，并落实警戒。

6）施工及运输单位应建立船舶值守制度，施工过程中船机抛锚期间，应当安排船员值守瞭望，避免船机走锚发生安全事故。

7）应加强天气和海浪预报管理，根据气象、海浪预报信息，合理安排海上作业窗口期，保障施工安全风险可控。

8）应优化施工方案，尽可能缩短水下作业时间，避免施工悬浮物剧烈扩散对海洋环境的影响。

9）应制定降噪措施，对船载发动机进行噪声治理，严格检测施工噪声分贝值，保证满足施工场所噪音限值要求。

10）应制定油污和粉尘控制措施，严禁在船舶上焚烧废弃物，定期清理船舶卫生，防止产生过多粉尘。

11）施工期船舶生活污水、含油污水收集后交由具有船舶污染物接收处置资质的单位回收处理，不得随意排放入海。

12）船舶修理及日常维修所产生的废机油、废弃物等应有专门的收集箱，定期处理。

13）制定施工现场废弃物管理计划，对现场垃圾进行统一规划处置，严禁将生活垃圾、粪便等倾倒入海中。

14）施工计划及进度安排应尽量避开鱼类产卵高峰期、鸟类迁徙期、繁殖期。

6.2.13  太阳能发电工程安全环保专用项评价包括以下内容：

# 1 陆上光伏发电项目

## 1）基础浇筑过程中应减少对环境的破坏，基础质量应检验合格。

2）光伏支架施工应符合《光伏发电站施工规范》GB50794的规定。

3）应做好光伏组件的卸车、搬运、开箱等过程保护，安装过程中不应踩踏，不应触碰金属带电部位，废弃光伏组件不应随意丢弃。

4）逆变器、汇流箱及箱式变压器安装调试过程中应确保输入及输出侧均由明显断开点。

5）打桩机、运输及吊装等施工机械应定期维护保养，使其保持良好的运行状态。

6）光伏阵列区道路施工应减少土石方量，避免大量挖方填方，大件运输时合理设置道路坡度和转弯半径。

7）变电站区域、场内集电线路施工前应进行封闭，光伏发电站阵列区施工前应完成围护结构工程施工。

# 2 水上光伏发电项目

1）水上光伏作业人员应按规定持有相关水上设施工作人员安全技能培训合格证明或相应等效的培训合格证，参加内部安全教育及培训，确保熟悉作业区域的气象水况、工况条件和安全要求等。

2）应建立水上作业人员动态管理台账，对水上作业各类人员（船员、安装作业人员、临时水上作业人员）进行管理。

3）水上光伏应设置水上运输通道，并设置安全标志标识，注明水深、水位等关键信息，应配备救生衣。

4）施工前应制定周边环境保护的控制措施，应定期监测水质、空气等环境保护指标，施工过程中采取有效措施做好环境保护工作，减少工程施工对环境的负面影响。

5）水下电缆敷设施工中，应采取相应水体保护措施，防治水质污染。

## 6）不应触碰光伏组件金属带电部位。

7）应加强天气预报管理，根据气象、水文预报信息，合理安排水上作业窗口期，保障施工安全风险可控。

8）应优化施工方案，尽可能缩短水下作业时间，避免施工悬浮物扩散对水体环境的影响。

# 3 光热发电项目

## 1）光热发电站集热场施工前应完成网围栏工程施工。

2）光热电站集热场内施工中喷砂、抛丸、切割等易产生扬尘或噪声场所应采取防尘降噪措施，高空电焊作业采取避免电焊弧光外泄遮挡措施。

## 3）不应踩踏定日镜等易碎部件。

4）集热场内大型设备安装、集热塔施工、大型起重机装拆等危险性较大分部分项工程专项施工方案应经审批及专家论证后执行。

### 6.2.14  输变电工程安全环保专用项评价包括以下内容：

# 1  变电（换流）站

1）变电站土石方工程施工应加强场地保护，施工中减少场地干扰、保护基地环境。

2）变电站凝土灌注桩施工使用泥浆护壁成孔时，施工现场设置专用泥浆池，并及时清理沉淀的废渣。

3）变电站主控楼钢结构防火涂料喷涂施工时，采取防止涂料外泄的专项措施，减少对环境的污染。

4）变电站涂膜防水层施工材料采用封闭容器存放，余料应及时回收；宜采用滚涂或涂刷工艺，当采用喷涂工艺时，采取遮挡等防止污染的措施。

5）装饰装修工程中不采用沥青类、煤焦油类等材料作为室内防腐、防潮处理剂。

6）变电站地基换填法施工过程中，回填土施工采取防止扬尘的措施。

## 7）不间断电源安装应防止电池液泄漏，废旧电池应回收。

8）绝缘油到场后使用专用油罐堆放在指定区域，严禁使用储放过其他油类或不清洁的容器，严禁直接放置于草坪、土壤上。堆放地面设置严格的防油措施，如铺设耐腐蚀性防油布，做好防渗漏及收集工作。废油、残油应统一回收处理并做好记录。

9）油浸式变压器（电抗器）在真空注油、热油循环、滤油前，应对设备、油管、连接阀等进行检查，并用新油进行冲洗，避免工作中泄漏的绝缘油及杂质进入器身。滤油前，油浸式变压器（电抗器）、滤油设备及油管路应采取防泄漏措施并可靠接地。

10）油浸式变压器（电抗器）内检人员应着连体防尘服（防尘服无帽时需佩戴防尘帽）、佩戴鞋套等个人防尘用品。器身检查时，梯子与变压器（电抗器）搭接处应做好防护措施。内检后，浸油的鞋套、手套、抹布应做好回收处理，不得随意丢弃污染环境。

11）GIS配电装置安装应满足无尘化要求，施工区域的环境洁净度需达到百万级以上。

12）气体绝缘开关设备在抽真空、注气前，应对设备、气管、连接阀等进行检查，避免绝缘气体泄漏。气体绝缘开关设备安装结束后应进行绝缘气体检漏，如有泄露，应及时采取临时封堵措施。若现场无法有效处理，应迅速使用气体回收装置回收气体，并安排返厂检修。

13）软母线采用液压压接时，应对液压器械及其管路采取防液压油泄漏污染措施。

14）电缆头制作、二次接线产生的固体废物，如电缆绝缘皮、线芯碎头等应集中回收处理。

# 2  架空输电线路

1）架空线路基础施工现场应通过设置沉淀池、加装污水处理设备等措施降低废水污染。

2）架空线路施工机械应设隔油布，防止油污渗漏；危险品、化学品应存放在专用仓库或进行有效隔离，存放处应设明显标志。包装、线盘材料采用木质材料，应符合植物检疫要求，到场后应及时消杀，防止虫害传播。

3）平地及符合条件的地区，架空线路基础应采用预拌混凝土；不具备条件采用自拌混凝土时，水泥应有密闭防尘措施，搅拌机宜有封闭降噪和防尘措施。

4）采用抱杆组立铁塔时，需合理布置地锚坑、拉线和控制绳，塔材堆放及组装区域的设置也应合理。导引绳牵引和导地线展放施工中，宜采用无人机、牵张机等机械设备，以减少对树木和植被的破坏。放线时，应悬空展放导引绳和导地线，并采用张力放线方式，以减少通道开辟和树木砍伐。

# 3  电缆线路

1）电缆土建施工中，应采取措施避免施工噪声、振动、水质和土壤污染及地表下沉等对周边环境造成影响。

2）木质包装电缆盘或光缆盘材料应符合植物检疫要求，到场后应及时进行消杀，防止虫害传播，施工结束后及时回收处理。

3）电缆变压器终端进筒、封闭式组合电器终端进仓时应做好绝缘油、气的回收工作。

4）电缆接头制作现场宜配备吸尘器，对电缆绝缘主体进行打磨时应做好绝缘、半导电颗粒的清理工作。电缆接头制作时，应在制作区域下方铺设垫布等物品，防止沥青滴落。

# 4  海底电缆线路

1）选取符合环保标准的施工船舶，船舶应配备废弃物处理设施和防污染系统。船舶设备应选用低噪音设备，燃油、燃气设备的尾气排放必须符合国家相关标准，对施工船舶产生的生活垃圾、废油和其他有害物质进行严格管理和处理，确保不直接排放入海。

2）登陆施工作业期间，应定期洒水或进行绿化，安装围栏，对易产生扬尘的材料进行覆盖或封闭处理，减少产生扬尘的工序。

3）尽量避开海洋生物的繁殖和迁徙季节进行施工，在施工区域设置缓冲区，保护海洋牧场等生态敏感区。

4）海底电缆敷设期间在满足设计埋深的情况下应尽可能避免过度的冲喷操作以降低对海底床面的破坏及对底栖生物的影响。

5）路由附近有环境敏感区域时，应选取合适的潮汐时刻进行施工，减少因施工造成的悬浮泥沙侵入环境敏感区域。

## 6.2.15 电力储能工程安全环保专用项评价包括以下内容：

# 1  电化学（锂电、液流、燃料电池、钠离子、铅酸、铅炭）储能

1）施工单位及运维单位应根据不同类型的储能电池特性，针对储能场站火灾、电解液泄露等突发事故建立应急预案，并进行过每年至少1次应急演练，应有文件记录可查验，建设方和总包方应监督实施。

2）电化学储能电站更换下来的废旧电池及其他电气设备，应妥善转移到危废品库中，并对危废品库中的物品加强管理，采取防止丢失的措施，不可移交给没有处理资质的企业或单位，并建立相应台账。

3）施工单位在施工前应根据电池类型，编制储能设施安全施工专篇，包括但不限于对有毒原料加料（全钒液流电池电解液及原料）、电池正负极电缆接线防误接、电缆接线牢固性等危险源识别及安全防范进行系统梳理总结，采取有效措施。

4）电化学储能电站正常运行时无生产用废水废液废气产生，仅有人员值班产生的生活废水。火灾后收集处理废液，由专业厂家处理后达标才能排出。

5）电化学储能系统通常由多个子系统组成，如电池管理系统、能量转换系统等，施工时的电缆接线和调试工作较为复杂，施工单位、系统集成厂家、调试单位应密切配合。

6）施工地点的环境条件，如温度、湿度、海拔等，会对储能系统的性能和安全性产生影响，施工中需要充分考虑并采取相应的措施。

# 2  飞轮储能

1）施工单位及运维单位应根据飞轮设备特性，针对飞轮设备火灾、飞轮失控等突发事故建立应急预案，并进行过每年至少1次应急演练，应有文件记录可查验，建设方和总包方应监督实施。

2）飞轮在调试运行时，应做好人员安全防护，人员不应滞留在飞轮设备旁边。

3）施工单位在施工前应编制飞轮储能设施安全施工专篇，对告诉旋转设备及部件等危险源识别及安全防范进行系统梳理总结，采取有效措施。

4）施工过程中对飞轮设备基础和支撑结构的施工质量严格要求，具备良好的抗震、抗振性能，严格控制安装误差，确保系统的正常运行和性能发挥。

5）飞轮主设备内部零部件对灰尘、杂质等较为敏感，施工过程中不应在设备厂家不在场的情况下擅自拆卸破坏内部清洁度，影响设备性能和寿命。

6）飞轮系统的调试和检测环节较为复杂，需要专业的设备和技术人员进行精确的参数调整和性能测试，一般应由厂家主导完成，施工单位积极配合。

7）飞轮主设备在飞轮丼内安装就位后，施工单位应有在暴雨天气采取排水或防止水进入飞轮丼的措施。

# 3  压缩空气储能

1）施工单位及运维单位应根据压缩空气储能设备特性，针对压缩空气场站火灾、压缩空气非正常泄露等突发事故建立应急预案，并进行过每年至少1次应急演练，应有文件记录可查验，建设方和总包方应监督实施。

## 2）压缩空气调试阶段，人员应远离可能产生空气泄露的区域。

3）施工单位在施工前应编制压缩空气储能设施安全施工专篇，对高温高压危险点等危险源识别及安全防范进行系统梳理总结，采取有效措施。

4）压缩空气储能系统，对管道的密封性和耐压性要求高，安装工艺复杂，对密封材料和施工工艺要求严格。

### 6.3  资源节约

Ⅰ  材料节约与循环利用

6.3.1  材料节约与循环利用通用项评价包括以下内容：

# 1  材料节约措施

1）材料选用应科学合理。应优先选用绿色、环保材料，宜优先选用建筑垃圾制作的材料。

2）制定合理的材料进场计划，精细化材料进场及仓储管理。应根据工程施工进度，合理安排材料采购、进场的时间和批次；应制定并严格执行材料领用制度，教育并监督施工人员正确合理使用材料。

## 3）制定材料节约技术方案及措施。

4）优化材料的配料、下料方案，材料节约量应比定额损耗量低30%。

# 2  材料循环再利用措施

1）选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料，选用可重复使用的材料比重应大于70%。

2）应选用可重复周转使用的模板、脚手架等材料。

3）办公、生活区临建设施宜预制装配化。

4）安全文明施工及防护设施应采用可回收材料制作，实现标准化、可拆迁重复利用。

5）保温防腐材料应合理安排进厂次序，限额领料；充分利用保温边角料，降低材料损耗；现场成品保温防腐材料应有完善的成品保护措施，避免二次污染与破坏造成返工。

6）采用可移动、可重复利用的活动电源盘基础底座，并利用废旧模板刷漆作为基础平面。移动式电源盘基础可实现快速移位，一次投入，重复循环利用。

7）现场钢材、木材、管材等边角料集中分类管理，根据材料特点及现场实际回收后二次利用。

8）钢筋、管道等焊接作业，可利用废旧模板设置维护挡板；大钢结构焊接区域宜搭设简易可移动支架，并悬挂防火帆布，支架可拆卸循环利用。

9）施工现场的木工加工场、钢筋加工场等采用工具式型钢、钢管脚手架、模板等周转设备料搭设，做到可重复利用，减少一次性物资投入。

6.3.2  火电工程材料节约与循环利用专用项评价包括以下内容：

# 1  燃煤发电工程

1）锅炉钢架、烟风道、四大管道及中低压管道采用工厂制作、现场拼装的方式，钢结构安装采用分段吊装、整体提升、滑移、顶升等安装方法，减少措施性钢材用量。

2）锅炉本体管排等组合时，合理安排组合顺序，充分利用场地,提高场地使用效率，减少组合支架钢材的使用量。

3）循环水管道对口、焊接时，采用管道对口一体化装置，减少人工、周转性材料投入。

4）烟风道制作时，应提前绘图策划，优化设计，减少制作材料的使用。

5）根据相关图纸和实际情况，对疏放水管道、取样管道、放空气管道做优化设计，集中布置，减少材料用量。

6）除氧器等大型设备安装拖运就位时利用过轨吊轨道作为拖运轨道，减少措施性材料的投入。

# 2  燃气蒸汽联合循环发电工程

1）燃气蒸汽联合循环发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程1）-5）条。

# 3  垃圾焚烧发电工程

1）垃圾焚烧发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程1）-5）条。

# 4  生物质发电工程

## 1）生物质发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程1）-5）条。

6.3.3  水力发电工程材料节约与循环利用专用项评价包括以下内容：

1  优化大坝、厂房等水工大体积混凝土配合比设计，通过添加粉煤灰、工业废料、矿山废渣等，减少水泥用量。

2  大坝混凝土浇筑优先采用大型整体钢模板和定型钢模板，施工过程中做好模板保护，提高模板循环利用率，节约模板用量。

3  合理使用开挖渣料，有用渣料破碎作为混凝土骨料、坝体或围堰填筑料，无用渣料用于平整施工场地、临时道路。

4  风道、桥架、管路、支吊架等采用工厂制作、现场拼装的方式，钢结构安装采用分段吊装、整体提升、滑移、顶升等安装方法，减少措施性钢材用量。

5  采用智能灌浆系统进行灌浆施工，减少浆液损失，节约水泥用量。

6  厂房、主变室、开关站等部位吊顶、地砖、墙砖施工宜进行二次设计，减少材料损耗，提高装修装饰效果。

6.3.4  风力发电工程材料节约与循环利用专用项评价包括以下内容：

# 1  陆上风电

## 1）风机基础采用定型化钢模板等工具式模板，增加模板周转率。

2）风机基础钢筋应用数字化加工、加工厂集中加工、信息化管理等方式实现精准下料和定制化采购，降低基础钢筋损耗率。

## 3）优化风机基础大体积混凝土配合比设计，减少水泥用量。

4）科学准确计算风机基础混凝土浇筑量，避免混凝土搅拌量超出浇筑量产生废料。

# 2  海上风电

1）钢管桩、塔架等大宗钢结构采用工厂制作的方式，钢结构采用分段制作、整体提升、滑移、拼装等方法，提高材料利用率、减少措施性钢材用量。

2）钢结构和设备的海上运输安装的绑扎件、吊梁、吊装框架、施工平台等施工临建及临时围挡采用可周转重复利用材料。

3）根据施工窗口期、船舶情况、供货条件合理安排施工工序，减小船舶重复进出场工作。

6.3.5  太阳能发电工程材料节约与循环利用专用项评价包括以下内容：

# 1 陆上光伏发电项目

## 1）应优化基础施工方案，减少基础混凝土浇筑用量。

2）优化光伏组件安装方案，采取合理的二次倒运方案，降低施工过程损坏。

3）优化电缆敷设施工方案，并科学合理地进行路径优化、电缆分盘，减少电缆接头，电缆施工损耗率相较额定损耗率减少50%。

4）优化光伏电站接地敷设方案，减少钢材用量。

5）优化光伏发电站内集电线路路径，减少导线和光缆用量。

6）优化光伏子阵区道路路径，减少材料损耗。

# 2 水上光伏发电项目

## 1）优化水上光伏的浮体布置，减少材料用量。

2）光伏组件安装方案应科学可行，光伏组件水上倒运应合理，减少施工过程损坏。

3）优化电缆敷设施工方案，并科学合理地进行电缆分盘，减少电缆接头，电缆施工损耗率相较额定损耗率减少50%。

## 4）优化水上光伏发电项目检修航道。

# 3 光热发电项目

## 1）熔盐管道系统采用工厂化预制加工，合理布置管道，减少损耗。

2）光热发电站集热场内钢结构采用工厂制作、现场拼装的方式，降低钢材损耗。

3）优化光热发电站内定日镜等设备安装，采取合理的二次倒运和散料，降低施工过程中的损耗。

6.3.6  输变电工程材料节约与循环利用专用项评价包括以下内容：

# 1  变电（换流）站

## 1）变电站主控楼主体结构采用预制构件工厂化生产加工技术。

2）外门窗安装与外墙面装修同步进行。管线的预埋、预留应与土建及装修工程同步进行，不得现场临时剔凿。

3）光电缆敷设裕度应设置合理，避免预留长度过长产生不必要损耗。

4）高压电缆进仓搭接前，应核对设备与电缆头相位、设备内部导体和电缆头型号适配情况，避免出现返工现象。

5）电气试验需外接试验套管时，GIS配电装置耐压试验加压位置宜选择在气室较小、方便回气的位置。

# 2  架空输电线路

架空线路钢筋施工应优化钢筋放样下料，采用成型钢筋集中加工；受力钢筋宜机械连接、箍筋采用一笔箍或焊接封闭箍；基础支模采用可重复利用模板，施工中回收散落材料，将短木方接长，拼接木、竹胶合板边角余料，实现材料循环利用。

# 3  电缆工程

1）电缆通道中采用的预制装配式结构构件，宜采取工厂化加工，制作时准确预留、预埋；存放和运输应采取防止变形和损坏的措施；加工和进场顺序应与现场安装顺序一致，不宜二次倒运。

2）电缆配盘应合理，缆线在终端与接头附近应预留适合的长度，减少现场的材料损耗。

3）电缆附件以及防火隔板、涂料、包带、堵料等材料，其储存保管应符合产品技术性能要求。

# 4  海底电缆工程

## 1）优化施工船舶的航线规划，减少不必要的航行和燃油消耗。

2）施工船舶应采用节能型发动机和推进系统，降低燃油消耗和碳排放。

6.3.7  电力储能工程材料节约与循环利用专用项评价包括以下内容：

# 1  电化学（锂电、液流、燃料电池、钠离子、铅酸、铅炭）储能

1）在施工过程中主接地网与储能集装箱之间的设备接地线，施工单位应在核实集装箱外壳上的接地点位置后，从距离集装箱外壳接地点最近的主接地网引出设备接地线，减少设备接地线材料用量。

2）建立对施工中产生的废旧电池、电解液及电极材料等进行回收利用的预案措施，签订有废旧电池回收协议，通过专业机构的回收、处理和修复，实现材料的循环利用。

# 2  飞轮储能

1）在施工阶段和调试、运维阶段，建立对飞轮储能系统中电机、轴承、电力电子器件等设备的维护方案措施，方案措施中应有定期保养和维修，延长其使用寿命，减少材料消耗量。

2）飞轮储能主设备及装置中的材料，在报废后可进行回收利用。制定合理的回收方案或与专业厂家签订回收协议，对可再利用的材料进行回收和处理，使其能够重新投入生产或其他适用领域。

# 3压缩空气储能

1）对压缩空气储能项目施工过程中产生的金属、保温材料等废料，进行分类回收和处理，实现循环在利用。

2）建立压缩空气储能项目施工过程中的材料利用监督管理措施，避免材料损坏或浪费。

3）建立对空气压缩机、电动机、发电机、膨胀机、热交换器等设备的保养维护措施，提高设备寿命，提升材料节约及循环利用水平。

Ⅱ  建筑垃圾控制与循环利用

## 6.3.8  建筑垃圾控制与循环利用通用项评价包括以下内容：

# 1  建筑垃圾控制措施

1）制定垃圾减量目标及措施。

2）建筑垃圾分类收集存放，并建立相应台账。

3）建筑垃圾处置清运应由政府许可单位处理，并建立清运台账。

4）现场有毒有害废弃物应100%分类回收，委托有资质的单位进行处理。

## 5）设备材料的包装物应100%分类回收。

6）废弃保温材料应集中存放，做好隔挡，委托有资质的单位进行处理。

7）机械保养等过程产生的废油、设备滤油等，设置专门的容器存放，委托有资质的单位进行回收。

8）电缆头制作、二次接线产生电缆绝缘皮、线芯碎头等废弃物应集中回收处理。

# 2  建筑垃圾循环利用措施

1）制定建筑垃圾再利用措施，建筑垃圾回收利用率应达到30%。

2）充分利用建筑垃圾为原料生产的达标建筑材料。

3）充分利用现场开山和开挖的石块、碎石、破碎的桩头、拆除的构筑物材料，用于路基材料、大型机械设备基础垫层及临时挡墙等的制作。

4）建筑废旧模板用于草坪栅栏、洞口防护、小型预制构件模板、施工机械防护、墙柱护角、楼梯踏步护角等。

5）钢材类边角料用于制作施工临时设施。

6）设备材料的包装物进行分类使用。

7）合理利用余料混凝土浇筑临时便道、硬化组合场地。

8）采用接木机、接模板机、梳齿机等设备，进行模板、木方回收重复使用。

## 9）电缆卷盘应进行全数回收和循环利用。

6.3.9  火电工程建筑垃圾控制与循环利用专用项评价包括以下内容：

# 1  燃煤发电工程

1）凝汽器、锅炉受热面、汽轮发电机样板架等宜采用废旧包装物制作。

# 2  燃气蒸汽联合循环发电工程

1）燃气蒸汽联合循环发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程1）条。

# 3  垃圾焚烧发电工程

## 1）垃圾焚烧发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程1）条。

# 4  生物质发电工程

## 1）生物质发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程1）条。

6.3.10  水力发电（含抽水蓄能）工程建筑垃圾控制与循环利用专用项评价包括以下内容：

1  工程挖方、填方平衡效果良好，渣场堆放量小于同期国内同类工程。

2  边坡开挖工程应做好表面耕植土的剥离、收集、存放工作，后期用作植被恢复。

6.3.11  风力发电工程建筑垃圾控制与循环利用专用项评价包括以下内容：

# 1  陆上风电

1）风机基础工程场地挖方、填方平衡，开挖的渣土经处理就地利用，无渣外运、或弃土。

# 2  海上风电

1）应与具备资质的海洋垃圾收集单位订立垃圾回收合同，定期将船上产生的垃圾进行回收。

6.3.12  太阳能发电工程建筑垃圾控制与循环利用专用项评价包括以下内容：

# 1 陆上光伏发电项目

1）光伏发电站土方统一策划和管理，分类使用，回填土应尽可能采用现场开挖土，尽量做到土方平衡；充分利用现场土石方工程产生的石块、碎石、渣土。

## 2）光伏子阵区混凝土桩基础施工时产生的废料应及时清理回收。

3）电站设备开箱验收合格后，应对光伏组件托盘、纸箱等外包装等进行全数回收，应对电缆卷盘进行全数回收和循环利用。

4）打桩机、牵引机等设备保养等过程产生的废油、设备滤油等，设置专门的容器存放，委托有资质的单位进行回收。

# 2 水上光伏发电项目

1）设备开箱验收合格后，应对光伏组件托盘、纸箱等外包装等进行全数回收，应对电缆卷盘进行全数回收和循环利用。

## 2）水上光伏电站中产生的漂浮物及零件包装应及时清理回收。

# 3 光热发电项目

1）现场土方统一策划和管理，分类使用，回填土应尽可能采用现场开挖土，尽量做到土方平衡；充分利用现场土石方工程产生的石块、碎石、渣土，筛分、破碎后可用于路基材料、龙门吊轨道垫层及临时挡墙等。

2）定日镜、吸热器、集热器、聚光器、等设备包装物及时回收，充分利用废旧包装物。

3）熔盐管道系统清洗及调试产生的废水、保温防腐施工产生的废弃物等应及时收集并合法处置。

## 6.3.13  输变电工程专用项评价包括以下内容：

# 1  变电（换流）站

1）变电站混凝土浇筑余料应制成小型预制件，或采用其他措施加以利用，不得随意倾倒。

2）变电站主控楼钢结构加工应制订废料减量计划，优化下料，综合利用余料，废料应分类收集、集中堆放、定期回收处理。

# 2  架空输电线路

施工现场应采用先进施工工艺与方法，选用绿色材料，规范固体废物处理方式，从源头减少危险废物的产生。对产生的危险废物应100%分类回收，并实施环境无害化处置。不得在施工现场融化沥青或焚烧油毡、油漆以及其他产生有毒、有害烟尘或恶臭气体的物质。

# 3  电缆线路

制作电缆接头前应先搭设临时工棚，工作平台牢固平整并可靠接地，便于清洁、防尘。工棚内设置专用垃圾桶，施工后的废弃带材、绝缘胶或其他杂物应分类堆放，集中处理。

# 4  海底电缆线路

1）现场领用的建筑安装材料码放整齐，无乱堆乱摊及堵塞通道现象。

## 2）设备、材料开箱在指定地点进行，废料垃圾及时清理运走。

6.3.14  电力储能工程建筑垃圾控制与循环利用专用项评价包括以下内容：

# 1  电化学（锂电、液流、燃料电池、钠离子、铅酸、铅炭）储能

电化学储能工程挖方、填方平衡效果良好，渣场堆放量小于同期国内同类工程，减少建筑垃圾外运。

# 2  飞轮储能

飞轮储能工程挖方、填方平衡效果良好，渣场堆放量小于同期国内同类工程，减少建筑垃圾外运。

# 3  压缩空气储能

压缩空气储能工程挖方、填方平衡效果良好，渣场堆放量小于同期国内同类工程，减少建筑垃圾外运。

Ⅲ  水资源节约与循环利用

6.3.15  水资源节约与循环利用通用项评价包括以下内容：

# 1  水资源节约措施

1）应制定水资源节约管理措施，明确水资源消耗总目标，并分阶段（地基与基础、主体结构、屋面及装饰装修、安装、调试）、分标段、分区域制定水资源消耗指标，节约用水量不低于定额用水量的10%。

2）施工现场的办公区、生活区、生产区用水应单独水表计量，并建立台账，分别进行计量考核管理。

3）制定节水方案及措施。混凝土搅拌及养护用水应采取节水措施。砌体加工区及砌体堆放场地宜集中布置，区域内设置喷淋系统用于砌块砌筑前浇水湿润。根据每堆砌体的位置及场地进行布置喷淋管，保证横管两面都能喷淋浇砖。

4）选用节水类的器具设施。办公、生活区用水100%采用节水系统和节水器具，分别安装水表计量，定期进行计量考核。施工现场临时用水采用节水型产品，安装计量装置。采用带有红外传感装置的公厕便槽，实现无人值守、自动管理的卫生、节水的使用效果。

# 2  水资源高效利用的评价内容措施：

1）施工中应尽可能采用经检测合格的非传统水源和再生水进行循环利用。有条件的地区和现场应建立雨水收集利用系统；低洼道路、低洼区域满铺塑料布集中收集雨水，用于道路、基坑开挖降尘；现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源；污水管道、雨水管道试验及冲洗用水宜利用非自来水源。

2）处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用经检测合格的地下水作为现场洒水、混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。

3）现场设置回水利用设备，水池满水试验及管网水压试验用水实现回收再利用。现场冲洗区域设置循环排水沟及沉淀池，确保沉淀后的水可再次进入冲洗设备使用。在喷淋场地坡度最低处设置一个沉淀池，浇砖后的水可进行再利用。

4）生活区设置中水处理系统，将生活污水净化为中水，用于降尘、绿化浇灌、车辆冲洗和厕所冲洗用水等实现再利用。

6.3.16  火电工程水资源节约与循环利用专用项评价包括以下内容：

# 1  燃煤发电工程

1）给水管道冲洗采用闭式循环冲洗工艺。

2）锅炉水压试验应接临时管道，处理后重复利用。

3）锅炉受热面管排与集箱管道对口前应全面检查，保证集箱内部清洁，已减少吹管时用水量。

4）合理确定机组循环水量和冷却倍率，减少冷却塔的损失，降低补给水用量。

## 5）化学制水产生的废水设置回收利用设施。

6）试运期间制定针对循环水系统、主厂房辅机系统、输煤除灰渣用水系统、原水预处理系统等的节水措施。

# 2  燃气蒸汽联合循环发电工程

1）燃气蒸汽联合循环发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程1）-5）条。

2）燃气蒸汽联合循环机组天然气管道试压用水应设施废水回收处理装置，做到废水循环利用。

# 3  垃圾焚烧发电工程

1）垃圾焚烧发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程1）～5）条。

# 4  生物质发电工程

## 1）生物质发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程1）～5）条。

6.3.17  水力发电（含抽水蓄能）工程水资源节约与循环利用专用项评价包括以下内容：

1  工程防渗系统运行效果良好，减少水资源浪费，渗漏量小于设计预警值，领先国内同期工程。

2  水工大体积混凝土采用智能温控系统进行温度控制，减少通水量，节约水资源。

3  砂石加工系统工程废水处理工艺先进，处理效果良好，处理后的清水用于路面洒水、生产降尘等。

4  水工混凝土养护宜采用覆盖养护、喷淋养护等节水措施，不得采用表面漫流方式。

6.3.18  风力发电工程水资源节约与循环利用专用项评价包括以下内容：

# 1  陆上风电

## 1）风机基础混凝土应采用养护剂、薄膜覆盖等节水型养护措施。

2）现场布置雨水收集沟道和沉淀池，利用回收水进行现场抑尘洒水和风机基础混凝土养护水源。

# 2  海上风电

1）现场船舶供水统一调配，根据现场各船只用水情况安排专用船只定期定量供应。

2）大型作业船舶宜装备自动净水装置，实现最大限度的水资源重复利用。

6.3.19  太阳能发电工程水资源节约与循环利用专用项评价包括以下内容：

# 1 陆上光伏发电项目

1）在升压站处建造集水井和污水处理装置，收集雨水、地下水，用于降尘、绿化浇灌、车辆冲洗和厕所冲洗用水等实现再利用。

## 2）采用高效组件清洗技术，降低光伏组件冲洗用水。

# 2 水上光伏发电项目

1）应合理利用光伏电站内水资源，避免造成水体污染，严禁有毒有害物流入水体。

## 2）宜采用场站内水体进行组件清洗。

# 3 光热发电项目

1）在升压站处建造集水井和污水处理装置，合理利用雨水、地下水，用于降尘、绿化浇灌、车辆冲洗和厕所冲洗用水等实现再利用。

## 2）熔盐管道冲洗采用闭式循环冲洗工艺。

3）熔盐管道试验及冲洗用水应有组织排放，处理后重复利用；污水管道、雨水管道试验及冲洗用水宜利用非自来水源。

## 4）应采用高效清洗工艺，降低定日镜清洗用水。

6.3.20  输变电工程水资源节约与循环利用专用项评价包括以下内容：

# 1  变电（换流）站

1）变电站基础混凝土采用塑料薄膜加保温材料覆盖保湿、保温养护；当采用洒水或喷雾养护时，养护用水使用回收的基坑降水或雨水；混凝土竖向构件采用养护剂进行养护；抹灰墙面采用喷雾方法进行养护。

2）建筑给排水系统及水消防系统，以及主变（换流变）等电气设备水消防系统蓄水、管道、淋水试验用水及冲洗用水应有组织排放，处理后重复利用。

3）污水管道、雨水管道试验及冲洗用水等生产用水采用非传统水源。喷洒路面、绿化浇灌、车辆冲洗、卫生间冲洗用水等施工杂务用水采用非传统水源。

# 2  架空输电线路

杆塔基础施工采用绿色环保的节水施工工艺和混凝土养护工艺，宜利用回收的基坑降水、排水或雨水进行混凝土养护。

# 3  电缆线路

电缆隧道混凝土采用绿色环保的节水施工工艺和混凝土养护工艺，当采用洒水或喷雾养护时，养护用水使用回收的基坑降水或雨水。

# 4  海底电缆线路

海缆埋设施工时水喷式埋设犁高压水泵抽取海水进行冲埋。

6.3.21  电力储能工程水资源节约与循环利用专用项评价包括以下内容：

# 1  电化学（锂电、液流、燃料电池、钠离子、铅酸、铅炭）储能

1）电化学储能基础及升压站电气楼混凝土采用绿色环保的节水施工工艺和混凝土养护工艺，当采用洒水或喷雾养护时，养护用水使用回收的基坑降水或雨水。

2）合理利用雨水、基坑降水，用于施工降尘、绿化浇灌等实现再利用。

# 2  飞轮储能

1）飞轮储能基础及升压站电气楼混凝土采用绿色环保的节水施工工艺和混凝土养护工艺，当采用洒水或喷雾养护时，养护用水使用回收的基坑降水或雨水。

2）合理利用雨水、基坑降水，用于施工降尘、绿化浇灌等实现再利用。

# 3压缩空气储能

1）压缩空气储能基础及升压站电气楼混凝土采用绿色环保的节水施工工艺和混凝土养护工艺，当采用洒水或喷雾养护时，养护用水使用回收的基坑降水或雨水。

2）合理利用雨水、基坑降水，用于施工降尘、绿化浇灌等实现再利用。

Ⅳ  能源节约与高效利用

## 6.3.22  能源节约与高效利用评价通用项包括以下内容：

1  应制定施工用能节约管理措施，明确能源消耗总目标，并分阶段（地基与基础、主体结构、屋面及装饰装修、安装、调试）、分标段、分区域制定能源消耗指标，能源节约量不低于定额能耗的10%。

2  应建立能源消耗台账，并分别计量，大型耗能设备应单独计量。

3  制定合理的节能方案。

4  选用合理的机械设备

1）选择功率与负载相匹配的施工机械设备，选择国家及行业推荐的节能、环保工具和设备。

2）加强施工机械设备的使用和维护管理，降低运行损耗。避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。

### 3）机械设备宜使用节能型油料添加剂，节约燃油。

4）工程施工使用的材料宜选用距施工现场500km以内生产的建筑材料，减少运输过程的能耗。

# 5  制定合理的施工用电及照明节能措施

1）优化临时用电系统，合理布置临时用电线路，减少临时用电系统损耗。

2）临时用电应优先采用自动控制系统设备。采用无功补偿等措施提高设备能源效率。

3）100%选用节能型灯具，采用高效节能的设备和用电器，加强用电器的管理及使用。

# 6  临时设施节能措施

1）结合场地施工条件，合理进行临时设施的设计，使其获得良好的日照、通风和采光；临时设施墙体、屋面应采用节能材料，减少空调、取暖设备的使用时间及耗能量。

## 2）临时施工用房应使用热工性能达标的复合墙体和屋面板。

# 7  可再生能源综合利用措施

1）自然资源能源利用率达到总用能量的30%。

2）采取自然能源利用措施，建立自然能源利用台账。

6.3.23  火电工程能源节约与高效利用专用项评价包括以下内容：

# 1  燃煤发电工程

## 1）采取有效措施减少试运期间燃油消耗。

2）优化循环水管道、锅炉烟风道、受热面管排等大件设备组合场地与安装位置间距离，降低运输能耗。

3）主厂房及锅炉施工，主吊机械优先选用采取变频技术的塔式起重机，提高塔机系统功率因数和整机工作效率。

4）充分利用老厂蒸汽余量，生活区淋浴、取暖采用蒸汽热源，有效减少生活区用电量。

# 2  燃气蒸汽联合循环发电工程

1）燃气蒸汽联合循环发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程1）-4）条。

2）合理选择余热锅炉钢结构、受热面模块及汽包、烟囱等大件设备的吊装机械，编制高效的吊装方案，提高大件设备的吊装效率及安全性。

3）根据施工进度、设备到货等情况综合考虑、合理控制余热锅炉受热面模块、汽包部件等大件设备在厂内卸车及二次转运，避免余热锅炉区域场地设备堆积较多，提高造成吊装效率，降低能耗。

# 3  垃圾焚烧发电工程

1）垃圾焚烧发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程1）～4）条。

# 4  生物质发电工程

## 1）生物质发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程1）～4）条。

6.3.24  水力发电（含抽水蓄能）工程能源节约与高效利用专用项评价包括以下内容：

1  枢纽建筑物、砂石加工系统、混凝土拌和系统、料场、钢筋加工厂等集中布置，减少运输能耗。

2  应用先进节能施工方法，大体积混凝土宜采用布料机下料，砂石加工系统宜采用输送带运输砂石料，节约能源。

3  充分利用高处水源，在天然水沟高处设置水厂，解决生产生活用水，高效利用水资源并节约电能。

# 4  地下洞室通风使用变频技术风机，节约电能。

6.3.25  风力发电工程能源节约与高效利用专用项评价包括以下内容：

# 1  陆上风电

1）合理安排设备到场计划，风力发电机组大件设备直接运输至安装位置，减少现场设备存储及二次倒运机械能源消耗。

2）设备临时存放场地宜就近规划布置，减少设备二次倒运距离，降低机械设备使用量，降低能源消耗。

3）吊装机械选取合理，合理安排工序，提高机械的使用率和满载率。

# 2  海上风电

1）钢管桩、塔架等大宗钢结构设备制造厂家宜选择在沿海或者沿江口岸，降低设备运输能耗。

2）严格控制现场船舶燃油消耗，记录用油情况和交通往来情况，合理安排施工内容，避免出现船舶无效交通运输情况。

3）应定期检查燃油系统设备及管路，避免油料“跑”、“冒”、“滴”、“漏”。

6.3.26  太阳能发电工程能源节约与高效利用专用项评价包括以下内容：

# 1 陆上光伏发电项目

1）变电站大型设备应直接运输至安装位置，减少现场设备存储及二次倒运机械的能源消耗。

2）光伏支架及组件等设备临时存放场地宜就近规划布置，减少设备二次倒运距离，降低机械设备使用量，降低能源消耗。

3）宜优先选用高效节能的手持电动力矩扳手进行支架安装，提高安装效率。

# 2 水上光伏发电项目

## 1）合理选用高效节能运输船只，提高运输效率。

2）严格控制现场施工船只燃油消耗，记录用油情况和交通往来情况，合理安排施工内容，避免出现无效交通运输情况。

3）宜优先选用高效节能的手持电动力矩扳手进行支架安装，提高安装效率。

# 3 光热发电项目

1）光热电站内大型设备应直接运输至安装位置，减少现场设备存储及二次倒运机械的能源消耗。

2）集热场内设备临时存放场地宜就近规划布置，减少设备二次倒运距离，降低机械设备使用量，降低能源消耗。

3）主厂房及设备安装主吊机械优先选用采取变频技术的塔式起重机，提高塔机系统功率因数和整机工作效率。

6.3.27  输变电工程能源节约与高效利用专用项评价包括以下内容：

# 1  变电（换流）站

1）变电站主要建筑材料场地、主（换流）变等设备结合使用临时用地，因地制宜布置合理，减少运输能耗。

2）变电站施工计划合理，减少夜间、高温、寒冷情况下的施工时间，控制变电（换流）站各系统调试和试运行时间，减少能源消耗。

3）主变（换流变）等充油设备热油循环采取保温措施，减少能源消耗。

4）因地制宜利用自然能源，采用太阳能集热器、地（水、气）源热泵等供热，户外照明采用太阳能路灯和自动控制装置等供电，减少能源消耗。

# 2  架空输电线路

1）物料运输和施工选用低噪、环保、节能、高效的机械化作业设备，减少施工能耗。

2）线路施工计划合理，减少夜间、高温、寒冷情况下的施工时间，降低能源消耗。

# 3  电缆线路

1）顶管、盾构隧道垂直和水平运输机械统筹安排合理，土方外运、物资材料下井等垂直运输充分利用门式起重机作业，减少汽车吊使用频率，降低能源消耗。

2）电缆敷设布置规划合理，电缆引出侧到最终位置移动的距离最近，电缆敷设装置、机械调整移动的次数最少，减少施工能耗。

3）电缆敷设施工采用低噪、环保、节能、高效的施工机械设备和设施等，降低能源消耗。

# 4  海底电缆线路

1）合理安排海缆施工计划，提高海缆施工船舶及设备的利用率。

2）优化施工船舶的航线规划，减少不必要的航行和燃油消耗。

3）施工船舶应采用节能型发动机和推进系统，降低燃油消耗和碳排放。

6.3.28  电力储能工程能源节约与高效利用专用项评价包括以下内容：

# 1  电化学（锂电、液流、燃料电池、钠离子、铅酸、铅炭）储能

1）电化学储能工程根据项目施工进度合理安排集装箱分时间段到达现场，减少设备倒运，节约能源。

2）加强施工过程中对用电设备管理，施工休息间隙及时切断相关设备电源。

# 2  飞轮储能

1）飞轮储能工程根据项目施工进度合理安排集装箱分时间段到达现场，减少设备倒运，节约能源。

2）加强施工过程中对用电设备管理，施工休息间隙及时切断相关设备电源。

# 3  压缩空气储能

1）压缩空气储能工程根据项目施工进度合理安排集装箱分时间段到达现场，减少设备倒运，节约能源。

2）加强施工过程中对用电设备管理，施工休息间隙及时切断相关设备电源。

Ⅴ  节约用地

## 6.3.29  节约用地通用项评价包括以下内容：

1  合理规划布置施工区域，施工用地面积指标应低于相应工程施工组织设计导则推荐用地面积指标的10%，临时用地占地面积的有效利用率应大于90%。

2  充分利用社会资源、合理利用土地，优化施工总平面布置。施工总平面布置应紧凑合理、符合流程、方便施工、节省用地、有利生活、易于管理、安全可靠、经济合理、注重环境保护。

3  应制定施工总平面管理制度，分阶段动态管理各施工单位、各专业的施工作业，满足交通运输、保卫、消防、防洪、安全文明施工等要求。

4  宜采用永临结合方式建造办公室、生活区宿舍。根据场地情况，宜采用永临结合方式合理布置施工道路。

5  充分利用和保护原有设施和建筑物。充分利用部分附属建筑物前期作为临时组合场、临时设备材料堆放场地。

6  对深基坑边坡坡度、排水沟形式与尺寸、基坑填料及取弃土等方案进行比选，避免高填深挖，减少土方开挖和回填量。

7  制定最佳的土石方的调配方案，在经济运距内充分利用移挖作填，严格控制土石方工程量。

8  施工取土、弃土场宜选择荒废地，不宜占用农田，工程完工后，应按“用多少、垦多少”的原则，恢复原有地形、地貌。

9  大型管道采用工厂化预制方法，减少施工现场管道制作临时用地占用面积，管道在工厂进行预制完成后分期分批运至安装现场。

## 6.3.30  火电工程节约用地专用项评价包括以下内容：

# 1  燃煤发电工程

1）充分汽机房和除氧间扩建端的延伸区，根据施工进度，先期作为土建加工制作场，安装高峰期作为主广房钢结构堆放组装、汽轮机管道组合场地、设备堆放场。

2）主厂房扩建端外侧场地按照专业施工先后次序以及专业内部工序的先后次序交替使用，以提高场地利用率。

3）充分利用利用锅炉烟道和受热面组合与烟道支架和电除尘安装时间差，电除尘及前烟道支架区域基础施工、粗地坪完成后，前期作为烟道和受热面组合

4）钢结构、循环水管道、烟风道等采用工厂化预制方法，减少施工现场管道制作临时用地占用面积，预制完成根据施工进度分批运至安装现场。

# 2  燃气蒸汽联合循环发电工程

1）燃气蒸汽联合循环发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程2）、3）、4）条。

2）合理安排余热锅炉受热面设备吊装顺序，根据顺序提前组合，减少地面摆放时间。

3）燃机厂房内设备到货后，如凝结水泵、轴封加热器、电动滤水器、开闭式水泵、换热器、真空泵、热网加热器、热网循环水泵、热网除氧器、热网除铁器等设备到货后，及时吊装、拖运和就位，减少临时存放时间，从而节省施工用地空间。

# 3  垃圾焚烧发电工程

1）垃圾焚烧发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程2）、3）、4）条。

2）合理安排焚烧炉、余热锅炉、汽轮机、发电机等设备到货时间，避免施工高峰期交叉作业。

# 4  生物质发电工程

1）生物质发电工程专用项评价可执行燃煤发电工程2）、3）、4）条。

2）合理安排焚烧炉、余热锅炉、汽轮机、发电机等设备到货时间，避免施工高峰期交叉作业。

6.3.31  水力发电（含抽水蓄能）工程节约用地专用项评价包括以下内容：

1  办公室、生活区宿舍宜采用永临结合方式，有效节约用地面积。

2  施工组织设计先进合理，降低高峰期管理人员和作业人员数量，合理规划营地规模，节约用地。

3  合理利用土建、金结机电等各专业施工高峰和设备到货时间差，进行设备材料存放，提高场地循环利用率。

4  临时建筑物使用结束后及时拆除，临时用地使用结束后进行土地复垦、绿化。

## 6.3.32 风力发电工程节约用地专用项评价包括以下内容：

# 1  陆上风电

1）风机基础开挖前对深基坑施工方案进行论证优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少土地征用面积。

2）合理规划风场施工检修道路，遵循就近原则，减少道路长度、减少运输和检修的行驶距离，充分利用现有道路。

## 3）合理设计风机吊装平台，减少临时占地面积。

4）合理计划风机塔筒、机舱、叶片的进场时间，宜从制造厂直接运输至吊装工位 ，减少风机大件设备仓储临时用地。

# 2 海上风电

1）海上施工现场根据施工进度和计划合理控制现场船舶数量，宜采用多功能船舶，减少临时征海面积。

2）主要设备及施工材料直接运输至施工现场，减少岸上临时设施占地面积。

6.3.33  太阳能发电工程节约用地专用项评价包括以下内容：

# 1 陆上光伏发电项目

1）合理规划子阵区检修道路，遵循就近原则，减少道路宽度、减少运输和检修的行驶距离。

2）对基础施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度减少对土地的扰动。

3）发电单元分区合理，设备布置紧凑，电缆敷设方式及路径合理，采用型钢桩、预制管桩等基础型式，减少土地扰动。

4）场内集电线路走向及路径合理，基础型式设计合理，减少土地占用。

# 2 水上光伏发电项目

根据厂区位置，合理布置施工区域，减少在水中的作业面积。

# 3 光热发电项目

## 1）根据施工阶段不同动态管理场站布置，做到科学、合理。

2）对基础施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度减少对土地的扰动。

### 6.3.34  输变电工程节约用地专用项评价包括以下内容：

# 1  变电（换流）站

变电站土石方工程开挖前应进行挖、填方的平衡计算，减少挖填方量、弃土量和土方购置量；余土应调配使用、就近消纳并取得综合利用协议。应对表土进行剥离与保护，分类堆放，堆土底部进行铺垫，表层进行苫盖。

# 2  架空输电线路

1）平地地形以及适合机械化施工的山地、丘陵，宜全面应用机械化装备开展运输和施工；无运输通道的山地、丘陵宜采用标准金属索道运输装备和物料，减少临时用地占用和树木砍伐；无法应用索道时，应结合巡线道路等，合理修筑施工便道。

2）塔基区、施工道路土石方施工先进行表土剥离，土石方工程进行平衡计算并取得综合利用协议，基础回填时先填生土后填熟土；灌注桩基础在水田施工时考虑泥浆池的复耕处理问题，杆塔组立阶段尽量利用基础阶段临时占地。

## 3）杆塔组立阶段应利用基础阶段临时占地，少增或不增临时占地。

4）鼓励采用履带、轮胎式起重机等机械设备进行杆塔组立，减少地锚拉线造成的土地开挖，最大限度减少对土地的扰动。

# 3  电缆线路

1）应统筹安排电缆隧道（管廊）施工、电缆敷设施工场地以及物料运输路径，减少施工和运输便道对临时用地的占用。

2）电缆隧道开挖前应进行开挖、填方的平衡计算，余土应调配使用、就近消纳。开挖扰动区域应对表土进行剥离。土石方堆放时下铺彩条布，做到生熟土分开，并做防护坎，减少水土流失。基础回填时，应先回填生土，后回填熟土，并进行地貌复原。

# 4  海底电缆线路

应统筹安排电缆隧道（管廊）施工、电缆敷设施工场地以及物料运输路径，减少施工和运输便道对临时用地的占用。

## 6.3.35  储能工程节约用地专用项评价包括以下内容：

# 1  电化学（锂电、液流、燃料电池、钠离子、铅酸、铅炭）储能

电化学储能工程根据项目施工进度合理安排集装箱分时间段到达现场，减少设备占用施工用地。

# 2  飞轮储能

飞轮储能工程根据项目施工进度合理安排飞轮装置分时间段到达现场，减少设备占用施工用地。

# 3  压缩空气储能

压缩空气储能工程根据项目施工进度合理安排大型设备分时间段到达现场，减少设备占用施工用地。

## 6.4  技术创新

### 6.4.1  绿色建造科研管理评价内容：

1  制订绿色建造科研计划、实施、研究及推广应用的管理体系、制度和方法。

2  应结合工程特点，立项开展有关绿色建造方面新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广应用的研究，形成具有自主知识产权的创新技术、新施工工艺、工法。

### 6.4.2  绿色建造新技术应用评价内容：

1  通过采用“国家重点节能低碳技术推广目录”、“电力建设五新推广应用信息目录”、《建设部推广应用和限制禁止使用技术公告》(建设部第218号公告)中的推广应用技术和“全国建设行业科技成果推广项目”等先进适用技术；采用BIM技术以及“建筑业10项新技术”，实现与提高绿色建造过程施工的各项指标。

# 2  推广智慧工地建设与应用。

1）通过“互联网+”技术推广应用远程视频监控系统、远程能耗管理系统、劳务实名制网络管理系统、智能安全管控系统、物联网技术、施工机械/机具远程安全监控系统、现场环境监测系统、污水排放检测系统、红外热成像防火检测报警系统等。

2）通过BIM技术实现施工方案模拟与优化、优化场地布置、管线综合布置、关键工艺模拟等。

3  推广自主研发的专利技术，取得明显经济和社会效益。

4  积极采用预制装配技术提升绿色建造施工水平。

## 6.4.3  绿色建造新成果评价内容：

1  自主创新形成具有自主知识产权的专利、工法、论文、软件著作等成果，项目研究获得国家级、省部级科技奖项。

2  积极采用装配式施工技术、信息化施工技术提升绿色建造施工技术水平。以人为本，建造智能健康绿色建筑。不断革新传统工艺，提高绿色建造过程施工的各项指标。

### 6.5  综合效益

6.5.1  项目取得良好的经济效益。与同类同期工程相比较，在综合投资、建造成本、建造工期等方面有显著改进，并取得显著成效；重要经济技术指标处于领先水平。

6.5.2  项目取得良好的社会效益。推动行业科技进步、施工技术进步，对引领行业施工技术发展方向具有重要意义。

6.5.3  项目取得良好的环境效益。项目建设对改善环境起到积极作用，对环境的污染、提高环境质量方面取得一定成果。

6.5.4  对后续工程的持续发展产生积极影响。项目施工技术能够衍生出一系列施工新工艺、新技术、新装置，为后续同类型工程施工提供借鉴和参考。

6.5.5  对团队建设和人才培养产生积极影响。项目锻炼和培养了一批技术创新人才，形成了产学研相结合的研发团队，项目的人才培养计划与梯队建设，为企业持续发展提供人力支持与保障。

6.5.6  对当地相关产业有辐射带动作用，对推动生态治理与战略性转型产业深度融合贡献巨大。

# 7  绿色移交

## 7.1  综合效能

7.1.1  保护环境、减少资源浪费；实现节能、环保、减排的目标。

7.1.2  结合项目单体设备用能、系统经济性指标、整体生产运行情况进行综合评价，提供综合评价分析报告。包括以下内容：

1  进行项目调试期间各类设备用能情况统计，形成设备用能分析报告。

2  进行分系统冷、热态试验，分析各系统运行关键指标与设计值的偏差。

3  进行项目投运整体性能试验，综合评价项目整体能效情况，形成整体分析评价报告。

## 7.2  数字化移交

### 7.2.1  数字化交付过程中数据传递应遵守相关保密规定。

7.2.2  数字化交付的内容及标准应执行工程所在地的相关规定。对有智慧城市信息系统接入要求的项目，应首先满足电力建设项目信息管理的要求。

7.2.3  电力建设工程信息模型应按照各系统单位工程进行划分组建，单位工程应包含主机、辅机、建筑、电气、暖通，以及生产生活废水污水、废气及烟尘、废弃物处理和排放等生产及配套、辅助系统分专业模型及综合模型文件。

7.2.4  根据电力建设工程设计行业标准要求，基于维护、保养、更换、质量追溯等需求，为设备设施建立相应编码，并确保编码唯一性、准确性。

7.2.5  绿色建造项目应同时提供实体及数字化交付成果。数字化交付成果应保证与实体交付成果信息一致。

7.2.6  实现工程数据、逻辑模型、三维模型、图纸等有机关联；实现项目数字化孪生；实现基建数据与生产运营数据无缝对接。

## 7.3  绿色效果评估

7.3.1  移交后的场地能够保持良好状态并达到预期效果。场地清理、土壤改良、植被恢复、养护管理方面符合标准要求。

7.3.2  分阶段开展绿色建造自评价工作，提供相关支撑性材料。包括以下内容：

1  固体废弃物、污水、噪声、无组织排放、电磁辐射、空气质量等监测报告以及环境保护“三同时”证明材料。

2  碳排放分析、环保、水保验收等报告。

3  技术先进、资源节约、生态环保、科技创新等方面证明材料。

7.3.3  进行项目绿色建造的效果评估并编制评估报告。效果评估可采用内部自评的形式，或委托具备评估能力的技术服务单位进行评估。

7.3.4  效果评估通过检查工程实体质量、核查工程项目文件，重点从工程绿色建造管控水平、技术先进性、资源节约效果、环境保护效果和综合效能指标等方面，对工程绿色建造的整体水平进行量化评分和综合评价。

# 附录A  绿色策划评价表

表A  绿色策划评价表

| 序号 | 评价内容 | 评分标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 绿色策划 |  |  |  |
| 4.1 | 总体策划 |  | 20 |  |
| 4.1.1 | 绿色总体策划评价应检查建设单位编制的绿色总体策划文件，应在可研批复后完成编制。总体策划文件应包括总体目标、分项目标、组织架构及职责分工、新技术应用及技术创新、主要控制指标、主要工作计划、实施和评价管理。 | 未编制绿色建造策划文件，扣10分；未按时间节点编制完成绿色策划文件，扣3分；内容缺项或针对性不强，每处扣1分。 | 10 |  |
| 4.1.2 | 制定的总体目标应符合国家、行业政策导向，结合各专业领域的具体特点和管理要求，明确电力行业绿色建造示范工程创建等目标。 | 未明确总体目标扣5分，总体目标未结合工程特点和管理要求扣3分。 | 5 |  |
| 4.1.3 | 分项目标应明确建筑垃圾减量化、绿色材料应用、“四节一环保”、水土保持与水土流失防控等目标。分项目标应可量化、可操作。 | 分项目标有缺项，每处扣2分；分项目标未量化或操作性不强，每处扣1分。 | 5 |  |
| 4.2 | 设计策划 |  | 30 |  |
| 4.2.1 | 设计策划评价应审查设计单位编制的绿色设计策划文件。应依据绿色总体策划文件，在初步设计阶段编制绿色设计策划文件，应包括前期调研、目标分析、技术经济可行性分析等内容 | 未编制绿色建造策划文件，扣12分；未按时间节点编制完成绿色策划文件，扣3分；内容不符或针对性不强，每处扣1分；相关内容缺失，每处扣2分；内容不符或针对性不强，每处扣1分。 | 12 |  |
| 4.2.2 | 前期调研应包括地理位置、生态环境、水土保持要求、气候环境、周边环境、地形地貌、道路交通、规划条件和地方性材料等，通过调研确定设计方案 | 前期调研不充分，存在内容缺失的，每处扣2分；内容不符或没有针对性，每处扣1分。 | 6 |  |
| 4.2.3 | 目标分析应包括工程自身特点和要求，需要达到现行国家评价标准和公司绿色建造指标评价的相应等级或得分，“四节一环保”目标、室内环境质量目标、水土保持目标、运行管理目标等 | 未见目标分析相关内容每处扣2分，内容不符或没有针对性，每处扣1分。 | 6 |  |
| 4.2.4 | 技术经济可行性分析应包括技术可行性分析、环境效益分析、风险评估、经济效益评估 | 经济技术可行性分析存在内容缺失的，每处扣2分；内容不符或没有针对性，每处扣1分。 | 6 |  |
| 4.3 | 施工策划 |  | 40 |  |
| 4.3.1 | 绿色施工策划应检查施工单位编制绿色施工策划文件，应依据绿色总体策划文件、绿色设计策划在开工前完成，应包括绿色施工目标、影响因素分析和环境风险评估、组织架构及职责分工、相关管理制度及技术标准、“四节一环保”措施、水土保持与水土流失防控、新技术应用及施工技术创新等内容。 | 未编制施工策划，扣10 分；未按时间节点编制完成施工策划，扣 3分；内容不符或针对性不强，每处扣 1 分。未见组织架构及职责分工、“四节一环保”等相关内容，每处扣2分；内容不符或针对性不强，每处扣1 分。 | 10 |  |
| 4.3.2 | 绿色施工目标应包括节材与材料资源利用、建筑垃圾控制与循环利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护、环境保护与水土保持、经济效益与社会效益等方面目标。 | 未见相关绿色施工目标，每处扣2分；内容不符或针对性不强，每处扣1 分。 | 10 |  |
| 4.3.3 | 影响因素分析和环境风险评估应依据工程施工现场及周边环境、工程实际情况等影响因素分析和环境风险评估结果开展。对生态环境保护、资源节约与循环利用、碳排放降低、人力资源节约及职业健康安全等进行总体分析。 | 未进行分析和环境风险评估，扣2分；未进行生态环境保护、资源节约与循环利用、碳排放降低、人力资源节约及职业健康安全等进行总体分析的扣3分。 | 10 |  |
| 4.3.4 | 水土保持与水土流失防控应明确水土流失防治责任范围。 | 未制定水土保持与水土流失防控应明确水土流失防治防控措施，扣5分；内容不符或针对性不强，每处扣1分。 | 5 |  |
| 4.3.5 | 新技术应用及施工技术创新应包括国家重点节能低碳节能技术应用、电力行业“五新”技术及电力建设低碳技术应用、建筑业10项新技术应用、绿色建造相关的科技进步、专利、QC成果、工法、标准编制、五小发明等创新成果计划等方面。 | 无相关新技术应用策划扣5分；应用清单与总体策划不一致，每处扣 1 分。 | 5 |  |
| 4.4 | 移交策划 |  | 10 |  |
| 4.4.1 | 绿色移交策划应检查建设单位编制的绿色移交策划文件，绿色移交策划应依据绿色总体策划、绿色设计策划、绿色施工策划在竣工前完成，应包括绿色专项验收成果、数字化移交清单、移交标准要求、移交责任主体、移交期限。 | 未编制移交策划，扣4 分；未按时间节点编制完成施工策划，扣2分；内容不符或针对性不强，每处扣1分。 | 4 |  |
| 4.4.2 | 绿色专项验收成果应包括绿色建筑实体、绿色建筑档案、设备设施资料、工程专项验收、绿色建造评估五个方面。 | 未明确绿色建造专项验收成果，扣3 分；内容不符或针对性不强，每处扣 1 分 | 3 |  |
| 4.4.3 | 数字化移交成果清单应包括工程档案（包括竣工图纸）数字化电子文件。 | 未明确数字化移交清单、移交标准要求、移交责任主体、移交期限，每处扣 1 分。 | 3 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |
| 评价结果实得分： |  |  |  |  |
| 评价组成员： 评价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注1：每个评价项目标准分扣完为止。 注2：不涉及的评价项目标准分不计入总标准分，实得分 = 总得分/总标准分×100。 |  |  |  |  |

## 附录B  绿色设计评价表

表B 绿色设计评价表

| 序号 | 评价内容 | 评分标准 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 绿色设计 |  |  |  |
| 5.1 | 火力发电（含核电常规岛）工程 |  |  |  |
| 5.1.1 | 技术先进 |  | 30 |  |
| 1 | 电厂总体设计科学合理，积极采用新技术、新工艺，电厂全寿命周期的技术经济性好。 | 电厂总体设计科学，总体规划、总平面布置、竖向布置、地下设施布置合理得1分，积极采用五新技术得1分，考虑全寿命周期技术经济性最佳得1分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 3 |  |
| 2 | 工艺系统及主要设备选型、关键参数、控制逻辑等拟定科学、先进,节能高效。 | 工艺系统选择科学、先进得1分，主要设备选型先进、节能高效得1分，控制逻辑科学合理得1分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 3 |  |
| 3 | 各工艺系统设备与管线布置合理，工艺流程顺畅，检修维护空间适度。 | 设备与管线布置满足工艺流程，管线交叉处理合理，整齐美观得1分，满足检修维护要求得1分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 2 |  |
| 4 | 辅机设备备用、裕量选取合理，保证高效运行。 | 辅机设备备用、裕量选取合理得1分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 1 |  |
| 5 | 电厂乏汽、烟气余热回收利用技术路线先进，高效节能减碳。 | 锅炉尾部余热回收利用得1分，脱硫吸收塔后烟气余热回收利用得0.5分，循环水提热回收利用得0.5分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 2 |  |
| 6 | 电厂主接线方案安全可靠、技术先进。高压厂用电系统配置合理，依托三维设计进行电缆敷设、桥架布置，节省工程量；采用智慧照明系统。 | 电厂主接线方案安全可靠、技术先进得1分。高压厂用电系统配置合理得1分，依托三维设计进行电缆敷设、桥架布置，节省工程量，得0.5分，采用智慧照明系统得0，5分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 3 |  |
| 7 | 热工自动化控制水平、控制方式、软硬件设计水平先进，技术领先。 | 热工自动化控制水平、控制方式先进、技术领先得1分，软硬件设计水平先进得1分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 2 |  |
| 8 | 采用先进通信与信息技术、计算机网络技术和智能控制技术等量化融合技术，具有较高的智慧化水平。 | 智慧电厂规划设计及建设须遵循整体规划、分步实施的基本要求，通常包括：智慧工程管控系统、智慧电厂基础设施、数字孪生及全厂可视化中心、智能设备全生命周期管理中心、智能生产管理中心、智慧经营及供应链管理中心、智慧安全及风险防范中心、智慧办公及决策支持中心、智能控制系统应用。根据以上各项综合评判电厂的智慧化水平，酌情给予分值。 | 2 |  |
| 9 | 重要主辅机设备、关键材料、热工自动化控制系统国产化率高。 | 重要设备均采用国产化设备得0.5分，四（六）大管道国产化得0.5分，热工自动化控制系统（DCS）国产化0.4分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 1.5 |  |
| 10 | 环保技术路线、工艺系统先进合理，工程投运后取得良好效果。 | 脱硫工艺系统技术先进合理0.5分，脱硝工艺系统技术先进合理得0.5分，工程投运后达到或优于设计值得0.5分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 1.5 |  |
| 11 | 各项技术性能指标先进，国内同类机组领先水平。 | 供电煤耗、厂用电率、耗水指标与中国电力企业联合会编制的同时期《电力行业火电机组能效水平对标报告》对标数据进行比对，判别指标的先进性。等于或优于对标数据得3分，低于对标数据5%得2.5分，低于对标数据10%得2分，低于对标数据10%以下得1.5分。 | 3 |  |
| 12 | 推行标准化、工业化智能建造，达到或优于国家、地方行业部门要求。 | 标准化、工业化智能建造达到或优于国家、地方行业部门要求得1分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 1 |  |
| 13 | 设计手段先进，创新设计流程，为绿色施工创造条件，并取得良好效果。 | 通过先进设计手段，创新设计流程，为绿色施工创造条件，并取得良好效果得1分，综合评判各项，酌情给予分值。 | 1 |  |
| 14 | 建筑物地基处理方案合理经济、建筑结构体系科学，具有先进性、前瞻性，引领行业先进水平。 | 主要建（构）筑物地基处理方案合理经济得1分，主要建（构）筑物建筑结构体系科学，具有先进性得1分，全厂建筑、景观设计新颖，引领行业先进水平得1分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 3 |  |
| 15 | 燃煤发电厂适应新型电力系统对火力发电机组可靠性、灵活性要求，工艺系统先进，设备配置水平高，技术出力调节能力满足20%-100%额定出力；热电联产机组实现热电解耦，技术出力调节能力满足30%-100%额定出力。 | 满足该项要求得1分，不满足0分 | 1 |  |
| 16 | 核电常规岛废水进行脱氮处理，满足生态环保要求排放。 | 满足该项要求得1分，不满足0分 | 1 |  |
| 17 | 燃气蒸汽联合循环电厂科学划分爆炸危险区域，合理采取相应措施，确保防爆安全；合理按级选用防爆电气设备，保证安全运行。 | 满足该项要求得1分，不满足0分 | 1 |  |
| 18 | 垃圾发电厂环保工艺系统科学先进、成熟可靠，有效控制二噁英等有害气体对环境影响。 | 满足该项要求得1分，不满足0分 | 1 |  |
| 19 | 生物质电厂物料输送系统技术先进，满足电厂安全、稳定运行。 | 满足该项要求得1分。综合评判物料输送系统技术水平，酌情给予分值。 | 1 |  |
| 5.1.2 | 资源节约 |  | 15 |  |
| 1 | 厂址选择符合国土空间规划，全厂总体规划布局合理，不占用基本农田，利用未利用土地和建设用地。 | 厂址位置符合国土空间规划得0.25分，全厂总体规划布局合理，不占用基本农田，利用未利用土地和建设用地得0.25分。 | 0.5 |  |
| 2 | 厂区总平面布置紧凑，功能分区科学，用地指标先进，土地利用率高。 | 厂区总平面布置紧凑，功能分区科学合理得0.5分，厂区用地指标先进，低于行业、地方用地指标规定值，土地利用率高得0.5分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 1.0 |  |
| 3 | 采用节约用地的新技术、新工艺，优化工艺系统，合理压缩各车间用地面积。 | 采用节约用地的新技术、新工艺得0.4分；优化工艺系统，合理压缩各车间用地面积得0.4分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 0.8 |  |
| 4 | 建筑物布置简约、集约，扩大联合。性质和功能相同或相近的建（构）筑物采用联合建筑，永久建筑和临时建筑结合，节约用地。 | 建筑物布置简约、集约，性质和功能相同或相近的建（构）筑物采用联合建筑得0.4分，永久建筑和临时建筑结合得0.3分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 0.7 |  |
| 5 | 合理控制道路、广场及管线用地。 | 道路、广场用地面积控制在规范、规定要求范围内得0.3分，管线采用综合管架敷设或集中统一布置得0.2分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 0.5 |  |
| 6 | 改扩建项目充分利用和改造既有设施和建筑，充分利用厂区内空地，减少新增用地。 | 改扩建项目充分利用和改造既有设施和建筑，充分利用厂区内空地得0.5分，综合评判各项，酌情给予分值。 | 0.5 |  |
| 7 | 厂区用地指标优于国家、行业、地方规定的项目用地指标值。 | 厂区用地指标优于国家、行业、地方规定的项目用地指标值得1.0分，高于指标值3%以内得0.5分，高于指标值3%以上得0分。 | 1.0 |  |
| 8 | 选用高效节能设备，先进的用能工艺，减少能源在输送、分配及生产工序等环节产生过程消耗，提高能源利用效率。 | 选用高效节能设备，能效等级达到1级得0.5分，选用先进的用能工艺得0.5分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 1.0 |  |
| 9 | 设备、管道布置合理、紧凑，减少各种介质的能量损失。 | 设备、管道布置合理、紧凑，符合工艺流程得0.5分，综合评判布置方案，酌情给予分值。 | 0.5 |  |
| 10 | 节能管理措施到位，配备完善的能源计量仪表。 | 节能管理措施齐全得0.2分，配备完善的能源计量仪表得0.3分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 0.5 |  |
| 11 | 选用节能建筑材料，统筹考虑工程耐久性和可持续性，采用高强度、高性能、高耐久性和可循环材料以及先进适用技术体系。 | 选用节能建筑材料得0.2分，采用高强度、高性能、高耐久性和可循环材料以及先进适用技术体系得0.3分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 0.5 |  |
| 12 | 建筑热工（屋面、楼面、围护结构）、建筑采光及通风设计合理，建筑节能降耗措施先进。 | 建筑热工（屋面、楼面、围护结构）设计合理得0.3分、建筑采光及通风设计合理得0.2分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 0.5 |  |
| 13 | 电厂公共建筑采用装配式技术，生产建筑积极采用工厂化预制构件。 | 电厂公共建筑采用装配式技术得0.3分，生产建筑积极采用工厂化预制构件得0.2分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 0.5 |  |
| 14 | 清洁能源积极嵌入建筑技术应用。 | 采用清洁能源嵌入建筑技术应用且节能效果练好得1.0分，不采用得0分。 | 1.0 |  |
| 15 | 全厂采用新型节能照明系统，智能控制。 | 全厂采用新型节能照明系统得0.2分，采用智能控制得0.3分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 0.5 |  |
| 16 | 电厂发电热效率（TMCR工况）、发电标准煤耗（TMCR 工况）、厂用电率（含脱硫脱硝）等能耗指标达到国内同类机组先进水平。 | 该项指标5.1.1技术先进性已计分值，不累计计算 |  |  |
| 17 | 优先采用城市污水处理厂中水、矿井疏干水、海水水源，减少地表水用量。 | 冷却水源采用城市污水处理厂中水、矿井疏干水或海水水源得0.5分，采用地表水扣减0.3分，采用地下水0分。 | 0.5 |  |
| 18 | 水务管理智能化，工艺技术路线先进，提高水的重复利用率，节约用水。 | 水务管理智能化得0.3分，工艺技术路线先进得0.2分，综合评判各项，酌情给予分值。 | 0.5 |  |
| 19 | 污水、废水排放处理方案环保先进，所有污水、废水全部回用，实现全厂废水零排放。 | 污水、废水排放处理方案先进得0，5分，所有污水、废水全部回用，实现全厂废水零排放得0.5分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 1.0 |  |
| 20 | 选用节水管材、器具、设备，配置水量计量、监测装置。 | 选用节水管材、器具、设备得0.2分，配置水量计量、监测装置得0.3分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 0.5 |  |
| 21 | 全厂设计耗水指标先进，达到国内先进水平。 | 该项指标5.1.1技术先进性已计分值，不累计计算 |  |  |
| 22 | 电厂雨水控制及利用（收集回用、土壤入渗、调蓄排放）专项设计，效果显著。 | 设置雨水收集回用设施得0.2分，进行土壤入渗、调蓄排放专项设计效果显著得0.3分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 0.5 |  |
| 23 | 燃煤电厂褐煤提水方案先进，作为生产水源。 | 燃煤电厂褐煤提水方案先进得0.5分，不考虑得0分。 | 0.5 |  |
| 24 | 建筑物布置方案紧凑，采用合理的结构形式和材料，节省钢材、水泥等原材料。 | 建筑物布置方案紧凑，采用合理的结构形式和材料得0.5分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 0.5 |  |
| 25 | 钢材、水泥和电缆等消耗量省，同比达到国内先进水平。 | 根据参评同类型机组工程的钢材、水泥和电缆等消耗量综合评判，分级得分。 | 1.0 |  |
| 5.1.3 | 生态环保 |  | 15 |  |
| 1 | 践行“两山”理论，体现人与自然和谐共生的可持续发展理念。 | 设计充分考虑人与自然和谐共生的可持续发展理念，得1.5分。考虑不充分酌情扣减分数。 | 1.5 |  |
| 2 | 电厂总体布置因地制宜，与生态环境、周边环境和谐统一。 | 电厂总体布置因地制宜，与生态环境、周边环境和谐统一，得3.0分，综合评判各项，酌情给予分值。 | 3.0 |  |
| 3 | 全厂建筑、色彩及景观一体化设计，与周边环境及国土空间规划的协调性好，全厂绿地率指标先进。 | 全厂建筑、色彩及景观一体化设计，效果好得1.0分，与周边环境及国土空间规划的协调性好得1.0分，全厂绿地率指标先进得0.5分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 2.5 |  |
| 4 | 厂区竖向布置方案合理，挖、填土石方量省，实现土石方量自身平衡，减少对水土保持、生态环境的影响。 | 厂区竖向布置方案合理得1分，挖、填土石方量省实现土石方量自身平衡得1分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 2.0 |  |
| 5 | 环境保护各项技术路线先进。烟尘处理方案、脱硫处理方案、脱硝处理方案、废水处理方案、灰渣处置及综合利用、噪声防护措施等科学合理， 技术成熟，运行效果好。 | 烟尘处理方案、脱硫处理方案、脱硝处理方案、废水处理方案、灰渣处置及综合利用、噪声防护措施各得0.5分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 3.0 |  |
| 6 | 工程尘、硫、氮、水、气、声、渣、灰全过程、全要素、全链条全面环保达标，排放标准满足国家及当地超低排放要求。 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、废水、废气、噪音、灰渣排放达到环保要求，得3分，有1项未达标扣减1分，扣减至0分为止。 | 3.0 |  |
| 5.1.4 | 综合效益 |  | 20 |  |
| 1 | 经济效益好，投资回报率高。与同类同期工程相比较，综合投资省，重要经济技术指标处于领先水平。 | 重点考核综合投资及资本金内部收益率指标，综合投资省、资本金内部收益率18%及以上得10分，综合投资较省、资本金内部收益率20%及以上得15%（含15%）-20%得8.5分，10%（含10%）-15%得7分。 | 10 |  |
| 2 | 对当地财政税收贡献大，助力地方经济，实现可持续发展。 | 参评项目对当地财政税收贡献综合统计，综合评判，酌情给予分值。 | 10 |  |
| 3 | 项目在资源节约、生态环保等方面亮点突出，推动生态治理与战略性转型产业深度融合，社会满意度较高。 | 在资源节约、生态环保等方面亮点突出，推动生态治理与战略性转型产业深度融合，环保及社会效益突出，得10分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 10 |  |
| 5.1.5 | 科技创新 |  | 20 |  |
| 1 | 积极采用新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等技术创新成果，供电标煤耗和厂用电率等指标先进，领先国内同类型机组。 | 采用新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等技术创新成果得3分，供电标煤耗和厂用电率等指标先进得2分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 5 |  |
| 2 | 依托本工程取得的创新成果（课题、专利、专有技术、奖项、竞赛活动成果、国家示范试点、参编标准、期刊论文等），填补国内空白或处于国内领先水平。 | 依托本工程获得省部级及以上科技进步一等奖2项及以上得10分，获得省部级及以上科技进步一等奖1项得6分，获得其他奖项，根据成果的获奖等级及数量综合评判，酌情给予分值，但不应高于6分。 | 10 |  |
| 3 | 先进的降碳、生态固碳措施，对工程碳排放量进行定量计算分析，有效减少对生态环境的影响。 | 先进的降碳（CCUS）技术、生态固碳措施得2分，工程碳排放量进行定量计算分析得1分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 3 |  |
| 4 | 适应新型电力系统要求的先进技术，如宽负荷调峰能力、热电解耦技术、储能技术等。 | 发电为主机组技术出力调节能力低于20%额定出力，热电联产机组实现热电解耦，技术出力调节能力低于30%额定出力得1分；配置新型储能技术得1分。综合评判各项，酌情给予分值。 | 2 |  |
| 5.2 | 水力发电（含抽水蓄能）工程 |  |  |  |
| 5.2.1 | 技术先进 |  | 30 |  |
| 1 | 水电站总体设计科学合理，积极采用新技术，电站全寿命周期的技术经济性最佳。 | 每项子目实得分根据实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、设计指标满足评价内容要求，系数为1； 2、设计指标基本满足评价内容要求，系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、设计指标不满足评价内容要求，得0分。 | 1.5 |  |
| 2 | 建筑物勘察方法合理，对水库区及各建筑物区地质条件评价清楚，分析全面。 |  | 1.5 |  |
| 3 | 岩土物理力学参数合理，确定依据可靠。 |  | 1.5 |  |
| 4 | 枢纽总布置方案先进，主要建筑物集中集约，为绿色建造创造条件。 |  | 1.5 |  |
| 5 | 施工总布置方案设计先进，临时建筑物布置紧凑，施工道路设置合理，施工用地重复使用率高。 |  | 1.5 |  |
| 6 | 各建筑物的选址、线路、轴线和型式经多方案综合比较确定。 |  | 1.5 |  |
| 7 | 边坡和地下洞室开挖支护参数合理，安全稳定，土石方平衡良好。 |  | 1.5 |  |
| 8 | 坝基、厂房等主要建筑物基础处理方案合适，处理效果良好。 |  | 1.5 |  |
| 9 | 大坝及泄洪消能建筑物设计先进，安全系数合理，泄流能力满足要求，消能效果好、雾化轻。 |  | 1.5 |  |
| 10 | 主厂房、副厂房、主变室等建筑面积合理，输水系统建筑物设计指标先进，水力过渡过程各项指标满足调节保证要求。 |  | 1.5 |  |
| 11 | 渗控设计方案先进，渗控效果良好。 |  | 1.5 |  |
| 12 | 闸门形式选择合适，安全系数合理，用钢量指标先进；启闭机设计方案合理，功率选择合适。 |  | 1.5 |  |
| 13 | 压力钢管设计先进，钢管线路选择应综合考虑地形地质，优选高强度等级钢材。 |  | 1.5 |  |
| 14 | 电厂主接线、运行方式设计安全可靠、技术先进。 |  | 1.5 |  |
| 15 | 主要电气设备选型合理先进，运行可靠，便于施工和维修。 |  | 1.5 |  |
| 16 | 自动化控制水平和软硬件设计水平先进，技术领先，获得良好效果。 |  | 1.5 |  |
| 17 | 重要工艺系统设备与管线布置合理，工艺流程顺畅，检修维护空间适度。 |  | 1.5 |  |
| 18 | 采用三维数字化正向设计方法，多专业协同设计，提高设计精细化水平。 |  | 1.5 |  |
| 19 | 采用智能仿真、智能温控、智能灌浆、智能振捣、智能碾压等先进技术，提高工程智能化建设水平。 |  | 1.5 |  |
| 20 | 各项技术性能指标先进，国内同类工程领先水平。 |  | 1.5 |  |
| 5.2.2 | 资源节约 |  | 15 |  |
| 1 | 建筑物选址遵循合理利用土地，切实保护耕地、林地和自然保护区的原则，避免大量征地拆迁，减少永久建筑物占地面积。 | 每项子目实得分根据实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、设计指标满足评价内容要求，系数为1； 2、设计指标基本满足评价内容要求，系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、设计指标不满足评价内容要求，得0分。 | 1.2 |  |
| 2 | 建筑物集中布置，施工总布置紧凑，永久建筑和临时建筑紧密结合，道路设置合理，节约用地，提高土地利用率。 |  | 1.2 |  |
| 3 | 采用合理的水土保持方案，加强土地资源保护，减少水土流失。 |  | 1.1 |  |
| 4 | 采用先进的水轮发电机组，发电效率达到国内同类机组先进水平。 |  | 1 |  |
| 5 | 选用功耗低、能耗小、效率高的机电设备。 |  | 0.6 |  |
| 6 | 采用能耗低、效率高的施工设备，精细化施工。 |  | 0.6 |  |
| 7 | 合理利用高处水源，优先采用自然通风和天然采光。 |  | 0.6 |  |
| 8 | 厂区和道路照明、营地生活用水加热等合理利用太阳能资源。 |  | 0.6 |  |
| 9 | 选用节能建材，提高建筑物围护结构的保温隔热性能，采用由高效保温材料制成的复合墙体和屋面及密封保温隔热性能好的门窗。 |  | 0.6 |  |
| 10 | 提高水资源的重复利用率，做到一水多用、中水及雨水回用。 |  | 1.2 |  |
| 11 | 污废水（油）处理环保先进，所有污废水全部回用。 |  | 1.2 |  |
| 12 | 采用节水系统、节水器具和设备，提高用水效率。 |  | 1.1 |  |
| 13 | 对主要建筑物设计方案进行优化比选，减少建筑物荷重，节省水泥、钢材、砂石等原材料用量。 |  | 1 |  |
| 14 | 采用高性能混凝土、高强度钢材、高性能建筑制品或新技术材料。 |  | 1 |  |
| 15 | 围堰、土石坝、混凝土骨料等充分使用开挖渣料。 |  | 1 |  |
| 16 | 采用精细化设计技术，合理布置管线与电缆，节约用量。 |  | 1 |  |
| 5.2.3 | 生态环保 |  | 15 |  |
|  | 1 践行“两山”理论，体现人与自然和谐共生的可持续发展理念。 | 每项子目实得分根据实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、设计指标满足评价内容要求，系数为1； 2、设计指标基本满足评价内容要求，系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、设计指标不满足评价内容要求，得0分。 | 2 |  |
|  | 2电站总体设计科学，因地制宜，与周边生态环境和谐统一。 |  | 2 |  |
|  | 3 扬尘控制方案先进合理，控制效果良好。 |  | 1 |  |
|  | 4 采用低噪声机械设备，噪声及振动控制方案合理，效果良好。 |  | 1 |  |
|  | 5 固体废弃物处置措施合理，生活垃圾处理得当，建筑垃圾回收利用，回收利用率达到国内同类型工程先进水平。 |  | 1 |  |
|  | 6 污废水处理方案合理，污废水处理满足环保要求。 |  | 1 |  |
|  | 7环境监测方案合理，环境监测数据满足环保要求。 |  | 1 |  |
|  | 8工程选址符合生态保护红线管控要求，避让生态环境敏感区。 |  | 1 |  |
|  | 9水生生态保护措施先进，鱼类增殖站、过鱼设施设计合理，效果良好。 |  | 2 |  |
|  | 10陆生生物保护措施合理，效果良好。 |  | 1 |  |
|  | 11水土保持措施先进，下泄流量满足生态环保要求，效果良好。 |  | 2 |  |
| 5.2.4 | 综合效益 |  | 20 |  |
|  | 1电站多年平均发电量满足设计要求，工程经济效益良好，主要经济技术指标处于领先水平。 | 每项子目实得分根据实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、设计指标满足评价内容要求，系数为1； 2、设计指标基本满足评价内容要求，系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、设计指标不满足评价内容要求，得0分。 | 4 |  |
|  | 2工程开发任务全部完成，各项效益达到设计预期。 |  | 4 |  |
|  | 3工程建设对当地相关产业有辐射带动作用，有效促进乡村振兴和社会经济发展。 |  | 3 |  |
|  | 4 工程移民安置效果良好，各方满意度高。 |  | 3 |  |
|  | 5在资源节约、环境保护、生态融合等方面亮点突出，社会满意度较高。 |  | 3 |  |
|  | 6工程建设推动行业管理升级和技术进步。 |  | 3 |  |
| 5.2.5 | 科技创新 |  | 20 |  |
|  | 1 理念创新、体现人与自然和谐共生的可持续发展理念。 | 每项子目实得分根据实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、设计指标满足评价内容要求，系数为1； 2、设计指标基本满足评价内容要求，系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、设计指标不满足评价内容要求，得0分。 | 6 |  |
|  | 2 技术创新，设计过程中自主研发新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等，有效促进工程绿色建造。 |  | 7 |  |
|  | 3依托本工程在绿色设计方面取得的创新成果（课题、专利、专有技术、奖项、竞赛活动成果、国家示范试点、参编标准、期刊论文等），处于国内领先水平。 |  | 7 |  |
| 5.3 | 风力发电工程 |  |  |  |
| 5.3.1 | 技术先进 |  | 30 |  |
| 1 | 风力发电机组微观选址合理，无限制性因素，尾流影响小，风能利用率高。 | 风机布置无限制性因素、风机布置合理、尾流合理、发电量高（各1分） | 4 |  |
| 2 | 根据风资源条件和设备制造水平，选用先进、高效率的风力发电机组。 | 根据项目最大风速和湍流强度机型选择合理，发电量高 | 2 |  |
| 3 | 主接线、运行方式设计方案安全可靠、技术先进。 | 主接线、运行方式设计方案安全可靠，积极应用创新技术。 | 3 |  |
| 4 | 电气设备选型合理先进，运行可靠，便于施工和维修。 | 电气设备选型满足项目需求，合理先进。 | 2 |  |
| 5 | 风力发电机组基础形式比选充分，选型合理，风电机组基础设计达到同类工程领先水平。 | 进行了风机基础的比选，形成相关报告（3分），基础设计水平对比领先（2分） | 5 |  |
| 6 | 采用智能化风电场设计，借助无线通信、北斗等通讯手段，深度结合监测等多元数据，构建智能化监管体系，实现智慧化基建、无人化运检。 | 采用无线通信、北斗等通讯手段（1分），利用机器人等实现无人巡检（1分），结构电气设备在线监测（1分），建立智慧基建平台（1分） | 4 |  |
| 7 | 采用数字化三维设计方式，实现设计协同、设计优化。 | 采用数字化三维设计方式，实现设计协同、设计优化 | 5 |  |
| 8 | 海上风电采用基础和风电机组一体化设计方法。 | 海上风电采用基础和风电机组一体化设计方法 | 2 |  |
| 9 | 海上变电站（换流站）采用轻量化设计，结构设备布置紧凑，设备集成化程度高。 | 海上变电站（换流站）结构设备布置紧凑，设备集成化程度高，优化充分，总体重量轻 | 2 |  |
| 10 | 海上风电海缆路由优化比选，海缆选型合理先进，技术经济性优。 | 路由优化比选，海缆选型合理先进，技术经济性优。 | 1 |  |
| 11 | 陆上风电道路和集电线路选线设计合理、经济。 | 陆上风电道路和集电线路选线设计合理、经济。 | 5 |  |
| 5.3.2 | 资源节约 |  | 15 |  |
| 1 | 总平面布置方案的选择和优化科学、合理，工艺流程顺畅，功能分区合理。 | 风电场各功能区规划布置合理，工艺流程顺畅 | 1 |  |
| 2 | 宜采用大容量风力发电机组，减少风力发电机组数量。 | 风电机组容量为当时主流大容量机型 | 1 |  |
| 3 | 合理规划布置，道路和集电线路路径短，节约占地（海）面积。 | 道路路径短（0.75分），集电线路路径短（0.75分） | 1.5 |  |
| 4 | 尽量减少建（构）筑物数量，并将性质和功能相同或相近的建（构）筑物进行联合布置，布置紧凑，以减少变电压站用地。 | 减少建（构）筑物数量，将性质和功能相同或相近的建（构）筑物进行联合布置，布置紧凑， | 1 |  |
| 5 | 用地（海）指标先进、合理，占地（海）面积达到国内先进水平。 | 风电项目用地（海）指标合理，满足节地（海）的要求，与同类项目相比，用地（海）面积少。 | 1 |  |
| 6 | 合理进行风机基础的设计和优化，节约风机基础用地（海），节省风机基础材料用量。 | 进行风机基础的优化设计，工程量少，形成相关报告 | 2.5 |  |
| 7 | 陆上设施建筑物布置方案科学合理，结构体系合理，采用高强、可循环建筑材料，节省钢材、水泥等原材料。 | 陆上风机基础体型合理，混凝土和钢筋工程量少；陆上变电站结构体系选择合理，选用绿色建材，节省混凝土和钢筋。 | 2（海上风电取0.5） |  |
| 8 | 提高水的利用率，搅拌用水、养护用水采取有效的节水措施，采用节水管材和器具。 | 一水多用，提高利用率（1分），搅拌用水、养护用水采取有效的节水措施，采用节水管材和器具（1.5分） | 2.5 |  |
| 9 | 合理确定设备的能耗等级、集电线路路径和选型，减少电能损耗。 | 变压器、照明灯具等能耗等级选择合理（1分），集电线路路径和选址合理，能耗小（1.5分） | 1.5 |  |
| 10 | 建筑节能降耗措施先进，充分利用自然光和自然通风，建筑采用智能和分区运维。 | 建筑节能降耗措施先进，充分利用自然光和自然通风（0.5分），建筑采用智能和分区运维（0.5分）。 | 1 |  |
| 11 | 海上风电采用高性能混凝土、高强度和耐候性钢材应用技术，采用合理的防腐设计，减少钢材用量。 | 风机基础用混凝土采用高性能混凝土，风机基础用钢采用高强度和耐候性钢，选择合理的防腐设计 | 1.5 |  |
| 5.3.3 | 生态环保 |  | 15 |  |
| 1 | 风电场项目与生态环境、周边环境和谐统一。 | 陆上风电根据所处的生态环境，如草原、戈壁、山地、平原等，设计需考虑和周边环境的统一协调，不破坏当地的生态环境；海上风电需考虑海洋生物、海洋环境的影响。 | 2.5 |  |
| 2 | 选用低噪声风电机组和电气设备，风电机组设置鸟类趋避设施。 | 根据环评等相关要求，选用低噪声风电机组和电气设备（1.5分），风电机组设置鸟类趋避设施（1分）。 | 2.5 |  |
| 3 | 风电机组应防止油类的跑、冒、漏、滴，废油应储存在专设的废油箱中，应将废油、含油废物送交有资质单位回收处理。 | 风电机组无油类的跑、冒、漏、滴，废油应储存在专设的废油箱中，应将废油、含油废物送交有资质单位回收处理（有相关设施和合同） | 1 |  |
| 4 | 选用低噪声施工设备，减少对于生物的影响。 | 根据环评报告等相关要求，选用符合要求的低噪声施工机械。 | 1.5 |  |
| 5 | 施工期污废水、固废等收集后统一处理，运行期污废水处理后排放或回用。 | 有相关设施和合同 | 2 |  |
| 6 | 生态补偿方案设计合理，满足生态修复的需求。 | 有生态补偿设计方案 | 1.5 |  |
| 7 | 环境监测计划完善，环境监测报告齐全。 | 有环境监测计划并且完善，环境监测报告齐全 | 1 |  |
| 8 | 土石方挖填量少，可实现土石方量自身平衡，减少对水土保持、生态环境的影响。 | 土石方挖填量少，尽量实现土石方量自身平衡 | 2(海上风电取1) |  |
| 9 | 水土保持设计方案和投资合理。 | 有水土保持设计方案和投资计划，并且合理 | 1 |  |
| 10 | 海上风电施工组织设计合理，减少水上水下施工作业时间，避免在鱼类产卵和鸟类迁徙高峰期间施工。 | 根据环评等要求，进行合理的施工组织设计 | 1 |  |
| 5.3.4 | 综合效益 |  | 20 |  |
| 1 | 在综合投资方面有显著改进，并取得显著成效；发电量、收益率等重要经济技术指标处于领先水平。 | 发电量、项目收益率高 | 6 |  |
| 2 | 工程融合方案具有创新性和示范性，带动新兴技术发展。 | 风电项目需充分考虑和当地以及相关产业的融合，做好“风电+”的带动性和示范性。比如：制氢、制氨、储能、旅游、科普教育、海洋牧场等，有一项即可得6分。 | 6 |  |
| 3 | 在资源节约、环境保护等方面亮点突出，社会满意度较高。 | 资源节约优于定额要求（2分），环保有亮点（1分），社会满意度较高（1分） | 4 |  |
| 4 | 对当地相关产业有辐射带动作用，对推动战略性转型产业深度融合贡献巨大。 | 产业带动和产业转型推动，有一项即可得4分。 | 4 |  |
| 5.3.5 | 科技创新 |  | 20 |  |
| 1 | 理念创新、体现人与自然和谐共生的可持续发展理念。 |  | 5 |  |
| 2 | 设计过程中采取自主研发的新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等。 | 根据数量得分，每项0.5分 | 5 |  |
| 3 | 依托本工程取得的创新成果（课题、专利、专有技术、奖项、竞赛活动成果、国家示范试点、参编标准、期刊论文等），填补国内空白或达到国内领先水平。 | 科技进度奖每项3分，其余每项1分。 | 10 |  |
| 5.4 | 太阳能发电工程 |  |  |  |
| 5.4.1 | 技术先进 |  |  |  |
| 1 | 电站选址合理，交通便利，送出条件优越，与当地规划协调统一 |  |  |  |
| 2 | 电站总平面布置科学、合理；场内输电线路路径合理，应合理避让建（构）筑物，安全距离应符合规范 |  |  |  |
| 3 | 建（构）筑物布局合理，建筑功能分区明确，可利用率高，采光良好 |  |  |  |
| 4 | 建（构）筑物空间布置紧凑可行，屋面、围护结构、装饰装修、绿化、照明等布置合理 |  |  |  |
| 5 | 采用先进适用技术或重大技术措施，与同类型工程相比发电效率有明显提升 |  |  |  |
| 6 | 电站采用太阳能自供电、自供热技术提供能源 |  |  |  |
| 7 | 电气系统具有可灵活性、可扩性、实用性和安全性，选用节能型电气设备和产品，能有效降低电量损耗 |  |  |  |
| 8 | 二次系统智能化程度高，二次设备动作率、准确率达到100%，电能质量满足并网运行要求 |  |  |  |
| 9 | 电站效率、年利用小时数、年均发电量、厂用电率等技术指标在国内同期同类项目中处于先进水平 |  |  |  |
| 10 | 采用先进的设计思路和方法，为绿色施工创造便利条件，取得良好效果 |  |  |  |
| 11 | 水上光伏发电项目浮体材料稳定性和耐久性良好；光伏组件效率、逆变器转化效率及年衰减率指标领先；采用的自动跟踪系统跟踪精度不大于1° |  |  |  |
| 12 | 陆上光伏发电项目光伏组件、逆变器、汇流箱、箱变等设备布置科学。光伏组件效率、逆变器转化效率及年衰减率指标领先；采用的自动跟踪系统跟踪精度不大于1° |  |  |  |
| 13 | 光热发电站集热场布置紧凑，定日镜、吸热器等设备布置科学；集热场聚光、集热器等设备效率高；采用高功率跟踪精度不大于1°的定日镜，集热器及储能系统效率符合要求 |  |  |  |
| 5.4.2 | 资源节约 |  |  |  |
| 1 | 电站总平面布置科学，优化布局，用地面积指标先进 |  |  |  |
| 2 | 电站设备布置紧凑，电缆走向、路径合理；场内集电线路路径短捷顺畅 |  |  |  |
| 3 | 变电站布置紧凑合理，占地面积、容积率指标先进 |  |  |  |
| 4 | 建筑物布置简约、集约，扩大联合。性质和功能相同或相近的建（构）筑物采用联合建筑，永久建筑和临时建筑结合，节约用地 |  |  |  |
| 5 | 采用节能、变频、高效率设备，降低损耗、提高效率 |  |  |  |
| 6 | 节能管理措施到位，配备完善的能源计量仪表 |  |  |  |
| 7 | 电站给排水系统、污水处理系统和雨水收集等设计科学合理，管线、阀门、表计等布置合理 |  |  |  |
| 8 | 电厂雨水控制及利用（收集回用、土壤入渗、调蓄排放）专项设计，效果显著 |  |  |  |
| 9 | 选用节能建筑材料，统筹考虑工程耐久性和可持续性，采用高强度、高性能、高耐久性和可循环材料以及先进适用技术体系 |  |  |  |
| 10 | 建筑热工（屋面、楼面、围护结构）、建筑采光及通风设计合理，建筑节能降耗措施先进 |  |  |  |
| 11 | 生产办公楼采用装配式技术，生产建筑积极采用工厂化预制构件 |  |  |  |
| 5.4.3 | 生态环保 |  |  |  |
| 1 | 电站选址等应控制和减少生态、电磁、噪声等环境影响，减少对原地貌、地表植被、水系的扰动 |  |  |  |
| 2 | 宜与当地的自然景观与周边环境相协调，避让自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等生态敏感区 |  |  |  |
| 3 | 在土质疏松的边坡、沙丘等区域应采取合理的水土保持和生态保护措施 |  |  |  |
| 4 | 太阳能发电站设置可靠的降噪措施，厂界噪音满足环保相关要求 |  |  |  |
| 5 | 采取防止地下水污染的技术措施，存放易造成地下水污染的区域进行防渗处理 |  |  |  |
| 6 | 水上光伏发电项目采用的浮体材料应符合环保要求，严禁对水体造成污染 |  |  |  |
| 7 | 陆上光伏发电项目组件下边缘距地面高度满足生态环保要求 |  |  |  |
| 8 | 光热发电项目集热区设置驱鸟装置，保护动物生态环境 |  |  |  |
| 5.4.4 | 综合效益 |  |  |  |
| 1 | 电站设计年发电量、电站总投资、资本金内部收益率等经济指标先进 |  |  |  |
| 2 | 太阳能发电工程按牧光互补、渔光互补、农光互补、林光互补等进行综合考虑，取得社会经济效益，对乡村振兴、精准扶贫具有推动作用，社会满意度较高。 |  |  |  |
| 5.4.5 | 科技创新 |  |  |  |
| 1 | 设计过程中采取新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等，在节能环保方面取得显著成效 |  |  |  |
| 2 | 依托本工程在绿色设计方面取得的创新成果（课题、专利、专有技术、奖项、竞赛活动成果、国家示范试点、参编标准、期刊论文等），在国内处于领先水平。 |  |  |  |
| 5.5 | 输变电工程 |  |  |  |
| 5.5.1 | 技术先进 |  |  |  |
| 1 | 项目总体设计科学合理，积极采用新技术、新工艺、新材料。 | 工程绿色设计文件应包含集成设计情况、绿色材料选用、环境保护和水土保持设计情况、节能新技术、新设备、新材料、可循环再利用材料应用等设计成果记录相关内容，未见相关内容每处扣2分，内容不符或针对性不强，每处扣2分 | 4 |  |
| 2 | 电气设备选用可靠性高、维护量小、节能、环保、经济的设备。 | 1、变电站工程：35kV～110kV主变压器、180MVA及以下容量的220kV主变压器未采用油浸自冷，扣2分；GIS备用间隔的母线隔离开关未随主母线一次建成，扣2分；220kV及以下电压等级的GIS设备的母线、隔离开关等气室未采用环保气体或SF6/N2混合气体，扣2分。 2、架空线路工程：金具未采用国网通用设计，或因特殊工况不能采用《国家电网有限公司输变电工程通用设计》且未采用节能金具，每处扣2分；导地线选型未进行多方案技术经济比较扣4分；技术经济方案不合理或缺乏针对性，每处扣2分；风振严重区、易舞动区、三跨区段的导地线保护及连接金具未选用耐磨金具，扣2分。 3、电缆及海底电缆工程：电缆户外终端在人员密集区域或有防爆要求场所未选择复合套管材质，每处扣2分；与SF6全封闭电器相连的GIS终端接口不配套或不具备SF6气体完全隔离的密封结构，每处扣2分；电缆接头与电缆本体不具备相同的绝缘强度和防潮密封性能，每处扣2分 | 6 |  |
| 3 | 采用先进智能检测与控制技术，具有较高的智能化水平。 | 1、变电站工程：新建变电站未配置一键顺控功能，扣1分；未配置辅助设备智能监控系统，扣1分；户内GIS设备未采用预制式智能控制柜，扣1分； 2、架空线路工程：此项不涉及。 3、电缆及海底电缆工程：隧道内电缆附属设备应按隧道分级，采用电缆线路智能监控系统，未按隧道分级采用电缆线路智能监控系统，扣4分；智能监控系统配备不齐全，每处扣2分 | 4 |  |
| 4 | 推行标准化、工业化智能建造，优于或达到国家、地方行业部门要求。 | 未采用标准化设计且无专题论证，扣3分。 | 3 |  |
| 5 | 采用BIM技术、卫片选线等先进设计手段，多专业协同设计，为绿色施工创造条件，并取得良好效果。 | 未采用数字化设计手段，扣2分。 | 2 |  |
| 6 | 变电站（换流站）总平面布置方案的选择和优化科学、合理，工艺流程顺畅，功能分区合理。 | 变电站专用项，站区总平面布置不符合通用设计要求，扣1分；站内工艺布置不合理，功能分区不明确，每处扣0.5分。 | 1 |  |
| 7 | 变电站（换流站）建筑根据实际情况，优化功能空间布局及设备布置，充分挖掘建筑本体与设备在节约资源方面的潜力。 | 变电站专用项，建筑物内空间布置不符合通用设计要求，扣1分； | 1 |  |
| 8 | 变电站（换流站）电气主接线满足供电可靠、运行灵活、操作检修方便、节约投资和便于扩建等要求。 | 变电站工程专用项，电气主接线或工艺布置不合理，每处扣0.5分。 | 1 |  |
| 9 | 变电站（换流站）建筑地基处理、建筑结构体系科学，具有先进性、前瞻性，引领行业先进水平。 | 变电站工程专用项主建筑物未采用装配式结构体系且未开展相关论证，扣1分；论证依据不充分，扣0.5分。 | 1 |  |
| 10 | 架空线路工程在满足可靠性要求的前提下，结合线路走廊规划情况，宜合理采用同塔多回技术,提升廊道利用率。 | 架空线路工程专用项，设计文件及施工图纸应分析同塔多回交流输电线路导线相序排列方式合理性。未分析导线相序排列方式合理性，扣0.5分；线路长度在100km及以上，未采取换位措施，扣0.5分。 | 1 |  |
| 11 | 架空线路工程应结合实际情况，进行防覆冰与防雷设计。 | 架空线路工程专用项，防雷设计未结合当地下来的运行经验、地区雷电活动强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况计算耐雷水平，扣0.5分；未通过技术经济比较，采用合理的防雷与接地方式，扣0.5分。在易覆冰区域未进行防覆冰设计，扣0.5分。 | 1 |  |
| 12 | 应科学、合理的选择电缆工程通道路径，使其与城市总体规划相协调。 | 电缆工程专用项，电缆路径设计应统筹兼顾，做到技术可行、安全适用、环境友好、经济合理，未开展多路径方案比选，扣0.5分；路径方案比选不合理或缺乏针对性，扣0.5分。 电缆路径设计应综合考虑各类因素（路径长度、环境保护、水土保持、施工便捷、运行可靠和维护方便），优化电缆通道，提高材料使用率。电缆段长设计长度不足，扣0.5分；材料表所列电缆长度超出实际测量长度10%，每处扣0.5分。 | 1 |  |
| 13 | 电缆工程应采取成熟可靠、便于维护的消防与接地措施。 | 电缆工程专用项，未采用可靠的消防和接地设施，每处扣0.5分. | 1 |  |
| 14 | 海底电缆应根据海底地质和海洋环境明确敷设方式及对应敷设区域。 | 海底电缆工程专用项，电缆路径设计应统筹兼顾，做到技术可行、安全适用、环境友好、经济合理，未开展多路径方案比选，扣0.5分；路径方案比选不合理或缺乏针对性，扣0.5分。 电缆路径设计应综合考虑各类因素（路径长度、环境保护、海洋环境、施工便捷、运行可靠和维护方便），优化电缆通道，提高材料使用率。电缆段长设计长度不足，扣0.5分；材料表所列电缆长度超出实际测量长度10%，每处扣0.5分。 | 1 |  |
| 15 | 海底电缆应具有径向阻水与纵向阻水的结构或措施。并应具有满足使用条件的铠装结构。 | 海底电缆工程专用项，未设置阻水结构或措施，扣0.5分，未设置铠装结构，扣0.5分。 | 1 |  |
| 16 | 锚固装置应能有效固定海底电缆，并应具有较强的抵御风浪冲击的能力和较好的耐海水腐蚀性能，安装与维护方便、功能可靠。 | 海底电缆工程专用项，未设置锚固装置，扣1分，锚固装置性能不符合要求，扣0.5分。 | 1 |  |
| 5.5.2 | 资源节约 |  |  |  |
| 1 | 项目用地指标优于国家、行业、地方规定的项目用地指标值。 | 用地指标超出同类工程平均值，扣1分。 | 1 |  |
| 2 | 项目选用高效节能设备，先进的用能工艺，减少输变电过程中消耗，提高能源利用效率。 | 1、变电站工程：主变压器空载损耗或负载损耗值高于通用设备限定值，扣1分。 2、架空线路工程：导、地线选型应综合考虑规划要求、电气性能、机械性能、建设运行费用等因素，实现全寿命周期线损与成本最低。 导地线选型未进行多方案技术经济比较扣1分；技术经济方案不合理或缺乏针对性，每处扣0.5分。 4、电缆与海底电缆工程：电缆导体截面的选择应参照现行行业标准计算开展最小导体截面的选择，应满足规划载流量和通过系统最大短路电流时热稳定的要求。未计算最小导体截面的，扣0.5分；电缆截面选型错误，扣0.5分。 | 1 |  |
| 3 | 项目选用绿色建材，采用高强度、高性能、高耐久性和可循环材料以及先进适用技术体系。 | 绿色建材应用率未达到70%以上，扣1分 | 1 |  |
| 4 | 钢材、水泥和电缆等消耗量省，同比达到国内先进水平。 | 钢材、混凝土、电缆用量超出同类、同规模项目平均值，扣1分。 | 1 |  |
| 5 | 变电站（换流站）建筑内变压器能效不低于国家现行相关能效标准的2级值。 | 变电站工程专用项，未达到此标准，扣1分 | 1 |  |
| 6 | 变电站（换流站）建筑内照明光源、灯具的能效不低于国家现行相关能效标准的节能评价值或2级值，并采用适宜的智能照明控制系统。 | 变电站工程专用项，未达到此标准，扣1分. 灯具选型应选用配光合理、防止眩光的节能环保灯具，优先考虑LED灯具。灯具效率应满足现行GB 50034《建筑照明设计标准》和DL/T 5390《发电厂和变电站照明设计技术规定》，采用非节能型灯具，每处扣1分；灯具效率不满足国家现行标准，每处扣0.5分。 主要功能房间的照明功率密度值不应大于GB 50034《建筑照明设计标准》和DL/T 5390《发电厂和变电站照明设计技术规定》的现行值。主要功能房间照明功率密度大于照明设计规范现行值，每处扣0.5分 | 2 |  |
| 7 | 变电站（换流站）建筑围护结构热工设计先进合理。 | 变电站工程专用项，建筑物内隔墙型式宜采用装配式轻质隔墙，使用新型、环保建筑材料，考虑节能环保、防火、防潮隔热等相关措施。内隔墙未使用装配式轻质隔墙，扣1分；未考虑节能环保、防火、防潮隔热等相关措施，每处扣0.5分。 建筑外门窗性能应符合规范要求。施工图未明确建筑外门、窗性能要求，扣1分。 | 2 |  |
| 8 | 变电站（换流站）建筑采用装配式技术，生产建筑积极采用工厂化预制构件。 | 变电站工程专用项,主建筑物未采用装配式结构体系且未开展相关论证，扣1分；论证依据不充分，扣0.5分。 | 1 |  |
| 9 | 变电站（换流站）进行海绵城市或雨水综合利用专项设计，优化污水处理和雨水回收利用。建筑内应使用较高用水效率等级的卫生器具，节水效率等级达到现行国家标准规定的2级能效标准。 | 变电站工程专用项,未应用节水器具，扣1分；未全面应用，扣0.5分。未进行雨水综合利用专项设计，扣1分 | 1 |  |
| 10 | 变电站（换流站）建筑充分利用自然光和自然通风。 | 变电站工程专用项,未进行自然采光或自然通风设计，扣1分 | 1 |  |
| 11 | 架空线路工程塔型与基础选型合理，减小根开及占地面积。 | 架空线路工程专用项，塔型规划应综合考虑技术经济和线路沿线情况，合理优化塔型、根开及占地面积。城区及城郊等塔位受限地段，优先采用钢管杆、窄基塔、混凝土杆等占地面积小的杆塔。塔型规划未综合考虑技术经济和线路沿线情况，每处扣0.5分；塔位受限地段未合理选用占地面积少的杆塔结构，每处扣0.5分。 | 1 |  |
| 12 | 电缆工程在满足生产、运输、施工及感应电压要求的前提下，尽量增大电缆段长，减少接头数量。 | 海底电缆与电缆工程专用项，未采取措施减少接头数量，扣2分 | 2 |  |
| 5.5.3 | 生态环保 |  |  |  |
| 1 | 项目布置因地制宜，与生态环境、周边环境和谐统一。 | 变电站专用项，变电站围墙型式宜选用与城市规划、环境要求相匹配的装配式围墙。未采用装配式围墙且未开展论证，扣2分；未采用装配式围墙且论证依据不充分，扣1分。 变电站的主出入口宜面向当地道路，便于引接进站道路。城市变电站的主入口方位及处理要求应与城市规划和街景相协调，变电站出入口布置不合理，扣2分。 | 3 |  |
| 2 | 挖、填土石方量少，实现土石方量自身平衡，减少对水土保持、生态环境的影响。 | 1、变电站工程：根据地形地貌合理确定场地标高，开展土方平衡论证，减少挖填方量、弃土量和土方购置量，未开展土方平衡计算，扣2分；土方平衡数据与图纸有明显不符，每处扣1分。 2、架空线路工程：线路路径应考虑对沿线生态环境、电磁环境、声环境的影响，采取并落实相应的环境保护措施。未依法制订环境保护措施，扣4分；未计列相关费用，扣2分；未落实环境影响报告及其批复文件要求，每处扣1分。 3、电缆与海底电缆工程：电缆路径应考虑对沿线生态环境、电磁环境、声环境的影响，采取并落实相应的环境保护措施。未依法制订环境保护措施，扣4分；未计列相关费用，扣2分；未落实环境影响报告及其批复文件要求，每处扣1分。 | 4 |  |
| 3 | 污废水（油）处理方案合理，满足环评批复要求。 | 变电站专用项，场地采用有组织排水，实现雨污分流，永临结合。未按雨污分流设计，扣2分；场地未采用有组织排水，每处扣1分。 有人值班变电站应设置生活污水处理装置，污水经处理后回用、清掏或接入市政排污管网。不满足要求的，扣2分。 事故油池应能容纳油量最大的一台变压器的全部排油，杜绝主变压器故障时产生废油污染。事故油池设计容量不满足要求，扣2分。 | 2 |  |
| 4 | 利用和保护场地现有自然资源和既有设施，减少对环境的影响和破坏。涉及高原植被、草原、林区、冻土等特殊地区的工程，应强化水土保持和生态修复措施。 | 1、变电站工程：站外挖、填方边坡宜优先采用喷播等绿色环保措施，高陡边坡宜采取客土绿化、喷播绿化、生态植生袋等水保措施。站外挖、填方边坡未采取绿色环保措施，扣1分；高陡边坡未采取水保措施，扣1分. 2、架空线路工程：线路路径应根据所处地区水土保持敏感程度和水土流失影响程度合理确定水土保持措施。未编制水土保持方案，扣1分；未落实水土保持方案及其批复文件要求，扣1分。 路径尽量避让自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等生态敏感区。涉及生态敏感区无协议文件，扣2分；未避让生态敏感区且未采取措施，扣2分；措施不合理或缺乏针对性，每处扣1分。 线路路径宜避让林木密集区、经济作物区，若无法避让，应考虑按高跨设计，线路路径或跨越设计方案不合理，发生大面积砍伐事件，每处扣1分。 3、电缆与海底电缆工程：电缆路径应考虑对沿线生态环境、电磁环境、声环境的影响，采取并落实相应的环境保护措施。未依法制订环境保护措施，扣2分；未计列相关费用，扣2分；未落实环境影响报告及其批复文件要求，每处扣0.5分 | 2 |  |
| 5 | 选用电磁辐射水平低、无毒的设备、材料。 | 选用毒性材料，扣2分 | 2 |  |
| 6 | 变电站（换流站）项目采用低噪声设备，并采取隔声、消声、吸声等措施，以降低变电站噪声对环境的影响。 | 变电站专用项，未采用降噪措施，扣2分 | 2 |  |
| 5.5.4 | 综合效益 |  |  |  |
| 1 | 与同类同期工程相比较，在综合投资方面有显著改进，并取得显著成效；重要经济技术指标处于领先水平。 | 经过设计优化，工程总投资比同类通规模工程减少5%及以上，加0.5分；减少10%及以上，加5分 | 5 |  |
| 2 | 与同类同期工程相比较，在资源节约、环境保护、生态融合等方面亮点突出，社会满意度较高。 | 1、变电站工程：变电站主要功能房间照明功率密度值不大于现行GB 50034《建筑照明设计标准》和DL/T 5390的《发电厂和变电站照明设计技术规定》目标值，每处加2分。 临建场地零硬化，加2分；采用预制舱式临建，加2分。 特殊地貌地区（高原、冻土、草原、森林等）现场施工生态保护措施完整到位，加2分。 2、架空线路工程：在地质条件复杂地区，采用地质遥感、地质雷达等技术对路径所经地区进行稳定分析，加5分。经过经济技术比较，合理选用节能型导线，加5分。 3、电缆工程：排管管材选用HPVC等强度高、耐久性好的环保型材质，加2分；电缆通道应用装配式构件，如预制式工作井、箱涵等，每种类型加2分。电缆隧道内照明功率密度值不大于现行GB 50034《建筑照明设计标准》和DL/T 5390《发电厂和变电站照明设计技术规定》的目标值的，加1分；灯具实现分区域控制，加1分；电缆隧道内，应用巡检机器人、智能监控、火灾报警等智能化设备，加1分。 4、海底电缆工程：电缆通道选用强度高、耐久性好的环保型材质，加2分；电缆通道应用装配式构件，如预制式工作井、箱涵等，每种类型加1分。电缆隧道内照明功率密度值不大于现行GB 50034《建筑照明设计标准》和DL/T 5390《发电厂和变电站照明设计技术规定》的目标值的，加1分；灯具实现分区域控制，加1分；电缆隧道内，应用巡检机器人、智能监控、火灾报警等智能化设备，加1分。 | 10 |  |
| 5.5.5 | 科技创新 |  |  |  |
| 1 | 积极采用新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等技术创新成果，项目节材、节材、环保等指标先进，领先国内同类型工程。 | - 变电站工程：地基处理时，泥浆采用现场脱水固化处理技术，加0.5分；装配式钢结构安装采用全螺栓，实现主体结构零焊接，加0.5分。 采用双断口隔离开关技术，加0.5分；使用X光等无损检测方法对GIS内部进行检查，加-。5分；GIS设备就位采用气垫运输等新技术，加0.5分；沿海地区经技术经济比较后，采用石墨烯重防腐涂料等新材料，加0.5分。 工程建设过程中，组织对碳排放进行定量计算加1分；定性分析加0.5分。 取得绿色建造技术创新成果，得到推广应用，每项加2分。 - 架空线路工程：高腐蚀地区，杆塔钢材采用新型耐腐蚀措施或材料，加1分；中腐蚀以上地区，应用不锈钢、石墨等耐腐蚀接地材料，加1分；高海拔、强光照、自然保护区、风景名胜区及对光污染有特殊要求的地区，采用有效避免强光反射及光污染措施，加1分；应用蓝牙游标卡尺、测尺等智能检测设备，通过质量模块采集测量，加1分。特殊地貌地区（高原、冻土、草原、森林等）现场施工生态保护措施完整到位，加1分。 工程建设过程中，组织对碳排放进行定量计算加1分；定性分析加0.5分。 取得绿色建造技术创新成果，得到推广应用，每项加2分。 - 电缆工程：变电站外应用分支接头等（非户外终端导线搭接方式）新技术解决电缆线路T接问题，加1分；应用蓝牙游标卡尺、测尺等智能检测设备，数据通过质量模块自动采集测量，加1分；中腐蚀以上地区，应用耐腐蚀接地材料，加1分。 特殊地貌地区（高原、冻土、草原、森林等）现场施工生态保护措施完整到位，加1分。 工程建设过程中，组织对碳排放进行定量计算加1分；定性分析加0.5分。 取得绿色建造技术创新成果，得到推广应用，每项加2分。 4、海底电缆工程：应用分支接头等（非户外终端导线搭接方式）新技术解决电缆线路T接问题，加1分；应用蓝牙游标卡尺、测尺等智能检测设备，数据通过质量模块自动采集测量，加1分；中腐蚀以上地区，应用耐腐蚀接地材料，加1分。 编制海洋环境保护方案，并采用适当措施保护海洋环境，加2分。 在工程建设过程中，组织对碳排放进行定量计算加1分；定性计算加0.5分。 取得绿色建造技术创新成果，得到推广应用，每项加2分。 | 7 |  |
| 2 | 依托本工程取得的创新成果（课题、专利、专有技术、奖项、竞赛活动成果、国家示范试点、参编标准、期刊论文等）填补国内空白或接近国际水平。 | 依托本工程自主创新并试点应用的，形成具有自主知识产权的工法、设备等。项目研究获得国家级奖项的，加5分；省部级/国网公司科技奖项（含发明专利），加3分；地市级/省公司级奖项（含实用新型专利），加1分 | 8 |  |
| 5.6 | 电力储能工程 |  |  |  |
| 5.6.1 | 技术先进 |  |  |  |
| 1 | 储能电站总体设计科学合理，有良好的绿色建造观感。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 3 |  |
| 2 | 储能主系统技术路线先进，电站全寿期内的技术经济性优，性能指标同类储能系统领先。 |  | 3 |  |
| 3 | 积极采用新技术、新工艺，采用新型设备，使储能电站具备更多功能，有利于新型电力系统构建。 |  | 3 |  |
| 4 | 电气主接线、运行方式设计安全可靠、技术先进。 |  | 3 |  |
| 5 | 采用先进通信与信息技术、计算机网络技术和智能控制技术等量化融合技术，具有较高的智能自动化水平。 |  | 3 |  |
| 6 | 设备、材料、控制系统国产化率高。 |  | 3 |  |
| 7 | 保工艺技术路线先进合理，工程投运后取得良好效果。 |  | 3 |  |
| 8 | 推行标准化、工业化智能建造。 |  | 3 |  |
| 9 | 采用先进的设计手段和多专业协同设计，为绿色施工创造有力条件，取得良好效果。 |  | 3 |  |
| 10 | 建筑、土建结构设计科学，具有先进性、前瞻性。 |  | 3 |  |
| 5.6.2 | 资源节约 |  |  |  |
| 1 | 厂址选择符合国土空间规划，总体规划布局合理减少土地占用，利用荒漠化、盐碱化土地等常规条件下难以利用的土地。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2 | 厂区总平面布置紧凑，功能分区科学，土地利用率高，采用节约占地的新工艺，优化工艺系统和建筑物占地面积，控制道路、广场及管线用地，用地指标先进，优于国家、行业、地方规定的项目用地指标值。 |  | 1 |  |
| 3 | 改扩建项目充分利用和改造既有设施和建筑，并减少新增用地。 |  | 0.5 |  |
| 4 | 选用新型工艺设备，采用先进工艺流程、材料及布置，减少能源在输送、分配及生产工序等环节产生过程消耗，提高能源利用效率；采用新技术措施，降低储能电站厂用电。 |  | 1 |  |
| 5 | 采用高能效等级设备。 |  | 1 |  |
| 6 | 节能管理措施到位，配备完善的能源计量仪表。 |  | 1 |  |
| 7 | 选用节能建筑材料。 |  | 1 |  |
| 8 | 建筑热工（屋面、楼面、围护结构）节能降耗措施先进。积极采用自然采光、自然通风设计。 |  | 1 |  |
| 9 | 清洁能源积极嵌入建筑技术应用，积极采用新能源设备。 |  | 1 |  |
| 10 | 全站采用新型节能照明系统，智能控制。 |  | 0.5 |  |
| 11 | 提高水的重复利用率，节约用水。储能电站生活废水排放处理方案环保先进，所有生活废水全部回用，实现全站废水零排放。 |  | 1 |  |
| 12 | 选用节水管材、器具、设备，配置水量计量、监测装置。 |  | 1 |  |
| 13 | 采用海绵城市节水措施，储能电站雨水控制及利用（收集回用、土壤入渗、调蓄排放）措施先进，效果显著。 |  | 1 |  |
| 14 | 建筑物布置方案科学合理，采用合理的结构形式和材料，减少建筑物的荷重，节约钢材、水泥用量，达到国内先进水平。 |  | 1 |  |
| 15 | 优化工艺系统、电控系统设计，节省项目建设期间钢材、水泥、电缆用量，减少运维期间设备材料用量，达到国内先进水平。 |  | 1 |  |
| 16 | 采用轻型建筑材料、预制构件、预制舱式结构等材料构件，统筹考虑材料的高强度、高性能、高耐久性和可循环性。 |  | 1 |  |
| 5.6.3 | 生态环保 |  |  |  |
| 1 | 储能电站总体设计因地制宜，与生态环境及国土空间规划的协调性好，站址选择控制和减少生态、电磁、噪声等环境影响，减少对原地貌、地表植被、水系的扰动，与当地的自然景观与周边环境相协调，避让自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等生态敏感区。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 4 |  |
| 2 | 全站建筑、色彩及景观一体化设计，周边环境和谐统一，全站绿地率指标先进。 |  | 4 |  |
| 3 | 厂区竖向布置方案合理，实现土石方量自身平衡，减少对生态环境的影响。 |  | 3 |  |
| 4 | 环境保护各项技术路线科学。液流电池做好防漏液收集措施，锂电池等做好电池着火后液体收集处理措施。噪声防护措施等科学合理， 技术成熟，运行效果好。 |  | 4 |  |
| 5.6.4 | 综合效益 |  |  |  |
| 1 | 投资回报高。与同类同期工程相比较，综合投资省，重要经济技术指标处于领先水平。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 7 |  |
| 2 | 推动区域地方经济可持续发展。 |  | 6 |  |
| 3 | 项目建设在技术方案、资源节约、环境保护、生态融合等方面亮点突出，社会满意度较高。 |  | 7 |  |
| 5.6.5 | 科技创新 |  |  |  |
| 1 | 电力工程项目因本身功能定位及独特的技术路线具有创新性。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 4 |  |
| 2 | 积极采用新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等技术创新成果。 |  | 6 |  |
| 3 | 依托本工程取得的创新成果（课题、专利、专有技术、奖项、竞赛活动成果、国家示范试点、参编标准、期刊论文等），填补国内空白或处于国内领先水平。 |  | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 评价结果实得分： |  |  |  |  |
| 评价组成员： 评价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注1：每个评价项目标准分扣完为止。 注2：不涉及的评价项目标准分不计入总标准分，实得分 = 总得分/总标准分×100。 |  |  |  |  |

## 附录C  绿色施工评价表

表C  绿色施工评价表

| 序号 | 评价内容 | 评分标准 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 绿色施工 |  |  |  |
| 6.1 | 管理科学 |  |  |  |
| 6.1.2 | 组织管理 |  |  |  |
| 1 | 建立绿色施工管理组织机构，明确工程参建各方绿色施工管理职责，施工单位明确绿色施工岗位职责。 | 组织机构未建立或绿色施工管理职责不明确，扣0.5分；施工单位岗位职责缺失，扣0.5分 | 1 |  |
| 2 | 工程参建各方项目管理制度应涵盖绿色施工的相关要求。 | 未建立项目管理制度或制度未涵盖绿色施工的相关内容，扣1分 | 1 |  |
| 6.1.3 | 目标管理 |  |  |  |
| 1 | 工程开工前，应在绿色施工影响因素分析的基础上制定绿色施工目标 | 未制定绿色施工目标，扣1分 | 1 |  |
| 2 | 绿色施工目标应分解为可量化的指标，并在专业分包合同中明确 | 绿色施工目标未分解、分解的不可量化，扣0.5分，专业分包合同中未明确，扣0.5分 | 1 |  |
| 6.1.4 | 实施管理 |  |  |  |
| 1 | 应组织绿色施工相关规范、管理制度、绿色策划等文件的培训和交底。 | 培训不及时、不全面，扣0.5分；交底不及时、不全面，扣0.5分 | 1 |  |
| 2 | 绿色施工相关过程资料和实施记录等应进行规范管理。 | 过程资料、实时记录有缺失，扣1分；过程资料、实时记录与现场实际不符，扣1分 | 2 |  |
| 3 | 实施阶段应对碳排放相关数据进行统计计算。 | 未统计碳排放数据的，扣1分 | 1 |  |
| 4 | 应分阶段组织开展绿色施工自评价，进行量化指标的对比分析，制定措施，持续改进。 | 未组织自评价，扣1分；未对比分析、制定持续改进措施，扣1分 | 2 |  |
| 6.2 | 安全环保 |  |  |  |
|  | 通用项 |  |  |  |
| 6.2.2 | 生态环境保护与施工现场安全 |  |  |  |
| 1 | 对环境因素和危险源进行识别与评价，制定针对性的应急预案、管理方案、管理措施。 | 无环境因素和危险源识别与评价，或识别与评价内容与实际不符，扣0.5分；缺少应急预案、管理方案、管理措施等，或缺乏针对性，扣0.5分 | 1 |  |
| 2 | 安全生产标准化建设应满足《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000的要求，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。 | 根据现场安全生产标准化建设情况酌情得分 | 1 |  |
| 3 | 施工现场安全文明责任区应划分明确、职责清晰，施工现场整洁有序。 | 安全文明责任区划分不明确、职责不清晰，扣0.5分；施工现场不能满足整洁有序，扣0.5分 | 1 |  |
| 4 | 施工现场应设置齐全、醒目的安全及环境保护的标识标志。 | 安全及环境保护标识标志未设置，或设置不齐全、不醒目，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 5 | 危险品、废品及化学品管理应符合《危险化学品安全管理条例》国务院第591号令的要求。 | 危险品、废品及化学品管理有违反条令的情况，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 6.2.3 | 扬尘控制 |  |  |  |
| 1 | 施工现场应安装空气质量监测设备，施工期间连续监测扬尘数值，采取有效抑尘措施，PM2.5、PM10监测值不超过当地生态环境部门公布值。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.5 |  |
| 2 | 施工现场的道路和材料加工区采取混凝土硬化、铺砖、铺设碎石或炉渣垫层等措施，保证现场地面平整、坚实，减少浮土扬尘。 |  | 0.5 |  |
| 3 | 易产生扬尘的作业应采取防尘、抑尘及降尘措施。 |  | 0.5 |  |
| 4 | 施工现场长时间闲置的裸露区域，采取覆盖密目网或临时绿化、铺贴透水植草砖等措施。 |  | 0.5 |  |
| 5 | 施工现场使用散装水泥、干混砂浆等易飞扬和细颗粒材料应有密闭防尘措施，余料定期回收。 |  | 0.5 |  |
| 6 | 现场车辆运输采取封闭及防污措施。 |  | 0.25 |  |
| 7 | 现场易产生扬尘的建筑垃圾在存放、搬运过程中应有降尘措施。 |  | 0.25 |  |
| 6.2.4 | 水土污染控制 |  |  |  |
| 1 | 施工现场污水排放应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的要求。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.5 |  |
| 2 | 施工现场分区域设置污水控制设施：现场道路和材料堆放场周边设排水沟并保持畅通；搅拌站区域设置沉淀池；食堂设置沉淀池、隔油池；办公、生活区设置自动冲洗厕所，现场厕所设置化粪池，化粪池定期清理；隔油池和化粪池做防渗处理，施工现场采用移动式厕所，定期清理。 |  | 0.5 |  |
| 3 | 基坑降排水应采用动态管理措施，实时监测周边环境和地下水位，按需降水，需进行回灌施工时，对灌水进行处理，符合回灌要求的理化指标，减少对周边环境的影响。 |  | 0.5 |  |
| 6.2.5 | 废气及有害气体排放控制 |  |  |  |
| 1 | 施工现场有害气体排放符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297 的规定。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.5 |  |
| 2 | 入场车辆尾气排放符合国家年检要求；施工机械设备尾气排放符合当地政府要求。 |  | 0.5 |  |
| 3 | 项目部生活区厨房烟气排放采取净化措施。 |  | 0.25 |  |
| 4 | 施工现场进行喷漆、喷砂、除锈作业，应按照当地政府要求，采取有效措施。 |  | 0.5 |  |
| 5 | 现场焊接烟尘应采取烟气收集净化措施。 |  | 0.5 |  |
| 6 | 施工现场应设乙炔、氧气、油漆等危化品专用存放仓库或实施有效隔离，地面应做防渗处理，并与施工作业区、生产加工区、办公区、生活区、临时休息棚、值班棚保持安全距离，危险品存放处应设置明显的安全警示标志。 |  | 0.5 |  |
| 7 | 对于化学品等有毒材料、油料的储存地，应有严格的隔水层设计，做好防渗漏及收集和处理工作。 |  | 0.5 |  |
| 8 | 易挥发、易污染的液态材料，使用密闭容器存放。 |  | 0.25 |  |
| 9 | 蓄电池安装应采取防止电池液泄漏措施。 |  | 0.25 |  |
| 10 | 室内配电装置作业区域门窗孔洞应进行封堵，房间内清洁、通风良好，地面应安装气体监测报警装置。 |  | 0.25 |  |
| 11 | SF6配电装置应对设备气体管道采取防护措施，避免因管道受损致使SF6气体泄漏。 |  | 0.25 |  |
| 12 | 抽真空、注气前，应对设备、气管、连接阀等进行检查，避免SF6气体泄漏。 |  | 0.25 |  |
| 6.2.6 | 光污染控制 |  |  |  |
| 1 | 避免或减少施工过程光污染，根据施工现场和周边环境情况，采取限时施工、遮光和全封闭等措施避免或减少施工过程中光污染。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.5 |  |
| 2 | 电焊作业避免电焊弧光外泄。钢结构、管道焊接部位应设置遮光棚，防止强光外射对施工外围区域造成影响。 |  | 0.5 |  |
| 3 | 通过控制照明光线的角度，夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围内。 |  | 0.5 |  |
| 6.2.7 | 噪声与振动控制 |  |  |  |
| 1 | 施工现场安装噪音监测设备，施工期间连续监测噪音数值，噪声排放符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.5 |  |
| 2 | 合理安排工期，减少夜间施工，禁令时间内停止产生噪声的施工作业。 |  | 0.5 |  |
| 3 | 合理布置施工场地，根据声波衰减的原理，高噪声设备远离噪声敏感区。 |  | 0.5 |  |
| 4 | 优先使用低噪音、低振动的施工机具。 |  | 0.5 |  |
| 5 | 钢筋/木工加工场、打桩机、搅拌机、电锯、振捣棒等强噪声区域及设备周边应采取吸声、隔声、隔振、阻尼等降噪措施。对于混凝土输送泵、现场砂浆搅拌机等能产生较大噪音的设备宜进行全封闭处理，采用搭设防噪棚、内部安装阻燃吸音棉，控制噪音的传播。 |  | 0.5 |  |
| 6.2.8 | 施工用地以及设施保护 |  |  |  |
| 1 | 应采取保护施工现场原有建（构）筑物、道路和管线等措施。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.5 |  |
| 2 | 对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，采取科学合理的水土资源保护方法。 |  | 0.5 |  |
| 6.2.9 | 职业健康管理 |  |  |  |
| 1 | 合理配备个人劳动防护用品和卫生防疫用品。从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、强噪声施工人员，应佩戴相应的防护器具和劳动保护用品。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2 | 建立职业健康检查制度，组织上岗前检查和定期检查，健全职业健康档案，做好人员健康跟踪管理。 |  | 1 |  |
| 3 | 制定职业病预防措施，定期对从事有职业病危害作业的人员进行体检，现场设置医务室或与当地医院签订医疗协议，制定人员健康应急预案。 |  | 0.5 |  |
| 4 | 合理布置施工场地，保护生活及办公区不受施工活动、周边环境不利影响。员工宿舍具备良好的居住条件，保持通风与干净整洁，设置专职管理人员。 |  | 0.5 |  |
| 5 | 员工食堂符合卫生防疫要求，定期对饮用水及饮食卫生进行检查，预防肠道疾病的发生，严防食物中毒，门窗及洞口设置纱窗，门下方设置不低于0.6m的防鼠挡板。 |  | 0.5 |  |
| 6 | 尘、毒作业场所确保良好的通风、除尘及防止中毒措施，采取消除粉尘、灰尘飘洒的措施。 |  | 0.5 |  |
| 7 | 办公及生活区应设置消防设施、报警装置、应急疏散通道、标志标识、应急照明等设施，并设专人管理。 |  | 0.5 |  |
| 8 | 施工现场人车分流，并有隔离措施。 |  | 0.5 |  |
| 9 | 施工现场有毒有害物品存放等处设置醒目安全标志，配备应急设施。 |  | 0.5 |  |
| 10 | 深井、密闭环境、防水和室内装修施工时，应设置通风设施。 |  | 0.5 |  |
| 11 | 施工现场设置安全教育体验区，对施工人员进行安全教育和安全施工知识培训。 |  | 0.5 |  |
| 12 | 生活区设置密闭式垃圾箱，垃圾分类存放，使用彩色垃圾箱，并在箱体上喷涂垃圾种类便于区分，垃圾箱附近定期灭蝇，每天产生的垃圾及时清运。 |  | 0.5 |  |
|  | 专用项 |  |  |  |
| 6.2.10 | 火电工程 |  |  |  |
| 1 | 燃煤发电工程 |  |  |  |
| 1) | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物排放浓度满足各地要求。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.5 |  |
| 2) | 锅炉化学清洗废液及设备、管道冲洗废水、废油等有毒有害废弃物及时回收且交有资质的单位处理，严禁废液外排。 |  | 0.5 |  |
| 3) | 锅炉清洗应为施工人员配备防护服、手套、护目镜、呼吸过滤器、面罩等设备，用以保护施工过程中接触联氨、氨水人员。 |  | 0.5 |  |
| 4) | 锅炉烟风道及汽机中低压管道等喷砂、抛丸、切割等易产生扬尘或噪声场所采取防尘降噪措施，高空电焊作业采取避免电焊弧光外泄遮挡措施。 |  | 0.5 |  |
| 5) | 锅炉吹管前发布公告、告知厂区区域噪音影响，并确认周边区域收到相应告知；吹管期间，设置有效的消音措施。 |  | 1 |  |
| 6) | 保温防腐施工采取措施减少对环境的污染，产生的废弃物及时清理并合法处置。 |  | 0.5 |  |
| 7) | 燃油系统油循环完成后，清理滤油器应采取避免污染地面的措施。 |  | 0.5 |  |
| 8) | 辅机设备循环用油、废油，统一回收处理。 |  | 0.5 |  |
| 9) | 现场放射源保管使用按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）制订安全使用和防护措施。 |  | 0.5 |  |
| 2 | 燃气蒸汽联合循环发电工程 |  |  |  |
| 1) | 执行燃煤发电工程1）-9）条。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 4 |  |
| 2) | 燃气泄露量控制应达标。 |  | 0.5 |  |
| 3) | 燃机底板表面清理所用的煤油应统一回收处理。 |  | 0.5 |  |
| 3 | 垃圾焚烧发电工程 |  |  |  |
| 1) | 执行燃煤发电工程1）-9）条。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 4 |  |
| 2) | 垃圾仓的安全、耐久性应检测合格，满足结构安全和环境安全要求。 |  | 0.5 |  |
| 3) | 垃圾焚烧发电机组排放烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、重金属及其他化合物、二噁英类等污染物排放浓度满足各地要求。 |  | 0.5 |  |
| 4 | 生物质发电工程 |  |  |  |
| 1) | 执行燃煤发电工程1）-9）条。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 5 |  |
| 6.2.11 | 水力发电（含抽水蓄能） |  |  |  |
| 1) | 水电站施工过程中应减轻对周边生态环境的扰动，临时用地应及时覆绿，采取有效的水土保持措施。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.4 |  |
| 2) | 受工程建设影响的特有鱼类保护措施合理，鱼类增殖站、过鱼设施等工程措施运行良好。 |  | 0.4 |  |
| 3) | 水库淹没区内特有的动物、植物保护措施合理，效果良好。 |  | 0.4 |  |
| 4) | 边坡开挖施工作业，采取有效拦挡措施，避免石渣入江。 |  | 0.4 |  |
| 5) | 爆破开挖施工使用的火工材料管理规范，专用仓库储存，专用车辆运输，专业人员操作。 |  | 0.4 |  |
| 6) | 泄洪预警设施运行正常，泄洪前发布公告，并确认预警区域收到相应告知。 |  | 0.3 |  |
| 7) | 对易发泥石流、山体滑坡等地质灾害工程项目的生活办公营地、生产设备设施、施工现场及周边环境开展地质灾害隐患排查，制定和落实防范措施。 |  | 0.3 |  |
| 8) | 边坡、洞室喷混凝土施工采用湿喷工艺，减轻环境污染。 |  | 0.4 |  |
| 9) | 地下洞室施工时，通风设施运行正常，空气质量满足要求。 |  | 0.4 |  |
| 10) | 采取有效措施防止施工废污水对水环境的污染，做好水环境保护，减缓工程施工和运行对区域水环境的不利影响，不因工程施工降低水质级别。 |  | 0.4 |  |
| 11) | 帷幕灌浆、固结灌浆、接缝灌浆等灌浆施工应收集、处理污水、废液，严禁外排，污水处理合格后回用。 |  | 0.4 |  |
| 12) | 设备、管道冲洗废水、废油等有毒有害废弃物及时回收处理，严禁废液外排。 |  | 0.4 |  |
| 13) | 泄洪消能建筑物运行良好，雾化轻、噪音小。 |  | 0.4 |  |
| 6.2.12 | 风力发电 |  |  |  |
| 1 | 陆上风电 |  |  |  |
| 1） | 风机基础基坑在开挖前进行开挖方案论证，做到开挖量最小、对土体扰动最小、保护周边自然生态环境。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.8 |  |
| 2） | 风电场道路在满足大件运输前提下，选择合理的坡度和转弯半径，并尽量减少道路土石方量，避免大量挖方填方。 |  | 0.8 |  |
| 3） | 风电施工中破坏植被、造成裸土的区域，应覆盖砂石或种植速生草种，以减少土壤侵蚀，施工结束后尽快恢复原有植被。 |  | 0.8 |  |
| 4） | 风机运输车辆、吊装机械等定期维护保养，使其保持良好的运行状态。采取使用清洁燃油，安装尾气净化装置等措施减少车辆尾气中有害物质的含量。 |  | 0.8 |  |
| 5） | 风机安装过程中严禁垃圾空中抛洒，风机内垃圾应集中存放并由专人负责清理运至指定地点集中处理。 |  | 0.8 |  |
| 6） | 风力发电机吊装、大型起重机装拆等危险性较大分部分项工程专项施工方案应经审批及专家论证后执行。 |  | 1 |  |
| 2 | 海上风电 |  |  |  |
| 1） | 海上风电作业人员应按规定持有《海上设施工作人员海上交通安全技能培训合格证明》或相应等效的培训合格证，参加内部安全教育及培训，确保出海前熟悉作业区域的气象海况、工况条件和安全要求等。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.3 |  |
| 2） | 应建立出海人员动态管理台账，对出海作业各类人员（船员、海上风电作业人员、临时性出海人员）进行管理。 |  | 0.3 |  |
| 3） | 应根据作业需要开展船舶稳性、系泊、强度、压载作业、插拔桩、船舶载荷工况、风浪载荷等相关计算及校核。 |  | 0.3 |  |
| 4） | 沉桩作业应制定防溜桩工作措施，并落实执行。 |  | 0.3 |  |
| 5） | 海缆敷设作业应制定防止走锚措施，并落实警戒。 |  | 0.3 |  |
| 6） | 施工及运输单位应建立船舶值守制度，施工过程中船机抛锚期间，应当安排船员值守瞭望，避免船机走锚发生安全事故。 |  | 0.3 |  |
| 7） | 应加强天气和海浪预报管理，根据气象、海浪预报信息，合理安排海上作业窗口期，保障施工安全风险可控。 |  | 0.4 |  |
| 8） | 应优化施工方案，尽可能缩短水下作业时间，避免施工悬浮物剧烈扩散对海洋环境的影响。 |  | 0.4 |  |
| 9） | 应制定降噪措施，对船载发动机进行噪声治理，严格检测施工噪声分贝值，保证满足施工场所噪音限值要求。 |  | 0.4 |  |
| 10） | 应制定油污和粉尘控制措施，严禁在船舶上焚烧废弃物，定期清理船舶卫生，防止产生过多粉尘。 |  | 0.4 |  |
| 11） | 施工期船舶生活污水、含油污水收集后交由具有船舶污染物接收处置资质的单位回收处理，不得随意排放入海。 |  | 0.4 |  |
| 12） | 船舶修理及日常维修所产生的废机油、废弃物等应有专门的收集箱，定期处理。 |  | 0.4 |  |
| 13） | 制定施工现场废弃物管理计划，对现场垃圾进行统一规划处置，严禁将生活垃圾、粪便等倾倒入海中。 |  | 0.4 |  |
| 14） | 施工计划及进度安排应尽量避开鱼类产卵高峰期、鸟类迁徙期、繁殖期。 |  | 0.4 |  |
| 6.2.13 | 太阳能发电 |  |  |  |
| 1 | 陆上光伏发电 |  |  |  |
| 1） | 基础浇筑过程中应减少对环境的破坏，基础质量应检验合格 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.8 |  |
| 2） | 光伏支架施工应符合《光伏发电站施工规范》GB50794的规定 |  | 0.8 |  |
| 3） | 应做好光伏组件的卸车、搬运、开箱等过程保护，安装过程中不应踩踏，不应触碰金属带电部位，废弃光伏组件不应随意丢弃 |  | 0.6 |  |
| 4） | 逆变器、汇流箱及箱式变压器安装调试过程中应确保输入及输出侧均由明显断开点 |  | 0.5 |  |
| 5） | 打桩机、运输及吊装等施工机械应定期维护保养，使其保持良好的运行状态 |  | 0.6 |  |
| 6） | 光伏阵列区道路施工应减少土石方量，避免大量挖方填方，大件运输时合理设置道路坡度和转弯半径 |  | 0.9 |  |
| 7） | 变电站区域、场内集电线路施工前应进行封闭，光伏发电站阵列区施工前应完成围护结构工程施工 |  | 0.8 |  |
| 2 | 水上光伏发电 |  |  |  |
| 1） | 水上光伏作业人员应按规定持有相关水上设施工作人员安全技能培训合格证明或相应等效的培训合格证，参加内部安全教育及培训，确保熟悉作业区域的气象水况、工况条件和安全要求等 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2） | 应建立水上作业人员动态管理台账，对水上作业各类人员（船员、安装作业人员、临时水上作业人员）进行管理 |  | 0.8 |  |
| 3） | 水上光伏应设置水上运输通道，并设置安全标志标识，注明水深、水位等关键信息，应配备救生衣 |  | 0.8 |  |
| 4） | 施工前应制定周边环境保护的控制措施，应定期监测水质、空气等环境保护指标，施工过程中采取有效措施做好环境保护工作，减少工程施工对环境的负面影响 |  | 0.6 |  |
| 5） | 水下电缆敷设施工中，应采取相应水体保护措施，防治水质污染 |  | 0.6 |  |
| 6） | 不应触碰光伏组件金属带电部位 |  | 0.4 |  |
| 7） | 应加强天气预报管理，根据气象、水文预报信息，合理安排水上作业窗口期，保障施工安全风险可控 |  | 0.4 |  |
| 8） | 应优化施工方案，尽可能缩短水下作业时间，避免施工悬浮物扩散对水体环境的影响 |  | 0.4 |  |
| 3 | 光热发电 |  |  |  |
| 1） | 光热发电站集热场施工前应完成网围栏工程施工 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2） | 光热电站集热场内施工中喷砂、抛丸、切割等易产生扬尘或噪声场所应采取防尘降噪措施，高空电焊作业采取避免电焊弧光外泄遮挡措施 |  | 1.6 |  |
| 3） | 不应踩踏定日镜等易碎部件 |  | 1.2 |  |
| 4） | 集热场内大型设备安装、集热塔施工、大型起重机装拆等危险性较大分部分项工程专项施工方案应经审批及专家论证后执行 |  | 1.2 |  |
| 6.2.14 | 输变电工程 |  |  |  |
| 1 | 变电（换流）站 |  |  |  |
| 1） | 变电站土石方工程施工应加强场地保护，施工中减少场地干扰、保护基地环境。 | 无减少场地干扰、保护基地环境的措施，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2） | 变电站凝土灌注桩施工使用泥浆护壁成孔时，施工现场设置专用泥浆池，并及时清理沉淀的废渣。 | 灌注桩施工未设置专用泥浆池，且无泥浆/土方（固化）外运协议，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 3） | 变电站主控楼钢结构防火涂料喷涂施工时，采取防止涂料外泄的专项措施，减少对环境的污染。 | 钢结构防火涂料喷涂无纺织外泄的措施，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 4） | 变电站涂膜防水层施工材料采用封闭容器存放，余料应及时回收；宜采用滚涂或涂刷工艺，当采用喷涂工艺时，采取遮挡等防止污染的措施。 | 涂膜防水材料未采取封闭容器储存，扣1分；采取喷涂作业时，无遮挡等防止污染的措施，0.5分 | 0.5 |  |
| 5） | 装饰装修工程中不采用沥青类、煤焦油类等材料作为室内防腐、防潮处理剂。 | 采用沥青类、煤焦油类等材料作为室内防腐、防潮处理剂，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 6） | 变电站地基换填法施工过程中，回填土施工采取防止扬尘的措施。 | 换填施工，无防尘措施，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 7） | 不间断电源安装应防止电池液泄漏，废旧电池应回收。 | 不间断电源安装无防止电池液泄漏得措施，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 8） | 绝缘油到场后使用专用油罐堆放在指定区域，严禁使用储放过其他油类或不清洁的容器，严禁直接放置于草坪、土壤上。堆放地面设置严格的防油措施，如铺设耐腐蚀性防油布，做好防渗漏及收集工作。废油、残油应统一回收处理并做好记录。 | 绝缘油未使用专用油罐存放扣0.25分；油罐直接放置草坪或地面土壤上扣0.25分；堆放地面未采取隔油措施扣0.25分，残油未规范处理扣0.25分； | 0.5 |  |
| 9） | 油浸式变压器（电抗器）在真空注油、热油循环、滤油前，应对设备、油管、连接阀等进行检查，并用新油进行冲洗，避免工作中泄漏的绝缘油及杂质进入器身。滤油前，油浸式变压器（电抗器）、滤油设备及油管路应采取防泄漏措施并可靠接地。 | 油浸式变压器（电抗器）油务作业时未检查阀门且接地措施不完善扣0.25分 | 0.25 |  |
| 10） | 油浸式变压器（电抗器）内检人员应着连体防尘服（防尘服无帽时需佩戴防尘帽）、佩戴鞋套等个人防尘用品。器身检查时，梯子与变压器（电抗器）搭接处应做好防护措施。内检后，浸油的鞋套、手套、抹布应做好回收处理，不得随意丢弃污染环境。 | 浸油的鞋套、手套、抹布未集中处理且无记录扣0.5分 | 0.5 |  |
| 11） | GIS配电装置安装应满足无尘化要求，施工区域的环境洁净度需达到百万级以上。 | GIS配电装置安装作业区域未安装气体监测报警装置扣0.25分 | 0.25 |  |
| 12） | 气体绝缘开关设备在抽真空、注气前，应对设备、气管、连接阀等进行检查，避免绝缘气体泄漏。气体绝缘开关设备安装结束后应进行绝缘气体检漏，如有泄露，应及时采取临时封堵措施。若现场无法有效处理，应迅速使用气体回收装置回收气体，并安排返厂检修。 | 气体绝缘开关设备在抽真空、注气前，未对设备、气管、连接阀等进行检查，未见相关记录扣0.25分 | 0.25 |  |
| 13） | 软母线采用液压压接时，应对液压器械及其管路采取防液压油泄漏污染措施。 | 软母线采用液压压接时，未对液压器械及其管路采取防液压油泄漏污染措施，无相关记录扣0.25分 | 0.25 |  |
| 14） | 电缆头制作、二次接线产生的固体废物，如电缆绝缘皮、线芯碎头等应集中回收处理。 | 电缆头制作、二次接线产生的固体废物未集中处理，且无记录扣0.25分 | 0.25 |  |
| 2 | 架空线路工程 |  |  |  |
| 1） | 架空线路基础施工现场应通过设置沉淀池、加装污水处理设备等措施降低废水污染。 | 施工现场无沉淀池、加装污水处理设备等降低废水污染措施，扣1分 | 1 |  |
| 2） | 架空线路施工机械应设隔油布，防止油污渗漏；危险品、化学品应存放在专用仓库或进行有效隔离，存放处应设明显标志。包装、线盘材料采用木质材料，应符合植物检疫要求，到场后应及时消杀，防止虫害传播。 | 施工现场无油污、危险品防渗漏措施，扣0.5；包装、线盘材料采用木质材料，不符合职务检疫要求，扣0.5分 | 1 |  |
| 3） | 平地及符合条件的地区，架空线路基础应采用预拌混凝土；不具备条件采用自拌混凝土时，水泥应有密闭防尘措施，搅拌机宜有封闭降噪和防尘措施。 | 采用自拌混凝土时，无防尘措施，扣1分 | 1 |  |
| 4） | 采用抱杆组立铁塔时，需合理布置地锚坑、拉线和控制绳，塔材堆放及组装区域的设置也应合理。导引绳牵引和导地线展放施工中，宜采用无人机、牵张机等机械设备，以减少对树木和植被的破坏。放线时，应悬空展放导引绳和导地线，并采用张力放线方式，以减少通道开辟和树木砍伐。 | 查看抱杆组塔的现场及施工方案，无减少树木砍伐、通道开辟措施的，扣1分 | 2 |  |
| 3 | 电缆工程 |  |  |  |
| 1） | 电缆土建施工中，应采取措施避免施工噪声、振动、水质和土壤污染及地表下沉等对周边环境造成影响。 | 施工方案和现场无环境保护措施，扣1分 | 1 |  |
| 2） | 木质包装电缆盘或光缆盘材料应符合植物检疫要求，到场后应及时进行消杀，防止虫害传播，施工结束后及时回收处理。 | 包装、线盘材料采用木质材料，不符合职务检疫要求，扣0.5分，未及时进行消杀扣0.5分 | 1 |  |
| 3） | 电缆变压器终端进筒、封闭式组合电器终端进仓时应做好绝缘油、气的回收工作。 | 无绝缘油、气的回收扣1分 | 1 |  |
| 4） | 电缆接头制作现场宜配备吸尘器，对电缆绝缘主体进行打磨时应做好绝缘、半导电颗粒的清理工作。电缆接头制作时，应在制作区域下方铺设垫布等物品，防止沥青滴落。 | 电缆接头制作现场无绝缘、半导电颗粒的清理，扣0.5分。电缆接头制作，无防沥青滴落措施，扣0.5分 | 2 |  |
| 4 | 海底电缆工程 |  |  |  |
| 1） | 选取符合环保标准的施工船舶，船舶应配备废弃物处理设施和防污染系统。船舶设备应选用低噪音设备，燃油、燃气设备的尾气排放必须符合国家相关标准，对施工船舶产生的生活垃圾、废油和其他有害物质进行严格管理和处理，确保不直接排放入海。 | 施工船舶无废弃物处理设施和防污染系统，扣1分；船舶产生的尾气、生活垃圾、废油和其他有害物质无管理和处理措施，扣1分 | 1 |  |
| 2） | 登陆施工作业期间，应定期洒水或进行绿化，安装围栏，对易产生扬尘的材料进行覆盖或封闭处理，减少产生扬尘的工序。 | 登陆施工现场，无减少扬尘措施，扣1分 | 1 |  |
| 3） | 尽量避开海洋生物的繁殖和迁徙季节进行施工，在施工区域设置缓冲区，保护海洋牧场等生态敏感区。 | 施工区无保护海洋牧场等措施，扣1分 | 1 |  |
| 4） | 海底电缆敷设期间在满足设计埋深的情况下应尽可能避免过度的冲喷操作以降低对海底床面的破坏及对底栖生物的影响。 | 电缆敷设时无降低对海底床面的破坏及对底栖生物的措施，扣1分 | 1 |  |
| 5） | 路由附近有环境敏感区域时，应选取合适的潮汐时刻进行施工，减少因施工造成的悬浮泥沙侵入环境敏感区域。 | 作业计划不合理，扣1分。 | 1 |  |
| 6.2.15 | 电力储能工程 |  |  |  |
| 1 | 电化学（锂电、液流、燃料电池、钠离子、铅酸、铅炭）储能 |  |  |  |
| 1） | 施工单位及运维单位应根据不同类型的储能电池特性，针对储能场站火灾、电解液泄露等突发事故建立应急预案，并进行过每年至少1次应急演练，应有文件记录可查验，建设方和总包方应监督实施。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2） | 电化学储能电站更换下来的废旧电池及其他电气设备，应妥善转移到危废品库中，并对危废品库中的物品加强管理，采取防止丢失的措施，不可移交给没有处理资质的企业或单位，并建立相应台账。 |  | 0.8 |  |
| 3） | 施工单位在施工前应根据电池类型，编制储能设施安全施工专篇，包括但不限于对有毒原料加料（全钒液流电池电解液及原料）、电池正负极电缆接线防误接、电缆接线牢固性等危险源识别及安全防范进行系统梳理总结，采取有效措施。 |  | 0.8 |  |
| 4） | 电化学储能电站正常运行时无生产用废水废液废气产生，仅有人员值班产生的生活废水。火灾后收集处理废液，由专业厂家处理后达标才能排出。 |  | 0.8 |  |
| 5） | 电化学储能系统通常由多个子系统组成，如电池管理系统、能量转换系统等，施工时的电缆接线和调试工作较为复杂，施工单位、系统集成厂家、调试单位应密切配合。 |  | 0.8 |  |
| 6） | 施工地点的环境条件，如温度、湿度、海拔等，会对储能系统的性能和安全性产生影响，施工中需要充分考虑并采取相应的措施。 |  | 0.8 |  |
| 2 | 飞轮储能 |  |  |  |
| 1） | 施工单位及运维单位应根据飞轮设备特性，针对飞轮设备火灾、飞轮失控等突发事故建立应急预案，并进行过每年至少1次应急演练，应有文件记录可查验，建设方和总包方应监督实施。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.8 |  |
| 2） | 飞轮在调试运行时，应做好人员安全防护，人员不应滞留在飞轮设备旁边。 |  | 0.8 |  |
| 3） | 施工单位在施工前应编制飞轮储能设施安全施工专篇，对告诉旋转设备及部件等危险源识别及安全防范进行系统梳理总结，采取有效措施。 |  | 0.8 |  |
| 4） | 施工过程中对飞轮设备基础和支撑结构的施工质量严格要求，具备良好的抗震、抗振性能，严格控制安装误差，确保系统的正常运行和性能发挥。 |  | 0.8 |  |
| 5） | 飞轮主设备内部零部件对灰尘、杂质等较为敏感，施工过程中不应在设备厂家不在场的情况下擅自拆卸破坏内部清洁度，影响设备性能和寿命。 |  | 0.8 |  |
| 6） | 飞轮系统的调试和检测环节较为复杂，需要专业的设备和技术人员进行精确的参数调整和性能测试，一般应由厂家主导完成，施工单位积极配合。 |  | 0.5 |  |
| 7） | 飞轮主设备在飞轮丼内安装就位后，施工单位应有在暴雨天气采取排水或防止水进入飞轮丼的措施。 |  | 0.5 |  |
| 3 | 压缩空气储能 |  |  |  |
| 1） | 施工单位及运维单位应根据压缩空气储能设备特性，针对压缩空气场站火灾、压缩空气非正常泄露等突发事故建立应急预案，并进行过每年至少1次应急演练，应有文件记录可查验，建设方和总包方应监督实施。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1.3 |  |
| 2） | 压缩空气调试阶段，人员应远离可能产生空气泄露的区域。 |  | 1.3 |  |
| 3） | 施工单位在施工前应编制压缩空气储能设施安全施工专篇，对高温高压危险点等危险源识别及安全防范进行系统梳理总结，采取有效措施。 |  | 1.2 |  |
| 4） | 压缩空气储能系统，对管道的密封性和耐压性要求高，安装工艺复杂，对密封材料和施工工艺要求严格。 |  | 1.2 |  |
| 6.3 | 资源节约 |  |  |  |
|  | Ⅰ 材料节约与循环利用通用项 |  |  |  |
| 6.3.1 | 通用项 |  |  |  |
| 1 | 材料节约措施 |  |  |  |
| 1) | 材料选用应科学合理。应优先选用绿色、环保材料，宜优先选用建筑垃圾制作的材料。 | 未优先选用绿色、环保材料，未优先选用建筑垃圾制作的材料，扣1分 | 1 |  |
| 2） | 制定合理的材料进场计划，精细化材料进场及仓储管理。应根据工程施工进度，合理安排材料采购、进场的时间和批次；应制定并严格执行材料领用制度，教育并监督施工人员正确合理使用材料。 | 未制定合理的材料进场计划，未安排合理材料采购、进场的时间和批次，扣0.5分；未制定并严格执行材料领用制度，扣0.5分 | 1 |  |
| 3） | 制定材料节约技术方案及措施。 | 未制定材料节约技术方案及措施，扣1分 | 1 |  |
| 4） | 优化材料的配料、下料方案，材料节约量应比定额损耗量低30%。 | 材料节约量比定额损耗量高于30%的，扣1分 | 1 |  |
| 2 | 材料循环再利用措施 |  |  |  |
| 1） | 选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料，选用可重复使用的材料比重应大于70%。 | 选用可重复使用的材料比重不大于70%的，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2） | 应选用可重复周转使用的模板、脚手架等材料。 | 模板、脚手架等材料未选用可重复周转使用的材料，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3） | 办公、生活区临建设施宜预制装配化。 | 办公、生活区临建设施未采用预制装配化，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 4） | 安全文明施工及防护设施应采用可回收材料制作，实现标准化、可拆迁重复利用。 | 安全文明施工及防护设施未采用可回收材料制作，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 5） | 保温防腐材料应合理安排进厂次序，限额领料；充分利用保温边角料，降低材料损耗；现场成品保温防腐材料应有完善的成品保护措施，避免二次污染与破坏造成返工。 | 根据保温材料管理、使用情况得分 | 0.5 |  |
| 6） | 采用可移动、可重复利用的活动电源盘基础底座，并利用废旧模板刷漆作为基础平面。移动式电源盘基础可实现快速移位，一次投入，重复循环利用。 | 根据电源盘管理、使用情况得分 | 0.5 |  |
| 7） | 现场钢材、木材、管材等边角料集中分类管理，根据材料特点及现场实际回收后二次利用。 | 根据钢材、木材、管材等边角料管理、使用情况得分 | 0.5 |  |
| 8） | 钢筋、管道等焊接作业，可利用废旧模板设置维护挡板；大钢结构焊接区域宜搭设简易可移动支架，并悬挂防火帆布，支架可拆卸循环利用。 | 根据焊接作业管理，防护措施使用情况得分 | 0.25 |  |
| 9） | 施工现场的木工加工场、钢筋加工场等采用工具式型钢、钢管脚手架、模板等周转设备料搭设，做到可重复利用，减少一次性物资投入。 | 根据木工加工场、钢筋加工场的搭设情况得分 | 0.25 |  |
|  | 专用项 |  |  |  |
| 6.3.2 | 火电工程 |  |  |  |
| 1 | 燃煤发电工程 |  |  |  |
| 1） | 锅炉钢架、烟风道、四大管道及中低压管道采用工厂制作、现场拼装的方式，钢结构安装采用分段吊装、整体提升、滑移、顶升等安装方法，减少措施性钢材用量。 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.5 |  |
| 2） | 锅炉本体管排等组合时，合理安排组合顺序，充分利用场地,提高场地使用效率，减少组合支架钢材的使用量。 |  | 0.5 |  |
| 3） | 循环水管道对口、焊接时，采用管道对口一体化装置，减少人工、周转性材料投入。 |  | 0.5 |  |
| 4） | 烟风道制作时，应提前绘图策划，优化设计，减少制作材料的使用。 |  | 0.5 |  |
| 5） | 根据相关图纸和实际情况，对疏放水管道、取样管道、放空气管道做优化设计，集中布置，减少材料用量。 |  | 0.25 |  |
| 6） | 除氧器等大型设备安装拖运就位时利用过轨吊轨道作为拖运轨道，减少措施性材料的投入。 |  | 0.25 |  |
| 2 | 燃气蒸汽联合循环发电工程 |  |  |  |
|  | 执行燃煤发电工程1）-5）条。 |  | 2 |  |
| 3 | 垃圾焚烧发电工程 |  |  |  |
|  | 执行燃煤发电工程1）-5）条。 |  | 2 |  |
| 4 | 生物质发电工程 |  |  |  |
|  | 执行燃煤发电工程1）-5）条。 |  | 2 |  |
| 6.3.3 | 水力发电（含抽水蓄能） |  |  |  |
| 1) | 优化大坝、厂房等水工大体积混凝土配合比设计，通过添加粉煤灰、工业废料、矿山废渣等，减少水泥用量。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.4 |  |
| 2） | 大坝混凝土浇筑优先采用大型整体钢模板和定型钢模板，施工过程中做好模板保护，提高模板循环利用率，节约模板用量。 |  | 0.3 |  |
| 3) | 合理使用开挖渣料，有用渣料破碎作为混凝土骨料、坝体或围堰填筑料，无用渣料用于平整施工场地、临时道路。 |  | 0.4 |  |
| 4) | 风道、桥架、管路、支吊架等采用工厂制作、现场拼装的方式，钢结构安装采用分段吊装、整体提升、滑移、顶升等安装方法，减少措施性钢材用量。 |  | 0.3 |  |
| 5) | 采用智能灌浆系统进行灌浆施工，减少浆液损失，节约水泥用量。 |  | 0.3 |  |
| 6) | 厂房、主变室、开关站等部位吊顶、地砖、墙砖施工宜进行二次设计，减少材料损耗，提高装修装饰效果。 |  | 0.3 |  |
| 6.3.4 | 风力发电 |  |  |  |
| 1 | 陆上风电 |  |  |  |
| 1） | 风机基础钢筋应用数字化加工、加工厂集中加工、信息化管理等方式实现精准下料和定制化采购，降低基础钢筋损耗率。 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2） | 优化风机基础大体积混凝土配合比设计，减少水泥用量。 |  | 0.5 |  |
| 3） | 准确计算风机基础混凝土浇筑量，有控制混凝土搅拌量超出浇筑量产生废料的措施。 |  | 0.5 |  |
| 2 | 海上风电 |  |  |  |
| 1） | 钢管桩、塔架等大宗钢结构采用工厂制作的方式，钢结构采用分段制作、整体提升、滑移、拼装等方法，提高材料利用率、减少措施性钢材用量。 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2） | 钢结构和设备的海上运输安装的绑扎件、吊梁、吊装框架、施工平台等施工临建及临时围挡采用可周转重复利用材料。 |  | 1 |  |
| 6.3.5 | 太阳能发电 |  |  |  |
| 1 | 陆上光伏发电 |  |  |  |
| 1） | 应优化基础施工方案，减少基础混凝土浇筑用量 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.8 |  |
| 2） | 优化光伏组件安装方案，采取合理的二次倒运方案，降低施工过程损坏 |  | 0.2 |  |
| 3） | 优化电缆敷设施工方案，并科学合理地进行路径优化、电缆分盘，减少电缆接头，电缆施工损耗率相较额定损耗率减少50% |  | 0.2 |  |
| 4） | 优化光伏电站接地敷设方案，减少钢材用量 |  | 0.2 |  |
| 5） | 优化光伏发电站内集电线路路径，减少导线和光缆用量 |  | 0.2 |  |
| 6） | 优化光伏子阵区道路路径，减少材料损耗 |  | 0.2 |  |
| 2 | 水上光伏发电 |  |  |  |
| 1） | 优化水上光伏的浮体布置，减少材料用量 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.8 |  |
| 2） | 光伏组件安装方案应科学可行，光伏组件水上倒运应合理，减少施工过程损坏 |  | 0.8 |  |
| 3） | 优化电缆敷设施工方案，并科学合理地进行电缆分盘，减少电缆接头，电缆施工损耗率相较额定损耗率减少50% |  | 0.2 |  |
| 4） | 优化水上光伏发电项目检修航道 |  | 0.2 |  |
| 3 | 光热发电 |  |  |  |
| 1） | 熔盐管道系统采用工厂化预制加工，合理布置管道，减少损耗 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2） | 光热发电站集热场内钢结构采用工厂制作、现场拼装的方式，降低钢材损耗 |  | 0.6 |  |
| 3） | 优化光热发电站内定日镜等设备安装，采取合理的二次倒运和散料，降低施工过程中的损耗 |  | 0.4 |  |
| 6.3.6 | 输变电工程 |  |  |  |
| 1 | 变电（换流）站 |  |  |  |
| 1） | 变电站主控楼主体结构采用预制构件工厂化生产加工技术。 | 钢梁、钢柱等钢构件未采用工厂化生产，扣0.25分；装配式混凝土构件及预埋件未在工厂化生产完成，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 2） | 外门窗安装与外墙面装修同步进行。管线的预埋、预留应与土建及装修工程同步进行，不得现场临时剔凿。 | 管线采用现场剔槽安装，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 3） | 光电缆敷设裕度应设置合理，避免预留长度过长产生不必要损耗。 | 光电缆敷设余度层次不齐，明显存在余度不合理扣0.25分 | 0.25 |  |
| 4） | 高压电缆进仓搭接前，应核对设备与电缆头相位、设备内部导体和电缆头型号适配情况，避免出现返工现象。 | 电缆进仓作业存在质量返工扣0.25分 | 0.25 |  |
| 5） | 电气试验需外接试验套管时，GIS配电装置耐压试验加压位置宜选择在气室较小、方便回气的位置。 | 电气试验套管安装气室位置不合理，且最大气室处理时间大于8小时扣1分 | 1 |  |
| 2 | 架空线路工程 |  |  |  |
| 1） | 架空线路钢筋施工应优化钢筋放样下料，采用成型钢筋集中加工；受力钢筋宜机械连接、箍筋采用一笔箍或焊接封闭箍；基础支模采用可重复利用模板，施工中回收散落材料，将短木方接长，拼接木、竹胶合板边角余料，实现材料循环利用。 | 施工时无相应措施，每处扣0.5 | 2 |  |
| 3 | 电缆工程 |  |  |  |
| 1） | 电缆通道中采用的预制装配式结构构件，宜采取工厂化加工，制作时准确预留、预埋；存放和运输应采取防止变形和损坏的措施；加工和进场顺序应与现场安装顺序一致，不宜二次倒运。 | 电缆通道采用预制构件，存放和运输无防止变形和损坏的措施，扣1分。进场顺序与安装顺序不一致，扣0.5分 | 1 |  |
| 2） | 电缆配盘应合理，缆线在终端与接头附近应预留适合的长度，减少现场的材料损耗。 | 电缆配盘不合理，缆线余留长度不合理，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3） | 电缆附件以及防火隔板、涂料、包带、堵料等材料，其储存保管应符合产品技术性能要求。 | 电缆附件等材料，储存保管不符合产品技术性能要求，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 4 | 海底电缆工程 |  |  |  |
| 1） | 优化施工船舶的航线规划，减少不必要的航行和燃油消耗。 | 航线规划不合理，扣1分 | 1 |  |
| 6.3.7 | 电力储能工程 |  |  |  |
| 1 | 电化学（锂电、液流、燃料电池、钠离子、铅酸、铅炭）储能 |  |  |  |
| 1） | 在施工过程中主接地网与储能集装箱之间的设备接地线，施工单位应在核实集装箱外壳上的接地点位置后，从距离集装箱外壳接地点最近的主接地网引出设备接地线，减少设备接地线材料用量。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2） | 建立对施工中产生的废旧电池、电解液及电极材料等进行回收利用的预案措施，签订有废旧电池回收协议，通过专业机构的回收、处理和修复，实现材料的循环利用。 |  | 1 |  |
| 2 | 飞轮储能 |  |  |  |
| 1） | 在施工阶段和调试、运维阶段，建立对飞轮储能系统中电机、轴承、电力电子器件等设备的维护方案措施，方案措施中应有定期保养和维修，延长其使用寿命，减少材料消耗量。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2） | 飞轮储能主设备及装置中的材料，在报废后可进行回收利用。制定合理的回收方案或与专业厂家签订回收协议，对可再利用的材料进行回收和处理，使其能够重新投入生产或其他适用领域。 |  | 1 |  |
| 3 | 压缩空气储能 |  |  |  |
| 1） | 对压缩空气储能项目施工过程中产生的金属、保温材料等废料，进行分类回收和处理，实现循环在利用。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2） | 建立压缩空气储能项目施工过程中的材料利用监督管理措施，避免材料损坏或浪费。 |  | 0.5 |  |
| 3） | 建立对空气压缩机、电动机、发电机、膨胀机、热交换器等设备的保养维护措施，提高设备寿命，提升材料节约及循环利用水平。 |  | 0.5 |  |
|  | Ⅱ 建筑垃圾控制与循环利用 |  |  |  |
| 6.3.8 | 通用项 |  |  |  |
| 1 | 建筑垃圾控制措施 |  |  |  |
| 1) | 制定垃圾减量目标及措施。 | 未制定垃圾减量目标及措施，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2) | 建筑垃圾分类收集存放，并建立相应台账。 | 建筑垃圾未分类存放，未建立相应台账，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3) | 建筑垃圾处置清运应由政府许可单位处理，并建立清运台账。 | 建筑垃圾未经过政府许可的单位处理，或未建立清运台账，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 4) | 现场有毒有害废弃物应100%分类回收，委托有资质的单位进行处理。 | 现场有毒有害废弃物未做到100%分类回收，未通过委托有资质的单位进行处理，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 5) | 设备材料的包装物应100%分类回收。 | 设备材料的包装物未做到100%分类回收，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 6) | 废弃保温材料应集中存放，做好隔挡，委托有资质的单位进行处理。 | 废弃保温材料未集中存放，未委托有资质的单位进行处理，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 7) | 机械保养等过程产生的废油、设备滤油等，设置专门的容器存放，委托有资质的单位进行回收。 | 未设置专门容器存放，未委托有资质单位回收，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 8) | 电缆头制作、二次接线产生电缆绝缘皮、线芯碎头等废弃物应集中回收处理。 | 电缆头制作、二次接线产生电缆绝缘皮、线芯碎头等未集中回收处理，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2 | 建筑垃圾循环利用措施 |  |  |  |
| 1) | 制定建筑垃圾再利用措施，建筑垃圾回收利用率应达到30%。 | 建筑垃圾回收利用率未达到30%，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2) | 充分利用建筑垃圾为原料生产的达标建筑材料。 | 根据现场利用情况得分 | 0.5 |  |
| 3) | 充分利用现场开山和开挖的石块、碎石、破碎的桩头、拆除的构筑物材料，用于路基材料、大型机械设备基础垫层及临时挡墙等的制作。 | 根据现场利用情况得分 | 0.5 |  |
| 4) | 建筑废旧模板用于草坪栅栏、洞口防护、小型预制构件模板、施工机械防护、墙柱护角、楼梯踏步护角等。 | 根据建筑废旧模板的再利用情况得分 | 0.5 |  |
| 5) | 钢材类边角料用于制作施工临时设施。 | 根据钢材类边角料利用情况得分 | 0.5 |  |
| 6) | 设备材料的包装物进行分类使用。 | 设备材料的包装物未分类使用，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 7) | 合理利用余料混凝土浇筑临时便道、硬化组合场地。 | 根据余料混凝土利用情况得分 | 0.5 |  |
| 8) | 采用接木机、接模板机、梳齿机等设备，进行模板、木方回收重复使用。 | 根据模板、木方回收重复使用情况得分 | 0.25 |  |
| 9) | 电缆卷盘应进行全数回收和循环利用。 | 电缆卷盘未做到全数回收和循环利用，扣0.25分 | 0.25 |  |
|  | 专用项 |  |  |  |
| 6.3.9 | 火电工程 |  |  |  |
| 1 | 燃煤发电工程 |  |  |  |
| 1) | 凝汽器、锅炉受热面、汽轮发电机样板架等宜采用废旧包装物制作。 | 根据现场样板架采用废旧包装物制作情况酌情得分 | 2 |  |
| 2 | 燃气蒸汽联合循环发电工程 |  |  |  |
| 1) | 执行燃煤发电工程1）条。 | 根据现场样板架采用废旧包装物制作情况酌情得分 | 2 |  |
| 3 | 垃圾焚烧发电工程 |  |  |  |
| 1) | 执行燃煤发电工程1）条。 | 根据现场样板架采用废旧包装物制作情况酌情得分 | 2 |  |
| 4 | 生物质发电工程 |  |  |  |
| 1) | 执行燃煤发电工程1）条。 | 根据现场样板架采用废旧包装物制作情况酌情得分 | 2 |  |
| 6.3.10 | 水力发电（含抽水蓄能） |  |  |  |
| 1) | 工程挖方、填方平衡效果良好，渣场堆放量小于同期国内同类工程。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2） | 边坡开挖工程应做好表面耕植土的剥离、收集、存放工作，后期用作植被恢复。 |  | 1 |  |
| 6.3.11 | 风力发电 |  |  |  |
| 1 | 陆上风电 |  |  |  |
| 1） | 风机基础工程场地挖方、填方平衡，开挖的渣土经处理就地利用，无渣外运或弃土。 | 本项满分1分，风机基础土方平衡无渣土外运得满分，有弃土外运根据实际情况扣减0.1~0.5分。 | 1 |  |
| 2 | 海上风电 |  |  |  |
| 1） | 应与具备资质的海洋垃圾收集单位订立垃圾回收合同，定期将船上产生的垃圾进行回收并记录台账。 | 本项满分0.5分，未与有资质单位签订回收合同扣0.25分，未建立回收台账记录扣0.25分。 | 0.5 |  |
| 2） | 海上风电施工船舶应当配备分类垃圾存储设备，建筑垃圾分类收集、分类回收。 | 本项满分0.5分，未配备分类设施扣0.25分，垃圾未分类扣0.25分。 | 0.5 |  |
| 6.3.12 | 太阳能发电 |  |  |  |
| 1 | 陆上光伏发电 |  |  |  |
| 1） | 光伏发电站土方统一策划和管理，分类使用，回填土应尽可能采用现场开挖土，尽量做到土方平衡；充分利用现场土石方工程产生的石块、碎石、渣土 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.6 |  |
| 2） | 光伏子阵区混凝土桩基础施工时产生的废料应及时清理回收 |  | 0.6 |  |
| 3） | 电站设备开箱验收合格后，应对光伏组件托盘、纸箱等外包装等进行全数回收，应对电缆卷盘进行全数回收和循环利用 |  | 0.4 |  |
| 4） | 打桩机、牵引机等设备保养等过程产生的废油、设备滤油等，设置专门的容器存放，委托有资质的单位进行回收 |  | 0.4 |  |
| 2 | 水上光伏发电 |  |  |  |
| 1） | 设备开箱验收合格后，应对光伏组件托盘、纸箱等外包装等进行全数回收，应对电缆卷盘进行全数回收和循环利用 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2） | 水上光伏电站中产生的漂浮物及零件包装应及时清理回收 |  | 1 |  |
| 3 | 光热发电 |  |  |  |
| 1） | 现场土方统一策划和管理，分类使用，回填土应尽可能采用现场开挖土，尽量做到土方平衡；充分利用现场土石方工程产生的石块、碎石、渣土，筛分、破碎后可用于路基材料、龙门吊轨道垫层及临时挡墙等 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2） | 定日镜、吸热器、集热器、聚光器、等设备包装物及时回收，充分利用废旧包装物。 |  | 0.6 |  |
| 3） | 熔盐管道系统清洗及调试产生的废水、保温防腐施工产生的废弃物等应及时收集并合法处置 |  | 0.4 |  |
| 6.3.13 | 输变电工程 |  |  |  |
| 1 | 变电（换流）站 |  |  |  |
| 1） | 变电站混凝土浇筑余料应制成小型预制件，或采用其他措施加以利用，不得随意倾倒。 | 混凝土余料未采用措施加以利用，扣1分 | 1 |  |
| 2） | 变电站主控楼钢结构加工应制订废料减量计划，优化下料，综合利用余料，废料应分类收集、集中堆放、定期回收处理。 | 钢构件加工无废料减量计划，无余料再利用措施，废料未分类收集处理，扣1分 | 1 |  |
| 2 | 架空线路工程 |  |  |  |
| 1） | 施工现场应采用先进施工工艺与方法，选用绿色材料，规范固体废物处理方式，从源头减少危险废物的产生。对产生的危险废物应100%分类回收，并实施环境无害化处置。不得在施工现场融化沥青或焚烧油毡、油漆以及其他产生有毒、有害烟尘或恶臭气体的物质。 | 施工时无相应措施，每处扣0.5 | 2 |  |
| 3 | 电缆工程 |  |  |  |
| 1） | 制作电缆接头前应先搭设临时工棚，工作平台牢固平整并可靠接地，便于清洁、防尘。工棚内设置专用垃圾桶，施工后的废弃带材、绝缘胶或其他杂物应分类堆放，集中处理。 | 电缆接头制作现场，无垃圾、废弃物分类堆放和集中处理的措施，扣1分 | 2 |  |
| 4 | 海底电缆工程 |  |  |  |
| 1） | 现场领用的建筑安装材料码放整齐，无乱堆乱摊及堵塞通道现象。 | 建筑安装材料乱堆乱摊，堵塞通道，扣1分 | 1 |  |
| 2） | 设备、材料开箱在指定地点进行，废料垃圾及时清理运走。 | 未在指定地点进行设备、材料开箱，垃圾未及时清运，扣1分 | 1 |  |
| 6.3.14 | 电力储能工程 |  |  |  |
| 1 | 电化学（锂电、液流、燃料电池、钠离子、铅酸、铅炭）储能 |  |  |  |
| 1） | 电化学储能工程挖方、填方平衡效果良好，渣场堆放量小于同期国内同类工程，减少建筑垃圾外运。 | 本项满分1分，基础土方平衡无渣土外运得满分，有弃土外运根据实际情况扣减0.1~0.5分。 | 1 |  |
| 2 | 飞轮储能 |  |  |  |
| 1） | 飞轮储能工程挖方、填方平衡效果良好，渣场堆放量小于同期国内同类工程，减少建筑垃圾外运。 | 本项满分1分，基础土方平衡无渣土外运得满分，有弃土外运根据实际情况扣减0.1~0.5分。 | 1 |  |
| 3 | 压缩空气储能 |  |  |  |
| 1） | 压缩空气储能工程挖方、填方平衡效果良好，渣场堆放量小于同期国内同类工程，减少建筑垃圾外运。 | 本项满分1分，基础土方平衡无渣土外运得满分，有弃土外运根据实际情况扣减0.1~0.5分。 | 1 |  |
|  | Ⅲ 水资源节约与循环利用 |  |  |  |
|  | 通用项 |  |  |  |
| 6.3.15 | 水资源节约与循环利用通用项 |  |  |  |
| 1 | 水资源节约措施 |  |  |  |
| 1) | 应制定水资源节约管理措施，明确水资源消耗总目标，并分阶段（地基与基础、主体结构、屋面及装饰装修、安装、调试）、分标段、分区域制定水资源消耗指标，节约用水量不低于定额用水量的10%。 | 节约用水量低于定额用水量的10%，扣1分 | 1 |  |
| 2) | 施工现场的办公区、生活区、生产区用水应单独水表计量，并建立台账，分别进行计量考核管理。 | 办公区、生活区、生产区用水未单独水表计量，扣0.5分；未建立台账计量考核管理，扣0.5分 | 1 |  |
| 3) | 制定节水方案及措施。混凝土搅拌及养护用水应采取节水措施。砌体加工区及砌体堆放场地宜集中布置，区域内设置喷淋系统用于砌块砌筑前浇水湿润。根据每堆砌体的位置及场地进行布置喷淋管，保证横管两面都能喷淋浇砖。 | 未制定节水方案及措施，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 4) | 选用节水类的器具设施。办公、生活区用水100%采用节水系统和节水器具，分别安装水表计量，定期进行计量考核。施工现场临时用水采用节水型产品，安装计量装置。采用带有红外传感装置的公厕便槽，实现无人值守、自动管理的卫生、节水的使用效果。 | 未选用节水类的器具设施，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2 | 水资源高效利用 |  |  |  |
| 1) | 施工中应尽可能采用经检测合格的非传统水源和再生水进行循环利用。有条件的地区和现场应建立雨水收集利用系统；低洼道路、低洼区域满铺塑料布集中收集雨水，用于道路、基坑开挖降尘；现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源；污水管道、雨水管道试验及冲洗用水宜利用非自来水源。 | 根据非传统水源和再生水进行循环利用情况得分 | 0.5 |  |
| 2) | 处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用经检测合格的地下水作为现场洒水、混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。 | 根据现场洒水、混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水情况得分 | 0.5 |  |
| 3) | 现场设置回水利用设备，水池满水试验及管网水压试验用水实现回收再利用。现场冲洗区域设置循环排水沟及沉淀池，确保沉淀后的水可再次进入冲洗设备使用。在喷淋场地坡度最低处设置一个沉淀池，浇砖后的水可进行再利用。 | 现场未设置回水利用设备，现场冲洗区未设置虚幻排水沟及沉淀池，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 4) | 生活区设置中水处理系统，将生活污水净化为中水，用于降尘、绿化浇灌、车辆冲洗和厕所冲洗用水等实现再利用。 | 生活区未设置中水处理系统，扣0.5分 | 0.5 |  |
|  | 专用项 |  |  |  |
| 6.3.16 | 火电工程 |  |  |  |
| 1 | 燃煤发电工程 |  |  |  |
| 1) | 给水管道冲洗采用闭式循环冲洗工艺。 | 给水管道冲洗未采用闭式循环冲洗工艺，扣0.5分。 | 0.5 |  |
| 2) | 锅炉水压试验应接临时管道，处理后重复利用。 | 锅炉水压试验用水未接临时管道，未重复利用，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3) | 锅炉受热面管排与集箱管道对口前应全面检查，保证集箱内部清洁，已减少吹管时用水量。 | 锅炉受热面管排与集箱管道对口前未全面检查，集箱内不清洁，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 4) | 合理确定机组循环水量和冷却倍率，减少冷却塔的损失，降低补给水用量。 | 机组循环水量和冷却倍率制定不合理，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 5) | 化学制水产生的废水设置回收利用设施。 | 化学制水产生的废水未设置回收利用设施，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 6) | 试运期间制定针对循环水系统、主厂房辅机系统、输煤除灰渣用水系统、原水预处理系统等的节水措施。 | 试运期间节水措施不到位，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 2 | 燃气蒸汽联合循环发电工程 |  |  |  |
| 1) | 执行燃煤发电工程1）-5）条。 |  | 1.75 |  |
| 2) | 燃气蒸汽联合循环机组天然气管道试压用水应设施废水回收处理装置，做到废水循环利用。 | 天然气管道试压用水未设施废水回收处理装置，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 3 | 垃圾焚烧发电工程 |  |  |  |
| 1) | 执行燃煤发电工程1）-5）条。 |  | 2 |  |
| 4 | 生物质发电工程 |  |  |  |
| 1) | 执行燃煤发电工程1）-5）条。 |  | 2 |  |
| 6.3.17 | 水力发电（含抽水蓄能） |  |  |  |
| 1) | 工程防渗系统运行效果良好，减少水资源浪费，渗漏量小于设计预警值，领先国内同期工程。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.5 |  |
| 2） | 水工大体积混凝土采用智能温控系统进行温度控制，减少通水量，节约水资源。 |  | 0.5 |  |
| 3) | 砂石加工系统工程废水处理工艺先进，处理效果良好，处理后的清水用于路面洒水、生产降尘等。 |  | 0.5 |  |
| 4) | 水工混凝土养护宜采用覆盖养护、喷淋养护等节水措施，不得采用表面漫流方式。 |  | 0.5 |  |
| 6.3.18 | 风力发电 |  |  |  |
| 1 | 陆上风电 |  |  |  |
| 1） | 风机基础混凝土应采用养护剂、薄膜覆盖等节水型养护措施。 | 本项满分1分，采取有效节水措施得满分，未采取节水措施不得分。 | 1 |  |
| 2） | 风机基础吊装平台及升压站区域布置雨水收集沟道和沉淀池，利用回收水进行现场抑尘洒水和风机基础混凝土养护水源。 | 本项满分1分，采取雨水收集措施得0.5分，回收水充分复用得0.5分。 | 1 |  |
| 2 | 海上风电 |  |  |  |
| 1） | 现场船舶供水统一调配，根据现场各船只用水情况安排专用船只定期定量供应。 | 本项满分1分，根据统一调配供水控制措施有效性情况酌情评分。 | 1 |  |
| 2） | 大型作业船舶宜装备自动净水装置，实现最大限度的水资源重复利用。 | 本项满分1分，配备净水装置得0,5分，水资源充分复用得0.5分。 | 1 |  |
| 6.3.19 | 太阳能发电 |  |  |  |
| 1 | 陆上光伏发电 |  |  |  |
| 1） | 在升压站处建造集水井和污水处理装置，收集雨水、地下水，用于降尘、绿化浇灌、车辆冲洗和厕所冲洗用水等实现再利用 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.8 |  |
| 2） | 采用高效组件清洗技术，降低光伏组件冲洗用水 |  | 1.2 |  |
| 2 | 水上光伏发电 |  |  |  |
| 1） | 应合理利用光伏电站内水资源，避免造成水体污染，严禁有毒有害物流入水体 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1.4 |  |
| 2） | 宜采用场站内水体进行组件清洗 |  | 0.6 |  |
| 3 | 光热发电 |  |  |  |
| 1） | 在升压站处建造集水井和污水处理装置，合理利用雨水、地下水，用于降尘、绿化浇灌、车辆冲洗和厕所冲洗用水等实现再利用 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.8 |  |
| 2） | 熔盐管道冲洗采用闭式循环冲洗工艺 |  | 0.6 |  |
| 3） | 熔盐管道试验及冲洗用水应有组织排放，处理后重复利用；污水管道、雨水管道试验及冲洗用水宜利用非自来水源 |  | 0.3 |  |
| 4） | 应采用高效清洗工艺，降低定日镜清洗用水 |  | 0.3 |  |
| 6.3.20 | 输变电工程 |  |  |  |
| 1 | 变电（换流）站 |  |  |  |
| 1） | 变电站基础混凝土采用塑料薄膜加保温材料覆盖保湿、保温养护；当采用洒水或喷雾养护时，养护用水使用回收的基坑降水或雨水；混凝土竖向构件采用养护剂进行养护；抹灰墙面采用喷雾方法进行养护。 | 混凝土未采用用塑料薄膜加保温材料覆盖保湿、保温养护，扣0.5分；养护用水未结合地区采用基坑水或雨水，扣0.5分；砼竖向构件未采用养护剂养护，扣0.5分；抹灰墙未采用喷雾方式养护，扣0.5分 | 1 |  |
| 2） | 建筑给排水系统及水消防系统，以及主变（换流变）等电气设备水消防系统蓄水、管道、淋水试验用水及冲洗用水应有组织排放，处理后重复利用。 | 给水系统、消防系统的管道冲洗、蓄水等试验用水未重复利用，扣1分 | 0.5 |  |
| 3) | 污水管道、雨水管道试验及冲洗用水等生产用水采用非传统水源。喷洒路面、绿化浇灌、车辆冲洗、卫生间冲洗用水等施工杂务用水采用非传统水源。 | 污水、雨水管道的试验用水未采用非传统水源，扣0,5分；喷洒路面、车辆冲洗等设施用水未采用非传统水源，扣0,5分 | 0.5 |  |
| 2 | 架空线路工程 |  |  |  |
| 1） | 杆塔基础施工采用绿色环保的节水施工工艺和混凝土养护工艺，宜利用回收的基坑降水、排水或雨水进行混凝土养护。 | 混凝土基础养护无节水措施，扣1分 | 2 |  |
| 3 | 电缆工程 |  |  |  |
| 1） | 电缆隧道混凝土采用绿色环保的节水施工工艺和混凝土养护工艺，当采用洒水或喷雾养护时，养护用水使用回收的基坑降水或雨水。 | 混凝土基础养护无节水措施，扣1分 | 2 |  |
| 4 | 海底电缆工程 |  |  |  |
| 1） | 海缆埋设施工时水喷式埋设犁高压水泵抽取海水进行冲埋。 | 无水回收重复利用循环装置，扣1分 | 2 |  |
| 6.3.21 | 电力储能工程 |  |  |  |
| 1 | 电化学（锂电、液流、燃料电池、钠离子、铅酸、铅炭）储能 |  |  |  |
| 1） | 电化学储能基础及升压站电气楼混凝土采用绿色环保的节水施工工艺和混凝土养护工艺，当采用洒水或喷雾养护时，养护用水使用回收的基坑降水或雨水。 | 本项满分1分，采取有效措施得满分，未采取有效措施不得分。 | 1 |  |
| 2） | 合理利用雨水、基坑降水，用于施工降尘、绿化浇灌等实现再利用。 | 本项满分1分，采取有效措施得满分，未采取有效措施不得分。 | 1 |  |
| 2 | 飞轮储能 |  |  |  |
| 1） | 飞轮储能基础及升压站电气楼混凝土采用绿色环保的节水施工工艺和混凝土养护工艺，当采用洒水或喷雾养护时，养护用水使用回收的基坑降水或雨水。 | 本项满分1分，采取有效措施得满分，未采取有效措施不得分。 | 1 |  |
| 2） | 合理利用雨水、基坑降水，用于施工降尘、绿化浇灌等实现再利用。 | 本项满分1分，采取有效措施得满分，未采取有效措施不得分。 | 1 |  |
| 3 | 压缩空气储能 |  |  |  |
| 1） | 压缩空气储能基础及升压站电气楼混凝土采用绿色环保的节水施工工艺和混凝土养护工艺，当采用洒水或喷雾养护时，养护用水使用回收的基坑降水或雨水。 | 本项满分1分，采取有效措施得满分，未采取有效措施不得分。 | 1 |  |
| 2） | 合理利用雨水、基坑降水，用于施工降尘、绿化浇灌等实现再利用。 | 本项满分1分，采取有效措施得满分，未采取有效措施不得分。 | 1 |  |
|  | Ⅳ 能源节约与高效利用 |  |  |  |
|  | 通用项 |  |  |  |
| 6.3.22 | 能源节约与高效利用通用项 |  |  |  |
| 1 | 应制定施工用能节约管理措施，明确能源消耗总目标，并分阶段（地基与基础、主体结构、屋面及装饰装修、安装、调试）、分标段、分区域制定能源消耗指标，能源节约量不低于定额能耗的10%。 | 能源节约量低于定额能耗的10%，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2 | 应建立能源消耗台账，并分别计量，大型耗能设备应单独计量。 | 未建立能源消耗台账，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3 | 制定合理的节能方案。 | 未制定节能方案，或节能方案不合理，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 4 | 选用合理的机械设备 |  |  |  |
| 1) | 选择功率与负载相匹配的施工机械设备，选择国家及行业推荐的节能、环保工具和设备。 | 机械设备功率选择不合理，未选择国家及行业推荐的设备，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 2) | 加强施工机械设备的使用和维护管理，降低运行损耗。避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。 | 施工机械设备的使用和维护管理不到位，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 3) | 机械设备宜使用节能型油料添加剂，节约燃油。 | 未使用节能型油料添加剂，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 4) | 工程施工使用的材料宜选用距施工现场500km以内生产的建筑材料，减少运输过程的能耗。 | 材料运输过程增加能耗，未选用施工现场500km以内生产的建筑材料，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 5 | 制定合理的施工用电及照明节能措施 |  |  |  |
| 1) | 优化临时用电系统，合理布置临时用电线路，减少临时用电系统损耗。 | 临时用电系统布置不合理，损坏过大，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2) | 临时用电应优先采用自动控制系统设备。采用无功补偿等措施提高设备能源效率。 | 未采用自动控制系统设备，未采用无功补偿等措施提高设备能源效率，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 3) | 100%选用节能型灯具，采用高效节能的设备和用电器，加强用电器的管理及使用。 | 未100%选用节能型灯具，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 6 | 临时设施节能措施 |  |  |  |
| 1) | 结合场地施工条件，合理进行临时设施的设计，使其获得良好的日照、通风和采光；临时设施墙体、屋面应采用节能材料，减少空调、取暖设备的使用时间及耗能量。 | 临时设施设计不合理，不节能，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2) | 临时施工用房应使用热工性能达标的复合墙体和屋面板。 | 临时施工用房的复合墙体和屋面板热工性能不达标，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 7 | 可再生能源综合利用措施 |  | 0.5 |  |
| 1) | 自然资源能源利用率达到总用能量的30%。 | 自然资源能源利用率未达到总用能量的30%，扣0.25分 | 0.25 |  |
| 2) | 采取自然能源利用措施，建立自然能源利用台账。 | 未采取自然能源利用措施，未建立自然能源利用台账，扣0.25分 | 0.25 |  |
|  | 专用项 |  |  |  |
| 6.3.23 | 火电工程 |  |  |  |
| 1 | 燃煤发电工程 |  |  |  |
| 1) | 采取有效措施减少试运期间燃油消耗。 | 未采取有效减少试运期间油耗措施，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2) | 优化循环水管道、锅炉烟风道、受热面管排等大件设备组合场地与安装位置间距离，降低运输能耗。 | 大件设备组合场地布置不合理，与安装位置距离过远，增加运输能耗，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3) | 主厂房及锅炉施工，主吊机械优先选用采取变频技术的塔式起重机，提高塔机系统功率因数和整机工作效率。 | 未选用变频技术的主吊机械，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 4) | 充分利用老厂蒸汽余量，生活区淋浴、取暖采用蒸汽热源，有效减少生活区用电量。 | 对于扩建工程等具备条件的项目，未从分利用老厂蒸汽余量，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2 | 燃气蒸汽联合循环发电工程 |  |  |  |
| 1) | 执行燃煤发电工程1）-4）条。 |  |  |  |
| 2) | 合理选择余热锅炉钢结构、受热面模块及汽包、烟囱等大件设备的吊装机械，编制高效的吊装方案，提高大件设备的吊装效率及安全性。 | 大件设备的吊装机械选用不合理，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3) | 根据施工进度、设备到货等情况综合考虑、合理控制余热锅炉受热面模块、汽包部件等大件设备在厂内卸车及二次转运，避免余热锅炉区域场地设备堆积较多，提高造成吊装效率，降低能耗。 | 余热锅炉区域场地设备堆积较多，吊装效率不高，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3 | 垃圾焚烧发电工程 |  |  |  |
| 1) | 执行燃煤发电工程1）-4）条。 |  | 2 |  |
| 4 | 生物质发电工程 |  |  |  |
| 1) | 执行燃煤发电工程1）-4）条。 |  | 2 |  |
| 6.3.24 | 水力发电（含抽水蓄能） |  |  |  |
| 1) | 枢纽建筑物、砂石加工系统、混凝土拌和系统、料场、钢筋加工厂等集中布置，减少运输能耗。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.5 |  |
| 2） | 应用先进节能施工方法，大体积混凝土宜采用布料机下料，砂石加工系统宜采用输送带运输砂石料，节约能源。 |  | 0.5 |  |
| 3） | 充分利用高处水源，在天然水沟高处设置水厂，解决生产生活用水，高效利用水资源并节约电能。 |  | 0.5 |  |
| 4） | 地下洞室通风使用变频技术风机，节约电能。 |  | 0.5 |  |
| 6.3.25 | 风力发电 |  |  |  |
| 1 | 陆上风电 |  |  |  |
| 1） | 合理安排设备到场计划，风力发电机组大件设备直接运输至安装位置，减少现场设备存储及二次倒运机械能源消耗。 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.7 |  |
| 2） | 设备临时存放场地宜就近规划布置，减少设备二次倒运距离，降低机械设备使用量，降低能源消耗。 |  | 0.7 |  |
| 3） | 吊装机械选取合理，合理安排工序，提高机械的使用率和满载率。 |  | 0.6 |  |
| 2 | 海上风电 |  |  |  |
| 1） | 钢管桩、塔架等大宗钢结构设备制造厂家宜选择在沿海或者沿江口岸，降低设备运输能耗。 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.7 |  |
| 2） | 严格控制现场船舶燃油消耗，记录用油情况和交通往来情况，合理安排施工内容，避免出现船舶无效交通运输情况。 |  | 0.6 |  |
| 3） | 应定期检查燃油系统设备及管路，避免油料“跑”、“冒”、“滴”、“漏”。 |  | 0.7 |  |
| 6.3.26 | 太阳能发电 |  |  |  |
| 1 | 陆上光伏发电 |  |  |  |
| 1） | 变电站大型设备应直接运输至安装位置，减少现场设备存储及二次倒运机械的能源消耗 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.8 |  |
| 2） | 光伏支架及组件等设备临时存放场地宜就近规划布置，减少设备二次倒运距离，降低机械设备使用量，降低能源消耗 |  | 0.4 |  |
| 3） | 宜优先选用高效节能的手持电动力矩扳手进行支架安装，提高安装效率 |  | 0.8 |  |
| 2 | 水上光伏发电 |  |  |  |
| 1） | 合理选用高效节能运输船只，提高运输效率 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.6 |  |
| 2） | 严格控制现场施工船只燃油消耗，记录用油情况和交通往来情况，合理安排施工内容，避免出现无效交通运输情况 |  | 0.8 |  |
| 3） | 宜优先选用高效节能的手持电动力矩扳手进行支架安装，提高安装效率 |  | 0.6 |  |
| 3 | 光热发电 |  |  |  |
| 1） | 光热电站内大型设备应直接运输至安装位置，减少现场设备存储及二次倒运机械的能源消耗 | 按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.6 |  |
| 2） | 集热场内设备临时存放场地宜就近规划布置，减少设备二次倒运距离，降低机械设备使用量，降低能源消耗 |  | 0.6 |  |
| 3） | 主厂房及设备安装主吊机械优先选用采取变频技术的塔式起重机，提高塔机系统功率因数和整机工作效率 |  | 0.8 |  |
| 6.3.27 | 输变电工程 |  |  |  |
| 1 | 变电（换流）站 |  |  |  |
| 1） | 变电站主要建筑材料场地、主（换流）变等设备结合使用临时用地，因地制宜布置合理，减少运输能耗。 | 建筑材料、设备堆场设置不合理，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2） | 变电站施工计划合理，减少夜间、高温、寒冷情况下的施工时间，控制变电（换流）站各系统调试和试运行时间，减少能源消耗。 | 施工计划不合理，调试周期内设备长时间运行，存在能源损耗现象，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3） | 主变（换流变）等充油设备热油循环采取保温措施，减少能源消耗。 | 低温环境下，主变（换流变）等充油设备热油循环未采取保温措施，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 4） | 因地制宜利用自然能源，采用太阳能集热器、地（水、气）源热泵等供热，户外照明采用太阳能路灯和自动控制装置等供电，减少能源消耗。 | 照明设施未采用节能装置，照明控制未采用自动开关装置，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2 | 架空线路工程 |  |  |  |
| 1） | 物料运输和施工选用低噪、环保、节能、高效的机械化作业设备，减少施工能耗。 | 未采用节能、高效的施工机械，扣1分 | 1 |  |
| 2） | 线路施工计划合理，减少夜间、高温、寒冷情况下的施工时间，降低能源消耗。 | 线路施工计划不合理，扣1分 | 1 |  |
| 3 | 电缆工程 |  |  |  |
| 1） | 顶管、盾构隧道垂直和水平运输机械统筹安排合理，土方外运、物资材料下井等垂直运输充分利用门式起重机作业，减少汽车吊使用频率，降低能源消耗。 | 未采用节能、高效的施工机械，扣1分 | 1 |  |
| 2） | 电缆敷设布置规划合理，电缆引出侧到最终位置移动的距离最近，电缆敷设装置、机械调整移动的次数最少，减少施工能耗。 | 电缆敷设布置规划不合理，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3） | 电缆敷设施工采用低噪、环保、节能、高效的施工机械设备和设施等，降低能源消耗。 | 电缆敷设施工未采用高效、节能施工机械，扣0.5分。 | 0.5 |  |
| 4 | 海底电缆工程 |  |  |  |
| 1） | 合理安排海缆施工计划，提高海缆施工船舶及设备的利用率。 | 海缆施工计划不合理，不能提高海缆施工船舶及设备的利用率，扣1分。 | 1 |  |
| 2） | 优化施工船舶的航线规划，减少不必要的航行和燃油消耗。 | 施工船舶的航线规划不合理，存在不必要的航行，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3） | 施工船舶应采用节能型发动机和推进系统，降低燃油消耗和碳排放。 | 施工船舶未采用节能型发动机和推进系统，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 6.2.28 | 电力储能工程 |  |  |  |
| 1 | 电化学（锂电、液流、燃料电池、钠离子、铅酸、铅炭）储能 |  |  |  |
| 1） | 电化学储能工程根据项目施工进度合理安排集装箱分时间段到达现场，减少设备倒运，节约能源。 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2） | 加强施工过程中对用电设备管理，施工休息间隙及时切断相关设备电源。 |  | 1 |  |
| 2 | 飞轮储能 |  |  |  |
| 1） | 飞轮储能工程根据项目施工进度合理安排集装箱分时间段到达现场，减少设备倒运，节约能源。 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2） | 加强施工过程中对用电设备管理，施工休息间隙及时切断相关设备电源。 |  | 1 |  |
| 3 | 压缩空气储能 |  |  |  |
| 1） | 压缩空气储能工程根据项目施工进度合理安排集装箱分时间段到达现场，减少设备倒运，节约能源。 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1 |  |
| 2） | 加强施工过程中对用电设备管理，施工休息间隙及时切断相关设备电源。 |  | 1 |  |
|  | Ⅴ 节约用地 |  |  |  |
|  | 通用项 |  |  |  |
| 6.3.29 | 节约用地通用项 |  |  |  |
| 1 | 合理规划布置施工区域，施工用地面积指标应低于相应工程施工组织设计导则推荐用地面积指标的10%，临时用地占地面积的有效利用率应大于90%。 | 施工用地面积指标超标，临时用地占地面积的有效利用率低于90%，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2 | 充分利用社会资源、合理利用土地，优化施工总平面布置。施工总平面布置应紧凑合理、符合流程、方便施工、节省用地、有利生活、易于管理、安全可靠、经济合理、注重环境保护。 | 施工总平面布置不合理，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3 | 应制定施工总平面管理制度，分阶段动态管理各施工单位、各专业的施工作业，满足交通运输、保卫、消防、防洪、安全文明施工等要求。 | 未制定施工总平面管理制度，未做到分阶段动态管理，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 4 | 宜采用永临结合方式建造办公室、生活区宿舍。根据场地情况，宜采用永临结合方式合理布置施工道路。 | 未采用永临结合方式建造办公室、生活区宿舍、施工道路等，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 5 | 充分利用和保护原有设施和建筑物。充分利用部分附属建筑物前期作为临时组合场、临时设备材料堆放场地。 | 原有设施和建筑物利用不合理，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 6 | 对深基坑边坡坡度、排水沟形式与尺寸、基坑填料及取弃土等方案进行比选，避免高填深挖，减少土方开挖和回填量。 | 未比选相关方案，导致高填深挖，增加土方开挖和回填量，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 7 | 制定最佳的土石方的调配方案，在经济运距内充分利用移挖作填，严格控制土石方工程量。 | 土石方调配方案不合理，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 8 | 施工取土、弃土场宜选择荒废地，不宜占用农田，工程完工后，应按“用多少、垦多少”的原则，恢复原有地形、地貌。 |  | 0.25 |  |
| 9 | 大型管道采用工厂化预制方法，减少施工现场管道制作临时用地占用面积，管道在工厂进行预制完成后分期分批运至安装现场。 | 大型管道未采用工厂化预制，采用工厂化预制的未分批次运至安装现场，扣0.25分 | 0.25 |  |
|  | 专用项 |  |  |  |
| 6.3.30 | 火电工程 |  |  |  |
| 1 | 燃煤发电工程 |  |  |  |
| 1） | 充分利用汽机房和除氧间扩建端的延伸区，根据施工进度，先期作为土建加工制作场，安装高峰期作为主广房钢结构堆放组装、汽轮机管道组合场地、设备堆放场。 | 汽机房和除氧间扩建端的延伸区未充分利用，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2） | 主厂房扩建端外侧场地按照专业施工先后次序以及专业内部工序的先后次序交替使用，以提高场地利用率。 | 主厂房扩建端外侧场地未按照专业施工先后次序以及专业内部工序的先后次序交替使用，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3） | 充分利用利用锅炉烟道和受热面组合与烟道支架和电除尘安装时间差，电除尘及前烟道支架区域基础施工、粗地坪完成后，前期作为烟道和受热面组合。 | 锅炉烟道、受热面组合、烟道支架和电除尘安装工序安排不合理，导致用地增加，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 4） | 钢结构、循环水管道、烟风道等采用工厂化预制方法，减少施工现场管道制作临时用地占用面积，预制完成根据施工进度分批运至安装现场。 | 钢结构、循环水管道、烟风道等未采用工厂化预制，采用工厂化预制的未分批次运至安装现场，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2 | 燃气蒸汽联合循环发电工程 |  |  |  |
| 1） | 执行燃煤发电工程2）、3）、4）条。 |  | 1 |  |
| 2） | 合理安排余热锅炉受热面设备吊装顺序，根据顺序提前组合，减少地面摆放时间。 | 余热锅炉受热面设备吊装顺序安排不合理，导致用地增加，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3） | 燃机厂房内设备到货后，如凝结水泵、轴封加热器、电动滤水器、开闭式水泵、换热器、真空泵、热网加热器、热网循环水泵、热网除氧器、热网除铁器等设备到货后，及时吊装、拖运和就位，减少临时存放时间，从而节省施工用地空间。 | 燃机厂房内设备到货后未及时就位，导致用地增加，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3 | 垃圾焚烧发电工程 |  |  |  |
| 1) | 执行燃煤发电工程2）、3）、4）条。 |  | 1.5 |  |
| 2) | 合理安排焚烧炉、余热锅炉、汽轮机、发电机等设备到货时间，避免施工高峰期交叉作业。 | 焚烧炉、余热锅炉、汽轮机、发电机等设备到货时间安排不合理，导致用地增加，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 4 | 生物质发电工程 |  |  |  |
| 1) | 执行燃煤发电工程2）、3）、4）条。 |  | 1 |  |
| 2) | 合理安排焚烧炉、余热锅炉、汽轮机、发电机等设备到货时间，避免施工高峰期交叉作业。 | 焚烧炉、余热锅炉、汽轮机、发电机等设备到货时间安排不合理，导致用地增加，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 6.3.31 | 水力发电（含抽水蓄能） |  |  |  |
| 1 | 办公室、生活区宿舍宜采用永临结合方式，有效节约用地面积。 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.5 |  |
| 2 | 施工组织设计先进合理，降低高峰期管理人员和作业人员数量，合理规划营地规模，节约用地。 |  | 0.5 |  |
| 3 | 合理利用土建、金结机电等各专业施工高峰和设备到货时间差，进行设备材料存放，提高场地循环利用率。 |  | 0.5 |  |
| 4 | 临时建筑物使用结束后及时拆除，临时用地使用结束后进行土地复垦、绿化。 |  | 0.5 |  |
| 6.3.32 | 风力发电 |  |  |  |
| 1 | 陆上风电 |  |  |  |
| 1） | 风机基础开挖前对深基坑施工方案进行论证优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少土地征用面积。 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.75 |  |
| 2） | 合理规划风场施工检修道路，遵循就近原则，减少道路长度、减少运输和检修的行驶距离，充分利用现有道路。 |  | 0.75 |  |
| 3） | 合理设计风机吊装平台，减少临时占地面积。 |  | 0.75 |  |
| 4） | 合理计划风机塔筒、机舱、叶片的进场时间，宜从制造厂直接运输至吊装工位，减少风机大件设备仓储临时用地。 |  | 0.75 |  |
| 2 | 海上风电 |  |  |  |
| 1） | 海上施工现场根据施工进度和计划合理控制现场船舶数量，宜采用多功能船舶，减少临时征海面积。 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 1.5 |  |
| 2） | 主要设备及施工材料直接运输至施工现场，减少岸上临时设施占地面积。 |  | 1.5 |  |
| 6.3.33 | 太阳能发电 |  |  |  |
| 1 | 陆上光伏发电 |  |  |  |
| 1） | 合理规划子阵区检修道路，遵循就近原则，减少道路宽度、减少运输和检修的行驶距离 | 根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分： 1、措施到位，满足评价指标要求系数为1； 2、措施到位，基本满足评价指标要求系数按照0.5~0.9酌情选取； 3、措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 0.6 |  |
| 2） | 对基础施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度减少对土地的扰动 |  | 0.5 |  |
| 3） | 发电单元分区合理，设备布置紧凑，电缆敷设方式及路径合理，采用型钢桩、预制管桩等基础型式，减少土地扰动 |  | 0.6 |  |
| 4） | 场内集电线路走向及路径合理，基础型式设计合理，减少土地占用 |  | 0.5 |  |
| 2 | 水上光伏发电 |  |  |  |
|  | 根据厂区位置，合理布置施工区域，减少在水中的作业面积 | 根据现场实际情况进行评分 | 2 |  |
| 3 | 光热发电 |  |  |  |
| 1） | 根据施工阶段不同动态管理场站布置，做到科学、合理 | 根据现场实际情况进行评分 | 1 |  |
| 2） | 对基础施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度减少对土地的扰动 |  | 1 |  |
| 6.3.34 | 输变电工程 |  |  |  |
| 1 | 变电（换流）站 |  |  |  |
| 1） | 变电站土石方工程开挖前应进行挖、填方的平衡计算，减少挖填方量、弃土量和土方购置量；余土应调配使用、就近消纳并取得综合利用协议。应对表土进行剥离与保护，分类堆放，堆土底部进行铺垫，表层进行苫盖。 | 土石方开挖前未进行填挖平衡计算，扣1分；余土无土石方外运协议，扣1分；表土和剥离土无保护措施，扣1分 | 2 |  |
| 2 | 架空线路工程 |  |  |  |
| 1） | 平地地形以及适合机械化施工的山地、丘陵，宜全面应用机械化装备开展运输和施工；无运输通道的山地、丘陵宜采用标准金属索道运输装备和物料，减少临时用地占用和树木砍伐；无法应用索道时，应结合巡线道路等，合理修筑施工便道。 | 未采用机械化施工，未采取减少临时用地占用和树木砍伐等措施，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 2） | 塔基区、施工道路土石方施工先进行表土剥离，土石方工程进行平衡计算并取得综合利用协议，基础回填时先填生土后填熟土；灌注桩基础在水田施工时考虑泥浆池的复耕处理问题，杆塔组立阶段尽量利用基础阶段临时占地。 | 未采取相关措施，每处扣0.2分 | 0.5 |  |
| 3） | 杆塔组立阶段应利用基础阶段临时占地，少增或不增临时占地。 | 杆塔组立临时占地不合理，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 4） | 鼓励采用履带、轮胎式起重机等机械设备进行杆塔组立，减少地锚拉线造成的土地开挖，最大限度减少对土地的扰动。 | 采用不合理的机械设备立塔，增加土地扰动和占用，扣0.5分 | 0.5 |  |
| 3 | 电缆工程 |  |  |  |
| 1） | 应统筹安排电缆隧道（管廊）施工、电缆敷设施工场地以及物料运输路径，减少施工和运输便道对临时用地的占用。 | 电缆隧道（管廊）施工、电缆敷设施工场地以及物料运输路径不合理，造成多占临时用地，扣1分 | 1 |  |
| 2） | 电缆隧道开挖前应进行开挖、填方的平衡计算，余土应调配使用、就近消纳。开挖扰动区域应对表土进行剥离。土石方堆放时下铺彩条布，做到生熟土分开，并做防护坎，减少水土流失。基础回填时，应先回填生土，后回填熟土，并进行地貌复原。 | 未做生熟土分开，扣0.5分；基础回填是未进行地貌复原，扣1分 | 1 |  |
| 4 | 海底电缆工程 |  |  |  |
| 1） | 应统筹安排电缆隧道（管廊）施工、电缆敷设施工场地以及物料运输路径，减少施工和运输便道对临时用地的占用。 | 电缆隧道（管廊）施工、电缆敷设施工场地以及物料运输路径不合理，造成多占临时用地，扣1分 | 2 |  |
| 6.2.35 | 电力储能工程 |  |  |  |
| 1 | 电化学（锂电、液流、燃料电池、钠离子、铅酸、铅炭）储能 |  |  |  |
| 1） | 电化学储能工程根据项目施工进度合理安排集装箱分时间段到达现场，减少设备占用施工用地。 | 本条满分3分，措施到位，满足评价指标要求可得3分；措施到位，基本满足评价指标要求可得1.5~2.7；措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 3 |  |
| 2 | 飞轮储能 |  |  |  |
| 1） | 飞轮储能工程根据项目施工进度合理安排飞轮装置分时间段到达现场，减少设备占用施工用地。 | 本条满分3分，措施到位，满足评价指标要求可得3分；措施到位，基本满足评价指标要求可得1.5~2.7；措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 3 |  |
| 3 | 压缩空气储能 |  |  |  |
| 1） | 压缩空气储能工程根据项目施工进度合理安排大型设备分时间段到达现场，减少设备占用施工用地。 | 本条满分3分，措施到位，满足评价指标要求可得3分；措施到位，基本满足评价指标要求可得1.5~2.7；措施不到位，不满足评价指标要求，得0分。 | 3 |  |
| 6.4 | 技术创新 |  |  |  |
| 6.4.1 | 绿色建造科研管理 |  |  |  |
| 1 | 制订绿色建造科研计划、实施、研究及推广应用的管理体系、制度和方法。 | 未制定绿色建造科研计划，扣0.5分；绿色建造科研管理体系、制度、方法未制定或制定不合理，扣1分 | 1.5 |  |
| 2 | 应结合工程特点，立项开展有关绿色建造方面新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广应用的研究，形成具有自主知识产权的创新技术、新施工工艺、工法。 | 未立项开展相关研究，扣0.5分；未形成具有自主知识产权的创新技术、新施工工艺、工法，扣1分 | 1.5 |  |
| 6.4.2 | 绿色建造新技术应用 |  | 4 |  |
| 1 | 通过采用“国家重点节能低碳技术推广目录”、“电力建设五新推广应用信息目录”、《建设部推广应用和限制禁止使用技术公告》(建设部第218号公告)中的推广应用技术和“全国建设行业科技成果推广项目”等先进适用技术；采用BIM技术以及“建筑业10项新技术”，实现与提高绿色建造过程施工的各项指标。 | 根据项目采用新技术的情况酌情得分 | 1 |  |
| 2 | 推广智慧工地建设与应用。 |  |  |  |
| 1) | 通过“互联网+”技术推广应用远程视频监控系统、远程能耗管理系统、劳务实名制网络管理系统、智能安全管控系统、物联网技术、施工机械/机具远程安全监控系统、现场环境监测系统、污水排放检测系统、红外热成像防火检测报警系统等。 | 根据项目智慧工地建设与应用情况酌情得分 | 0.5 |  |
| 2) | 通过BIM技术实现施工方案模拟与优化、优化场地布置、管线综合布置、关键工艺模拟等。 | 根据项目BIM技术应用情况酌情得分 | 0.5 |  |
| 3 | 推广自主研发的专利技术，取得明显经济和社会效益。 | 根据项目专利技术的推广情况酌情得分 | 1 |  |
| 4 | 积极采用预制装配技术提升绿色建造施工水平。 | 分局项目采用预制装配技术的情况酌情得分 | 1 |  |
| 6.4.3 | 绿色建造新成果 |  |  |  |
| 1 | 自主创新形成具有自主知识产权的专利、工法、论文、软件著作等成果，项目研究获得国家级、省部级科技奖项。 | 根据自主创新自主知识产权成果，及取得科技奖项情况得分 | 2 |  |
| 2 | 积极采用装配式施工技术、信息化施工技术提升绿色建造施工技术水平。以人为本，建造智能健康绿色建筑。不断革新传统工艺，提高绿色建造过程施工的各项指标。 | 根据采用装配式施工技术、信息化施工技术等情况酌情得分 | 1 |  |
| 6.5 | 综合效益 |  |  |  |
| 6.5.1 | 项目取得良好的经济效益。与同类同期工程相比较，在综合投资、建造成本、建造工期等方面有显著改进，并取得显著成效；重要经济技术指标处于领先水平。 | 根据项目取得的经济效益酌情得分 | 2 |  |
| 6.5.2 | 项目取得良好的社会效益。推动行业科技进步、施工技术进步，对引领行业施工技术发展方向具有重要意义。 | 根据项目取得的社会效益酌情得分 | 2 |  |
| 6.5.3 | 项目取得良好的环境效益。项目建设对改善环境起到积极作用，对环境的污染、提高环境质量方面取得一定成果。 | 根据项目取得的环境效益酌情得分 | 2 |  |
| 6.5.4 | 对后续工程的持续发展产生积极影响。项目施工技术能够衍生出一系列施工新工艺、新技术、新装置，为后续同类型工程施工提供借鉴和参考。 | 根据项目对后续工程的持续发展影响情况得分 | 2 |  |
| 6.5.5 | 对团队建设和人才培养产生积极影响。项目锻炼和培养了一批技术创新人才，形成了产学研相结合的研发团队，项目的人才培养计划与梯队建设，为企业持续发展提供人力支持与保障。 | 根据团队建设和人才培养情况得分 | 1 |  |
| 6.5.6 | 对当地相关产业有辐射带动作用，对推动生态治理与战略性转型产业深度融合贡献巨大。 | 根据对当地相关产业的辐射带动作用得分 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 评价结果实得分： |  |  |  |  |
| 评价组成员： 评价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注1：每个评价项目标准分扣完为止。 注2：不涉及的评价项目标准分不计入总标准分，实得分 = 总得分/总标准分×100。 |  |  |  |  |

## 附录D  绿色移交评价表

表D  绿色移交评价表

| 序号 | 评价内容 | 评分标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 综合效能 |  | 30 |  |
| 7.1.1 | 保护环境、减少资源浪费；实现节能、环保、减排的目标。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分: 1、满足评价指标要求系数为1; 2、基本满足评价指标要求系数按照 0.5~0.9酌情选取; 3、不满足评价指标要求，得0分。 | 15 |  |
| 7.1.2 | 结合项目单体设备用能、系统经济性指标、整体生产运行情况进行综合评价，提供综合评价分析报告。 |  | 15 |  |
| 7.2 | 数字移交 |  | 30 |  |
| 7.2.1 | 数字化交付过程中数据传递应遵守相关保密规定。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分: 1、满足评价指标要求系数为1; 2、基本满足评价指标要求系数按照 0.5~0.9酌情选取; 3、不满足评价指标要求，得0分。 | 5 |  |
| 7.2.2 | 数字化交付的内容及标准应执行工程所在地的相关规定。应首先满足电力建设项目信息管理的要求。 |  | 5 |  |
| 7.2.3 | 电力建设工程信息模型应按照各系统单位工程进行划分组建。分专业模型及综合模型文件。 |  | 5 |  |
| 7.2.4 | 设计符合行业要求，编码唯一准确，模型划分组建合理。 |  | 5 |  |
| 7.2.5 | 数字化交付成果应保证与实体交付成果信息一致。 |  | 5 |  |
| 7.2.6 | 实现工程数据、逻辑模型、三维模型、图纸等有机关联；实现项目数字化孪生；实现基建数据与生产运营数据无缝对接。 |  | 5 |  |
| 7.3 | 绿色效果评估 |  | 40 |  |
| 7.3.1 | 移交后的场地能够保持良好状态并达到预期效果。场地清理、土壤改良、植被恢复、养护管理方面符合标准要求。 | 每项子目实得分根据现场实际情况按照标准分乘以相应系数进行评分: 1、满足评价指标要求系数为1; 2、基本满足评价指标要求系数按照 0.5~0.9酌情选取; 3、不满足评价指标要求，得0分。 | 5 |  |
| 7.3.2 | 分阶段开展绿色建造自评价工作，提供相关支撑性材料。 |  | 10 |  |
| 7.3.3 | 进行项目绿色建造的效果评估并编制评估报告。 |  | 5 |  |
| 7.3.4 | 效果评估通过检查工程实体质量、核查工程项目文件。重点从工程绿色建造管控水平、技术先进性、资源节约效果、环境保护效果和综合效能指标等方面，对工程绿色建造的整体水平进行量化评分和综合评价。 |  | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 评价结果实得分： |  |  |  |  |
| 评价组成员： 评价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注1：每个评价项目标准分扣完为止。 注2：不涉及的评价项目标准分不计入总标准分，实得分 = 总得分/总标准分×100。 |  |  |  |  |

T/CEPCA XXXX——2024

中国电力建设企业协会团体标准

电力建设工程绿色建造评价规范

T/CEPCA XXXX——2024

条    文    说    明

目次

# 3  基本规定

## 3.3  一般规定

# 3.3.3

2 施工总平面布置宜利用场地及周边现有和拟建建筑物、构筑物、道路和管线等。

5  施工前应制定合理的场地使用计划，施工中应减少场地干扰，保护环境。

7  根据现场和周边环境情况，对施工机械和设备进行节能、减排和降耗指标分析和比较，采用高性能、低噪声和低能耗的机械设备。

3.3.4

1  高原植被、草原、林区、冻土等特殊地区的工程，施工单位应严格按照设计文件要求落实生态保护与恢复措施。项目交付前，施工单位按合同约定应在规定时间内完成临时用地的复垦和植被恢复，如属地政府另有要求，从其要求。

4  建设项目竣工后1个月内，应完成绿色建造自评价工作，提供自评价报告及相关支撑性材料。

# 4  绿色策划

## 4.1  总体策划

4.1.1  建设单位绿色建造策划文件应对建造全过程、全要素进行统筹，体现绿色化、工业化、信息化、集约化和机械化特征。宜结合工程实际情况，综合考虑技术水平、成本投入与效益产出等因素，实现全寿命周期成本最优化。

## 4.2  设计策划

4.2.1  设计单位应按国家现行有关标准和建设单位的要求，对建筑场地、设备布置进行全面统筹，做到站内工艺布置合理，功能分区明确；明确绿色材料的选用依据、使用率等内容，方便施工应用。

## 4.3  施工策划

4.3.2  节材与材料资源利用目标值可设置钢材、水泥、木材、混凝土等主要材料的损耗率；模板的平均周转次数；建筑材料包装物回收率；建筑物装配率；接地材料损耗率等指标。节能与能源利用目标值可设置临时设施节能型设施占比；施工能源消耗；采用新能源设备占比；主设备试验一次通过率等指标。节水与水资源利用目标值可设置施工阶段的节水定额指标或用水目标值；节水设备（设施）配置率；非常规水源利用量占总用水量比例等指标。节地与土地资源利用目标值可设置临时设施占地面积等指标。

4.3.3  环境保护与环境影响控制可设置以下指标：环境保护与环境影响控制可设置以下指标：建筑垃圾产生量；建筑垃圾回收和再利用率；“声光水气尘”和化学品污染控制指标。

4.3.4  水土保持与水土流失防控应明确水土流失防治责任范围，可设置迹地恢复率、土壤流失控制比、林草植被恢复率、表土保护率、渣土防护率、水土流失治理度等指标。

## 4.4  移交策划

4.4.1  策划文件宜明确推动全过程数字化、网络化、智能化技术应用，利用信息化管理平台，支撑各参与方、各阶段的信息共享与传递。

# 5  绿色设计

## 5.1  火力发电（含核电常规岛）工程

火力发电（含核电常规岛）工程包括燃煤发电、核电常规岛、燃气蒸汽联合循环、垃圾发电、生物质能发电。

Ⅰ   技术先进

技术先进性评价重视电厂总体设计科学合理，全寿命周期的技术经济性最佳。通用项条文14条，专用项条文4条。每类工程通用、专用条文合计为满分值，进行评判时按照同类工程进行统计评分。

根据构建新型电力系统政策要求，对燃煤发电厂机组可靠性、灵活性要求进行评价。以发电为主的机组，工艺系统先进，设备配置水平高，技术出力调节能力满足20%-100%额定出力，深度调峰能力、顶峰能力满足电力系统调节的要求；对于热电联产机组，能实现热电解耦，热电解耦技术路线包括低压缸切除技术、旁路蒸汽供热技术、蓄热水罐技术、电锅炉技术、余热利用+蓄热水罐等，在保供热需求前提下技术出力调节能力满足30%-100%额定出力。

Ⅱ   资源节约

资源节约按照节约土地、节约能源、节约用水、节约材料进行评价，共25条全部为通用项条文。

节约土地主要从不占用基本农田（林地）、紧凑型总平面布置、节约用地新技术及工艺、充分利用既有设施等方面评价，单位千瓦用地指标先进性是衡量节约用地的主要指标，作为重点控制。

节约能源主要从高效节能设备，先进的用能工艺，节能管理措施, 新型节能照明系统，建筑节能,装配式技术,清洁能源积极嵌入建筑等方面评价，其中装配式技术、清洁能源嵌入技术是国家积极倡导的建筑节能技术，在电力工程建设应用在快速推广，纳入节能评价内容。节约能源的主要评价指标供电煤耗、厂用电率的先进性，可与中国电力企业联合会编制的同时期《□□年电力行业火电机组能效水平对标报告》对标数据进行比对，判别指标的先进性。

节约用水倡导积极采用城市污水处理厂中水、矿井疏干水、海水水源等，进行智能化水务管理，提高水的重复利用率，实现全厂废水零排放。在缺水地区重视雨水控制及利用（收集回用、土壤入渗、调蓄排放），褐煤提水技术的应用，节约用水。节约用水主要评价指标设计耗水指标先进性，可与中国电力企业联合会编制的同时期《□□年电力行业火电机组能效水平对标报告》对标数据进行比对，判别指标的先进性。

节约材料重点评价钢材、水泥和电缆等消耗量，同比达到国内同类型机组先进水平。

Ⅲ   生态环保

生态环保重点评价环保技术路线先进性，工程尘、硫、氮、水、气、声、渣、灰全过程、全要素、全链条全面环保达标，并经行业主管部门验收通过。

Ⅳ   综合效益

综合效益评价从项目本身经济效益，项目社会效益及环保效益进行评价，在实现自身经济效益同事，实现社会、生态及环保效益多赢。重点考核综合投资及资本金内部收益率指标。

Ⅴ   科技创新

科技创新重点评价项目采用的新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等技术创新成果，依托工程取得的创新成果（课题、专利、专有技术、奖项、竞赛活动成果、国家示范试点、参编标准、期刊论文等），创新成果把取得省、部级及以上科技进步奖项作为重点评判，依托工程的科技创新成果需要取得相应级别主管部门的验收（评审）证明。

## 5.2  水力发电（含抽水蓄能）

水力发电工程分为常规水电站和抽水蓄能电站，绿色设计评价内容相近，不再分类编制评价内容。

Ⅰ 技术先进

5.2.1  技术先进性评价应重视技术创新，重点对自主创新技术进行评价，对电站枢纽布置、施工总布置、地质参数选取、主要建筑物设计、地基处理方案、渗控设计、金属结构设计、电气设计等全方面进行评价。

Ⅱ资源节约

5.3.2  资源节约按照节约土地、节约能源、节约用水、节约材料四个方面进行评价。

节约土地主要从保护耕地（林地）、紧凑型枢纽布置（施工总平面布置）、水土保持等方面评价。

节约能源主要从高效的水轮发电机组、高效节能永久设备，高效节能施工设备、自然通风采光、节能建材、合理利用太阳能资源等方面评价。

节约用水主要从提高水资源的重复利用率、污废水回用、积水系统等方面进行评价。

节约材料重点评价开挖渣料回用、节约钢材、水泥、砂石和电缆等消耗量，同比达到国内先进水平。

Ⅲ生态环保

5.3.3  生态环保重点评价建筑与周边自然环境的和谐、生态保护措施、水土保护措施，施工过程中扬尘和噪音控制、固体废弃物和污废水布置等全面达标。

Ⅳ综合效益

5.3.4  综合效益评价从项目本身经济效益，项目社会效益及环保效益进行评价，在实现自身经济效益同事，实现社会、生态及环保效益多赢。

Ⅴ科技创新

5.3.5  科技创新重点评价项目采用新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等技术创新成果，依托工程取得的创新成果（课题、专利、专有技术、奖项、竞赛活动成果、国家示范试点、参编标准、期刊论文等）。

## 5.3  风力发电工程

风力发电工程分为陆上风力发电工程和海上风力发电工程。每类工程通用项、专用项合计为满分值，进行评判时按照同类工程进行统计评分。

Ⅰ  技术先进

# 5.3.1

1  风电场的微观选址工作复杂繁琐，特别是陆上风电，需考虑的限制性因素众多，比如：生态红线、军事、空域限高、铁路、公路、架空线、居民点、压覆矿、文物、周边风场等；选择合理的风机间距，间距过小导致尾流过大，影响发电量，间距过大占地和投资会增加；微观选址工作需在避让相关限制性因素的前提下，选择出风资源利用率高、技术可行、投资小的风机点位。

5  陆上风电和海上风电基础的设计对于投资影响大，也是设计水平的体现，需要进行多种风机基础形式的技术经济比选，形成相关报告并通过审查。

7  风电项目涉及土建、电气、消防、暖通等多个专业，采用三维设计方式可有效减少碰撞的数量，减少现场的返工和修改，提高施工速度。特别是对于海上风电的风机基础和海上变电站（换流站）空间狭小，设备管线多，三维设计尤其重要。

Ⅱ  资源节约

5.3.2

5  风电项目用地（海）指标合理，满足节地（海）的要求，与同类项目相比，用地（海）面积少。

7  陆上风机基础体型合理，混凝土和钢筋工程量少；陆上变电站结构体系选择合理，选用绿色建材，节省混凝土和钢筋。

Ⅲ  生态环保

5.3.3

1  陆上风电根据所处的生态环境，如草原、戈壁、山地、平原等，设计需考虑和周边环境的统一协调，不破坏当地的生态环境；海上风电需考虑海洋生物、海洋环境的影响。

# 4  根据环评报告等相关要求，选用符合要求的低噪声施工机械。

Ⅳ  综合效益

## 5.3.4

2  风电项目需充分考虑和当地以及相关产业的融合，做好“风电+”的带动性和示范性。比如：制氢、制氨、储能、旅游、科普教育、海洋牧场等。

## 5.4  太阳能发电工程

Ⅰ  技术先进

5.4.1  技术先进评价是绿色建造评价的一项核心内容，本条从电站选址、总平布置、各部位布局、可再生能源利用、设备选型、自动化程度等方面对太阳能发电工程进行技术评价，在注重技术先进的同时，对灵活性、可扩性、实用性、安全性和节能环保等方面提出了要求。

Ⅱ  资源节约

5.4.2  资源节约评价主要从节能、节地、节水、节材方面进行评价，对电站的设计和工程施工过程提出具体要求。

Ⅲ  生态环保

5.4.3  生态环保评价主要从八个方面进行评价，值得重点说明的是，水上光伏施工容易对水体环境造成污染，因此提出相应要求；陆上牧光互补型光伏发电项目组件离地面的高度影响动物的迁徙，考虑到目前常见的光伏羊等应用场景，确定组件离地最小高度为1.2m；光热电站聚热区域温度较高，易灼烧鸟类，因此要求安装驱鸟装置。

Ⅳ  综合效益

5.4.4  综合效益评价主要从经济效益和社会效益两方面进行评价，太阳能光伏电站的投资不仅应获得相应的收益，还应在精准扶贫、乡村振兴、生态环保等方面发挥积极的社会效益。

Ⅴ  科技创新

5.4.5  科技创新评价主要从已有科技创新成果的应用和自主创新形成的成果两方面进行评价，对于推动科技创新工作和太阳能发电工程建造技术进步十分必要，加快形成具有自主知识产权的原创性成果，推动新质生产力发展。

## 5.5  输变电工程

Ⅰ  技术先进

### 5.5.1

1  本条主要是对其他章节未提及的其他技术和管理创新进行要求。目的是鼓励和引导项目采用不在本标准所列的绿色评价指标范围内，但在保护自然资源和生态环境、节约资源、减少环境污染、智能化系统建设等方面实现良好性能提升的创新技术和措施，例如采用能量回收技术、蓄冷蓄热技术、天然供冷技术等等。

2  电气设备的节能选型及可靠性，对于项目的运行与能效起着关键性作用，本条文对电气设备选型进行要求。

3 条主要评估项目智能环境设备监控及控制系统，包括设备状态检测、照明控制、环境监测以及暖通控制等功能。

5  建筑信息模型(BIM)是建筑业信息化的重要支撑技术。BIM 是在 CAD 技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术。

BIM 是集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型，能使设计

人员和工程人员能够对各种建筑信息做出正确的应对，实现数据共享并协同工作。

BIM 技术支持建筑工程全寿命期的信息管理和利用。在建筑工程建设的各阶

段支持基于 BIM 的数据交换和共享，可以极大地提升建筑工程信息化整体水平，

工程建设各阶段、各专业之间的协作配合可以在更高层次上充分利用各自资源，

有效地避免由于数据不通畅带来的重复性劳动，大大提高整个工程的质量和效率，

并显著降低成本。

6  变电站（换流站）总平面设计的原则是综合考虑工艺要求、基地容积率、限高、绿化率、交通等功能因素基础上，优化功能布局、体形、朝向。

7  变电站（换流站）空间布局的原则是满足工艺要求基础上，综合考虑设计接线、设备运输、值守运维人员便捷程度等因素，优化设备布置与建筑物内空间布局。

9  地基处理方案选取原则为经济合理，减少对环境的污染。优先选用工厂化预制的桩型；当采用灌注桩时，宜考虑采用长螺旋钻孔压灌桩技术等。当采用桩基、强夯或复合地基处理时，变电站地基处理宜一次性建设。

结构体系选取原则为综合考虑安全耐久、节能减排、易于建造等因素，根据结构设计工作年限、结构安全等级和抗震设防烈度等要求，优先采用工厂加工、现场组装的装配式结构体系。

11  输电线路的防雷设计原则为根据线路电压、负荷性质和系统运行方式，结合当地线路的运行经验、地区雷电活动强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况，计算耐雷水平并通过技术经济比较，采用合理的防雷方式。

引用自Q/GDW 10716—2022 《架空输电线路电流融冰技术导则》第5.2.1条，对于新建 500kV（750kV、330kV）交流输电线路，以抗为主、融为辅，尽量满足规定的重现期设计冰厚要求，难以达到时，应配置融冰装置。第5.6.1条，对于新建 220kV 交流输电线路，应结合附近线路覆冰情况，可配置融冰装置。

12  电缆路径设计原则是综合考虑路径长度、环境保护、水土保持、施工便捷、运行可靠和维护方便等因素，统筹兼顾，做到技术可行、安全适用、环境友好、经济合理。

Ⅱ  资源节约

5.5.2

1  用地指标是控制项目节地的关键性指标，要求优于已有规定的指标值。

2  能源利用效率是控制项目节能的关键性指标，要求应用节能型设备。

3  优先选用指强度钢筋、高强度混凝土、预应力混凝土楼板、预制构件应用混凝土、高强钢材在内的绿色建材，以实现项目节材。

### 4  要求项目材料消耗量领先国内同类工程。

5  参照GB 20052《电力变压器能效限定值及能效等级》第5.2条变压器能效限定值。

6  参照GB 50034《建筑照明设计标准》和DL/T 5390《发电厂和变电站照明设计技术规定》中的2级能效标准。

7  变电站（换流站）建筑的热工设计与地区气候相适应，保证室内基本的热环境要求。建筑热工设计主要包括建筑物及其围护结构的保温、防热和防潮设计。

8  变电站（换流站）建（构）筑物部品、部件宜采用标准化设计，固化部品、部件选型；固化专业间接口设计，形成设备电气接口和土建接口标准化方案；使用集成化模块化建筑部品，宜采用标准化部件，提高工程品质，降低运行维护成本。

9  国务院办公厅 2015 年 10 月印发的《关于推进海绵城市建设的指导意见》指出，建设海绵城市，统筹发挥自然生态功能和人工干预功能，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式，有利于修复城市水生态、涵养水资源，增强城市防涝能力，扩大公共产品有效投资，提高新型城镇化质量，促进人与自然和谐发展。建海绵城市就要有“海绵体”。城市“海绵体”既包括河、湖、池塘等水系，也包括绿地、花园、可渗透路面这样的城市配套设施。雨水通过这些“海绵体”下渗、滞蓄、净化、回用，最后剩余部分径流通过管网、泵站外排，缓减城市内涝的压力。

节水器具等级参照GB25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》4.3.1条关于水嘴水效等级分类，以及GB30717-2019《蹲便器水效限定值及水效等级》4.3.1条，关于蹲便器水效等级分类确定。

11  塔型与基础选择对架空线路工程的占地指标较为关键，塔型规划应综合考虑技术经济和线路沿线情况，合理优化塔型、根开及占地面积。城区及城郊等塔位受限地段，优先采用钢管杆、窄基塔、混凝土杆等占地面积小的杆塔。

基础型式应综合考虑进场条件、地形地貌、地质条件等因素后合理选用。

12  接头数量是电缆工程节材的关键性指标，在满足工艺要求得前提下，尽量增大电缆段长，减少接头数量。

Ⅲ  生态环保

## 5.5.3

1  因地制宜是设计首先要考虑的因素，不仅仅需要考虑当地气候条件，还需要综合场地周边的社会历史文化、地形、城市规划、道路、环境等条件的制约因素，权衡各因素之间的相互关系，通过多方面分析、优化项目的规划设计。

2  建设项目应对场地的地形和场地内可利用的资源进行勘察，充分利用原有地形地貌进行场地设计以及建筑、生态景观的布局，尽量减少土石方量。

3  设计前，应充分了解项目所在区域的市政给排水条件、水资源状况、气候特点等实际情况，通过全面的分析研究，制定水资源利用方案，提高水资源循环利用率，制定合理的污废水（油）排放方案。

4  建设过程中减少开发建设过程对场地及周边环境生态系统的改变，包括原有植被、水体、山体、地标行泄洪通道、滞蓄洪坑塘洼地等。在建设过程中确需改造场地内的地形、地貌、水体、植被等时，应在工程结束后及时采取生态复原措施，减少对原场地环境的改变和破坏。

5  电磁辐射应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702 的有关规定；

6  对建筑物内部的噪声源，应通过选用低噪声设备、设置有效隔声、隔振、吸声、消声等综合措施来控制。符合现行国家标准《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348的规定。

## 5.6  电力储能工程

电力储能工程包括电化学储能（锂电、液流、燃料电池、钠离子、铅酸、铅炭）工程、飞轮储能工程、压缩空气储能工程，不包括抽水蓄能储能工程，其他储能工程如重力储能、氢储能工程等可根据情况参照执行。进行评价计分时，按照同类工程进行统计评分。

Ⅰ   技术先进

5.6.1  技术先进性评价重点包括储能工程总体设计科学先进，全寿命周期的技术经济性优，储能技术路线先进。评价目的在于促进多种电力储能技术发展，促进电力储能装备制造业降本增效及产业升级，有利于新型电力系统的构建及高科技产业发展。

Ⅱ   资源节约

5.6.2  资源节约按照节约土地、节约能源、节约用水、节约材料进行评价。

节约土地主要从不占用基本农田（林地）、紧凑型总平面布置、节约用地新技术及工艺、积极利用荒漠化土地等方面评价。

节约能源主要从高效节能设备，先进的用能工艺，节能管理措施, 新型节能照明系统，建筑节能,装配式技术,清洁能源积极嵌入建筑等方面评价，其中装配式技术、清洁能源嵌入是近几年国家积极倡导的建筑节能技术，纳入节能评价内容。

节约用水倡导积极采用新型节水器材、管材，提高水的重复利用率，实现全厂废水零排放。在缺水地区重视雨水控制及利用（收集回用、土壤入渗、调蓄排放），节约用水。

节约材料重点评价钢材、水泥和电缆等消耗量，同比达到国内先进水平。

Ⅲ   生态环保

5.6.3  生态环保重点评价环保技术路线先进性，与生态环境协调，减少噪声、生活废水等环境影响。

Ⅳ   综合效益

5.6.4  综合效益评价从项目本身经济效益，项目社会效益及环保效益进行评价，在实现自身经济效益同时，实现社会、生态及环保效益多赢。

Ⅴ   科技创新

5.6.5  科技创新重点评价项目采用新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品等技术创新成果，有利于促进科技成果在工程项目上的应用。工程项目本身功能定位及技术路线就具有新颖性、开创性的项目，也应视为科技创新。科技创新还体现在依托工程取得的创新成果（课题、专利、专有技术、奖项、竞赛活动成果、国家示范试点、参编标准、期刊论文等），形成工程项目与科技项目相互促进。

# 6 绿色施工

## 6.1 管理科学

6.1.1绿色施工科学管理应坚持以人为本、环境保护优先原则，实现资源的高效利用，最大程度地节约资源和减少对环境负面影响。对绿色施工的从组织管理、目标管理、实施管理等环节进行规范，用于指导工程建设全过程实行绿色施工。

## 6.2 安全环保

Ⅰ通用项

6.2.2应制定施工现场环境污染和职业危害等突发事件的应急预案。

6.2.3扬尘控制主要包括施工场地的处理、设置施工围挡、施工过程和施工拆除四个阶段。扬尘控制应每天由专人采集数据，形成数据台账，根据数据情况，启用降尘措施。

1通过监控系统随时监控工地现场扬尘情况，施工现场安装PM2.5和PM10监控系统，通过系统检测数据进行现场控制。扬尘监测系统宜安装在施工工地的围挡内且相对固定的地点；选择在工地周围视野良好、通风条件良好的位置；在线监测设备基座应釆用砌筑或混凝土浇筑予以固定；监测仪器采样口应垂直设置，采样口到在线检测仪器的管道长度应小于2.5m，釆样口高度应设置在距离地面3.5±0.5m处，离反射面大于3.5m。占地面积在10000㎡以上的建设工程，在建设工程施工现场应至少安装1套扬尘在线监测设备，每增加10000㎡宜增设1个监测点，增设的监测点应设置在距离主要扬尘源5m处。

# 3对于易产生扬尘的作业应采取防尘、抑尘及降尘措施，如：

1）结构施工期间，对模板内的木屑，废渣清理应采用大型吸尘器，避免使用吹风器等易产生扬尘的设备，防止灰尘的扩散。机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施；2）拆除施工时，对拆除建筑进行喷淋除尘并设置立体式遮挡尘土的防护设施；3）当进行爆破拆除时，应采用清理积尘、淋湿地面、预湿墙体、屋面敷水袋、楼面蓄水、建筑外设高压喷雾状水系统、搭设防尘排栅等综合降尘措施。

6.2.4水土污染控制，结合施工作业及生活区域产生的废（污）水污染源进行识别，主要包括但不限于：生产废（污）水（施工排水、车辆冲洗水、拌合系统产生的废水、建筑物上部施工用水产生的废水、基坑内废水、泥浆处理产生的废水、石料冲洗、围堰施工振动引起的底泥扰动迁移、半幅导流阶段水土流失造成地表水污染等）；生活废（污）水（食堂、厕所、淋浴间产生的污水等）。

6.2.5对施工过程中产生的废气进行识别，主要包括但不限于：施工机械设备排放的废气、施工工艺产生的废气、生活废气等。

4施工现场进行喷漆、喷砂、除锈作业，应按照当地政府要求，采取有效措施。

6.2.6结合施工作业对光污染源进行识别，主要包括但不限于夜间照明、电弧焊接等。

2 电焊作业宜搭设操作棚，避免造成光污染，或者在焊点周围设挡板，挡板高度和宽度以不影响周围居民场所为宜。焊接作业设置遮光罩，减少弧光外泄影响周边环境，遮光罩采用不燃材料制作。焊工应佩戴个人防护用品施焊。

6.2.7施工场界环境噪音排放昼间不应超过70dB（A）,夜间不应超过55dB（A）。

Ⅱ 专用项

## 6.2.10 火电工程安全环保专用项

# 1  燃煤发电工程

3）锅炉管排不合适时，使用坡口机进行处理，尽量避免使用磨光机，必须使用磨光机处理时要采用篷布临时遮盖

5）锅炉吹管、锅炉清洗等制定专门的措施，并严格执行，减少对环境不良影响，机组吹管要选择合适的消音器，排汽口应考虑周围的建筑物，达到经过建筑物的反复折射减低吹管噪音。

7）现场设置带油废弃物回收垃圾箱，回收后的带油废弃物要放到指定地点，由安全员定期进监督、检查,并做好记录。沾染了油、油脂的手套，擦拭油污的棉纱、破布等及时回收，由安全员负责现场油污染物清理的检查和监督。燃油系统油循环完成后，清理滤油器时油要用容器接住，不能污染地面。

## 6.2.11 水电水利专用项

# 1  水力发电（含抽水蓄能）工程

2～3）建设项目中的生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。水电工程蓄水验收前，与蓄水相关的环境保护措施实施情况是评价的一项重要内容，与蓄水相关的过鱼设施、库区珍稀保护植物和古大树移栽树等应完成。

4）大江截流前边坡开挖施工，应避免石渣入江，不得影响河道正常行洪。

## 5）火工材料管理，应服从当地公安部门统一要求。

### 6.2.12 风力发电专用项

本条对风力发电工程安全环保评价专用项提出要求，专用项按照陆上风电和海上风电项目分别列出。

# 1 陆上风电。

- 风机基础土方开挖方案应经专家论证，在保证安全的前提下采取合理的放坡和边坡支护形式，控制开挖面积，减少对原状土扰动范围。

## 6.2.13 太阳能发电工程专用项

太阳能发电工程安全环保专用项评价分水上光伏、陆上光伏和光热发电项目，针对三种类型的项目特点，本条提出相应安全环保要求，各项目应采取施工区域封闭、防落水、防触电等措施以保障安全。

## 6.2.14输变电工程专用项

# 1  变电（换流）站

1）土石方施工考虑建设地域内的文物保护、环境保护、减少对原有地面形态的扰动和破坏。非施工作业区采取绿色处理或覆盖防尘网等措施保护环境。

2）灌注桩作业时产生的泥浆包含大量悬浮物，无组织排放将对周边生态环境造成严重污染，应建立由制浆池、泥浆池、沉淀池和循环槽等组成的泥浆循环系统，并采用优质管材，减少阀门和接口的数量，禁止发生外溢漫流的情况。

鼓励护壁和清孔泥浆利用生态环保泥浆；也可将泥浆进化器快速清理出工程泥浆中的有害固体后余下的干净泥浆再次返回到工程桩基孔（槽）内循环使用；可使用泥浆固化设备将现场水压出重复使用等，达到环境保护的目的。

3）钢结构防腐、防火涂料采用环保、耐候性好的材料，减少对环境污染，增加材料使用寿命。喷涂作业施工若操作不慎会引起材料飞散，污染环境。故施工时应对作业面外易飞散物污染的部位，采取涂料外泄措施。

4）滚涂和刷涂作业时，滚筒和刷子和作业面直接接触，可减少涂料防水材料的使用量，且不宜产生飞散颗粒，减少环境污染和保护人身安全。喷涂作业施工极易产生材料飞散，污染环境，故施工时应采取涂料外泄措施。

5）装饰装修工程中采用沥青类、煤油类防腐、防潮处理剂施工时略有毒性，影响施工作业人员的安全健康。

6）换填法施工过程中，运土车应为封闭自卸式，回填区域运用洒水车、雾炮喷淋等措施减少扬尘扩散；回填工作应连续进行，且需密切关注天气变化，遇到四级以上大风天气不进行土方回填，土方回填压实后，立即进行防尘网覆盖，防止扬尘污染。4级风以上天气严禁回填土施工，施工间歇时对回填土进行覆盖。灰土过筛施工采取避风措施。

7）电池液含有对中有毒有害物质，若电池液泄露，可能会对环境造成污染、设备造成破坏。当电池液进入设备内部造成氧化腐蚀，导致设备短路、故障等问题；进入水源、土壤中时，会污染环境，影响生态平衡，对人类和动物的健康造成潜在危害。

8）绝缘油属于危险化学品，危化的存储与回收，需专人专管，存放区域满足危化品管理的要求。绝缘油的渗漏将严重造成土壤污染，造成地区环境污染，影响周围生态环境。

9）油浸式变压器油务作业工序需正确规范，避免因操作不当，造成油损伤，人为性造成油品污染，加大现场油务作业量，一旦损伤性油品处理不当，将严重造成土壤污染，造成地区环境污染，影响周围生态环境。故，油务工作需按规范开展。

10）大型油浸式变压器均需开展内检作业，且对内检人员穿着、现场防尘、防潮要求高，且均属于一次性装备，带油装备属固体废弃物，施工现场对固废需针对性处理，避免影响周围生态环境。

11）GIS配电装置安装现场配备风淋房、颗粒物检测仪、温湿度计、除湿器、空气净化器，可有效提升安装环境质量，避免设备因质量原因造成设备事故，引起六氟化硫气体泄漏，进而破坏周围生态环境。

12）六氟化硫属于危化品，做好六氟化硫的使用检测，可大大降低六氟化硫气体大面积泄漏事故的发生，避免造成区域性环境污染。

13）液压油属于危险化学品，危化的存储与回收，需专人专管，液压设备工作时，压力一般达到兆帕级，管路管控不当极易造成渗漏，液压油将造成土壤污染，造成地区环境污染，影响周围生态环境。

14）电缆头、电缆皮属固体废弃物，固废难以自然降解，随意丢弃无法有效自然降解，极易造成周围土壤环境的污染。

# 2  架空输电线路

1）灌注桩等基础施工应考虑考虑建设地域内的文物保护、环境保护、减少对原有地面形态的扰动和破坏。非施工作业区采取绿色处理或覆盖防尘网等措施保护环境作业时产生的泥浆包含大量悬浮物，无组织排放将对周边生态环境造成严重污染，应建立由制浆池、泥浆池、沉淀池和循环槽等措施及设备组成的泥浆循环系。

2）架空线路施工过程中的，应确保施工各项操作安全与环保。设置隔油布可避免油污污染环境；对危险品进行妥善存放和管理，能降低安全风险；鼓励使用充电式电动工器具、对木质材料进行检疫和消杀，可减少对环境的影响并防止虫害传播。

3）预拌混凝土由专业搅拌站生产，其原材料质量及配合比控制更稳定，能有效保证混凝土质量，确保架空线路基础的稳固性和耐久性。此外，预拌混凝土在搅拌站集中生产，便于集中处理粉尘、废水、废渣等污染物，降低施工现场及周边环境污染，且无需现场堆放原材料与搅拌，节省空间和时间，加快施工进度。

4）用抱杆组立铁塔，要合理布置地锚坑、拉线与控制绳，规划塔材堆放及组装区域，以减少土地扰动，保障施工安全并提升效率。在导引绳牵引、导地线展放施工中，运用无人机、牵张机等机械设备，能降低树木植被损害，有益环保，减少通道开辟与树木砍伐，保护生态，契合可持续发展需求。

# 3  电缆工程

1）电缆土建施工当中，应严格落实施工噪声管理相关规定，尽量采用低噪声设备进行现场施工；应严格按照环评提出的废水防治措施进行废水的治理，对固体废弃物应进行分类，及时清运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场所，不得随意排放；应严格控制施工作业范围，尽可能减少对土壤和植被的破坏。

2）木质包装电缆盘或光缆盘材料应符合国家林业局规定的植物检疫要求，鼓励采用杨木或全钢线盘，不建议采用松木，以避免携带松材线虫病，造成虫害的可能。到场后应及时进行消杀，防止虫害传播，施工结束后及时回收处理。

3）电缆进仓作业工序需正确规范，避免因操作不当，人为性造成油品污染或绝缘气体泄漏，造成土壤或空气污染，影响周围生态环境。

4）电缆预处理时应对金属护套进行加热，并去除其表面覆盖的沥青，以便进行后续的封铅工作。加热过程中应在制作区域下方铺设垫布等物品，做好防止沥青滴落污染地面的措施。对电缆绝缘主体进行打磨时绝缘、半导电颗粒会飞散、飘洒，应做好对其的清理工作，防止作业人员吸入，对身体造成伤害。

## 6.2.15 电力储能专用项

# 1  电化学（锂电、液流、燃料电池、钠离子、铅酸、铅炭）储能

1）当前市场化程度最高、最具经济技术优势的磷酸铁锂电池仍无法做到本质安全可靠，其他电化学储能同样存在程度不一的安全环保问题。本条通过检查相关制度措施文件，在消防及应急事故处理方面，达到督促提升安全环保要求的作用。

## 2）本条通过制度措施加强对废旧电池全过程备案备查。

3）本条主要通过检查施工单位电化学安全专篇，督促施工单位对电化学储能项目采取针对性安全施工措施。

5）本条强调电化学储能各参与方要密切配合才能避免各种潜在风险。

# 2  飞轮储能

5）飞轮属于精密机械，但已封装集成于封闭腔体内，对清洁度的要求已经大大降低。

7）飞轮安装在地面以下，特别要注意在施工过程中采取措施防止雨水倒灌损坏飞轮装置。

# 3压缩空气储能

2）压缩空气储能项目在调试阶段，尤其要注意防止压缩空气泄露导致人员安全风险。

## 6.3 资源节约

Ⅰ 材料节约与循环利用

### 6.3.1 材料节约与循环利用通用项

1主要材料节约技术方案及措施如下：现场使用预拌混凝土和预拌砂浆，采用集中搅拌的方式，减少散堆放、倒运过程造成的损失；优化混凝土配合比设计，在检测合格的前提下，通过添加粉煤灰、工业废料、矿山废渣等，减少水泥用量；优化钢筋支撑体系，以结构钢筋代替措施性钢筋，以钢筋废料代替支撑体系型钢；优化钢结构的制作和安装方法，大型钢结构宜采用工厂制作、现场拼装的方式。钢结构安装宜采用分段吊装、整体提升、滑移、顶升等安装方法，尽量减少措施性钢材用量；电缆附件以及防火隔板、涂料、包带、堵料等防火材料，其储存保管应严格按厂家的产品技术性能要求保管、存放，避免材料失效、报废。

4）优化材料的配料、下料方案主要措施如下：钢筋、管道宜采用集中加工配送技术，通过优化钢筋配料、下料方案，减少因下料不当而造成的浪费；钢筋进行集中设计，宜采用钢筋数控专用加工机械制作；电缆配盘应合理，缆线在终端与接头附近应预留适合的长度，减少现场的材料损耗。

# 2材料循环再利用措施

2）模板应以节约自然资源为原则，推广使用管件合一的脚手架和支撑体系，推广使用工具式模板类新型模板材料；采取措施提高模板、脚手架等材料的周转次数。采用新型的模板，模板使用过程中做好维护工作，拆模方式合理，防止拆模损坏模板边角，提高模板周转利用率，增加周转次数；采用定型钢模代替传统的木模板，方钢管代替传统的木材作为模板背楞，降低木材使用和损耗；采用定型钢框胶合板、钢框竹模、组拼式大模板、铝合金模板代替传统木模板，增加模板支撑系统周转次数；采用新型脚手架模板支持体系，如采用碗扣式、承插式、盘扣式钢管脚手架模板支撑体系代替传统的钢管扣件脚手架模板支撑体系，减少钢材使用量。）

4）推广采用城市交通镀锌喷塑钢护栏代替脚手管围栏周转使用，减少脚手管、扣件投入，提高现场安全文明施工水平。

## 6.3.3 水电水利专用项

水工大体积混凝土的配合比设计应通过现场试验确定，混凝土强度、防渗性能、防冻性能等各项指标须满足设计要求。

## 6.3.4 风力发电专用项

本条对风力发电工程材料节约与循环利用评价专用项提出要求，专用项按照陆上风电和海上风电项目分别列出。

1 陆上风电的材料节约主要控制重点是风机基础钢筋、混凝土等大宗材料，应通过采用科学的管理和先进的数字化、信息化手段降低材料损耗率。

2 海上风电的材料节约主要是提高大宗钢结构工厂化加工比例，根据现场安装需求及方案设计对工厂化加工、分段提出明确要求，减少加工厂材料损耗率。

## 6.3.5 太阳能发电工程专用项

太阳能发电工程材料节约与循环利用专用项评价分水上光伏、陆上光伏和光热发电项目，针对材料利用、设备倒运、电缆敷设等提出了具体要求，提倡材料的节约和循环利用，打造绿色型项目。

## 6.3.6 输变电专用项

# 1  变电（换流）站

1）钢结构深化设计时，结合加工、运输、安装方案和焊接工艺要求，确定分段、分节数量和位置，优化节点构造，减少钢材用量。钢混组合结构中的钢结构构件，结合配筋情况，在深化设计时，确定与钢筋的连接方式。钢筋连接、套筒焊接、钢筋连接板焊接及预留孔在工厂加工时完成。装配式混凝土结构安装所需的埋件和连接件以及室内外装饰装修所需的连接件，在工厂制作时准确预留、预埋。

2）门窗、管线与墙面装修同步进行可减少对墙面的损坏和污染。现场剔凿不仅容易产生扬尘，且线凿需要用砂浆覆盖，造成材料二次浪费。

3）光电缆的敷设路径因合理，转弯半径满足规范要求，过渡预留现场敷设长度，属对资源的过渡浪费。

5）电缆进仓作业工序多，涉及六氟化硫、酒精纸、铜接头、锡条等材料种类繁多，且多为一次性损耗品，返工作业将增加材料的二次浪费。

6）试验套管安装于较小气室，有利于节约六氟化硫气体的使用量，节约资源。

# 2  架空输电线路

钢筋施工，基于环保与资源节约需求优化钢筋放样下料并采用成型钢筋集中加工，受力钢筋宜机械连接，箍筋采用一笔箍或焊接封闭箍，可节约材料、降低成本、保证质量；对于基础支模，应采用可重复利用模板，施工中要回收散落材料，将短木方接长，拼接木、竹胶合板边角余料，以此实现材料循环利用，减少资源浪费与环境污染。

# 3  电缆工程

2）电缆段长量测时应充分考虑其敷设路径布置及转弯处最小半径要求，缆线在终端与接头附近应预留适合的长度，便于电缆附件与设备的对接，减少现场的材料损耗。

3）电缆附件以及防火隔板、涂料、包带、堵料等材料属于电缆防火、防水封堵所需的重要材料，其储存保管应符合产品技术性能要求，防止因保管不当造成材料失效、浪费。

## 6.3.7 电力储能专用项

# 1  电化学（锂电、液流、燃料电池、钠离子、铅酸、铅炭）储能

1）电化学储能集装箱数量较多，主接地网预留引出线位置与集装箱外壳接地点位置配合，能够节省大量接地材料。

2）设备材料节约也包括本项目节约的或损坏的设备材料经处理后具备重复应用于其他项目的条件。

# 2  飞轮储能

1）在施工阶段和调试、运维阶段，对飞轮储能系统各部件良好的保护、保养也是一种潜在的设备材料节约的方式。

# 3压缩空气储能

## 3）设备保护、保养也是一种潜在的设备材料节约的方式。

Ⅱ 建筑垃圾控制与循环利用

### 6.3.8建筑垃圾控制与循环利用通用项评价包括以下内容：

# 1建筑垃圾控制措施

目前建筑垃圾的数量很大，堆放或填埋均占用大量的土地；对环境产生很大的影响，包括建筑垃圾的淋滤液渗入土层和含水层，破坏土壤环境，污染地下水，有机物质发生分解产生有害气体，污染空气；同时建筑垃圾的产出，也意味着资源的浪费。因此减少建筑垃圾产出，涉及节地、节能、节材和保护环境这样一个可持续发展的综合性问题。建筑垃圾减量化应在材料采购、材料管理、施工管理的全过程实施。建筑垃圾应分类收集、集中堆放，回收和再利用。

绿色施工要求施工企业制定建筑垃圾现场回收再利用方案，根据规模针对再利用措施合理在施工现场修建封闭、分类集中建筑垃圾堆放站，施工过程中，应对建筑垃圾进行分类回收，集中堆放。对产生的建筑垃圾尽可能地在现场再利用能有效减少建筑垃圾外运带来的能耗、消耗及环境污染。建筑垃圾的统计可基于材料无效使用和现场及时计量的方法计算。所谓材料无效使用方法，是指采购的建筑材料使用未能形成产值的部分，以及周转材料的消耗，建材、设备等的包装材料等。现场及时计量方法，是指对产生的建筑垃圾及时计量，包括建筑废弃物、建筑垃圾回收量、再利用量等。最后换算成每万平方米建筑面积产生的建筑垃圾量。

# 2建筑垃圾循环利用措施

可回收利用物是指适宜回收循环使用和资源利用的废物。主要包括：① 纸类：未严重玷污的文字用纸、包装用纸和其他纸制品等。如报纸、各种包装纸、办公用纸、广告纸片、纸盒等；②塑料：废容器塑料、包装塑料等塑料制品。比如各种塑料袋、塑料瓶、泡沫塑料、一次性塑料餐盒餐具、硬塑料等；③ 金属：各种类别的废金属物品。如易拉罐、铁皮罐头盒、铅皮牙膏皮等；④ 玻璃：有色和无色废玻璃制品；⑤ 织物：旧纺织衣物和纺织制品。不可回收利用物指除可回收利用物之外的垃圾，常见的有在自然条件下易分解的垃圾，如果皮、菜叶、剩菜剩饭、花草树枝树叶等。还有就是有害的，有污染的，不能进行二次分解再造的都属于不可回收垃圾。

建筑垃圾减量既节约资源又减少排放。建筑施工应从原材料采购、材料管理、施工管理等全过程进行建筑垃圾减量控制。同时施工中产生的建筑垃圾应采取措施尽可能地在现场再利用，现场再利用分直接再利用和加工后再利用两种。直接再利用如短钢筋用来焊接地沟盖板等；加工后再利用如混凝土类建筑垃圾粉碎后用于制砖等。

## 6.3.11风力发电专用项

本条对风力发电工程建筑垃圾控制与循环利用评价专用项提出要求，专用项按照陆上风电和海上风电项目分别列出。

# 2 海上风电

2）风电施工船舶应当配备有盖、不渗漏、不外溢的垃圾存储设备，按照固体垃圾、生活垃圾、废油、废水、有毒有害垃圾等类型分类存放，与有资质的垃圾回收单位签订回收合同，定期回收处理。

## 6.3.12太阳能发电工程专用项

工程施工所需光伏组件、电缆、定日镜等设备数量庞大，设备的包装纸盒若不回收利用，一方面将对环境造成污染，另一方面回收利用后产生经济价值，因此在包装纸盒回收提出了要求。

## 6.3.13输变电工程专用项

# 1  变电（换流）站

1）混凝土浇筑余料可制作散水、雨水井等小型预制件，也可用做临时道路硬化等措施，最大限度降低混凝土实际损耗量。

2）钢柱、钢梁、檩条、龙骨等钢结构构件采用现场加工时，应有废料再利用的措施，利用BIM等信息化、智能化设备加工钢构件，减少废料产生。

# 2  架空输电线路

采用先进施工工艺与绿色材料，可提高效率、保证质量，减少资源浪费与环境污染。规范固体废物处理，从源头减少危险废物产生并进行分类回收与无害化处置。禁止在施工现场融化沥青、焚烧油毡等，以防产生有害烟尘和气体，保护人员健康与环境.

# 3  电缆工程

电缆接头制作涉及到电动工器具的使用及电源线盘的接入，制作电缆接头前应先搭设临时工棚，工作平台牢固平整并可靠接地，防止造成人身伤害，同时便于施工杂物清洁以及外部不利环境因素的影响。工棚内设置专用垃圾桶，施工后的废弃带材、绝缘胶或其他杂物应分类堆放，集中处理，避免其污染环境。

## 6.3.14 储能工程专用项

本条主要从土石挖方、填方平衡，渣场堆放量少、减少建筑垃圾外运体现建筑垃圾控制与循环利用。

Ⅲ 水资源节约与循环利用

## 6.3.15 水资源节约与循环利用通用项

# 1水资源节约措施

3）混凝土搅拌及养护可采用薄膜覆盖养护替代传统洒水养护，利用薄膜把混凝土表面裸露部分严密覆盖，既保证混凝土得到充分养护，又可减少养护用水量。

# 2水资源高效利用措施：

3）采用薄膜覆盖养护替代传统洒水养护，利用薄膜把混凝土表面裸露部分严密覆盖，既保证混凝土得到充分养护，又可减少养护用水量。

## 6.3.16 火电工程水资源节约与循环利用专用项

# 1燃煤发电工程

4）结合补给水源水量和水质条件、空气质量、循环水处理工艺等综合因素，补给水水源采用加酸、加阻垢剂联合处理，保证循环水水质稳定不阻垢，提高循环水的浓缩倍率，从而达到节水目的；循环水泵电机和上部轴承冷却采用泵出口压力水，冷却后直接回流至循环水泵进水前池回收利用。

6）试运期间节水措施：宜回收脱硫废水，通过深度处理后用作冷却塔补充水；凝结水精处理系统配置前置过滤器，从而能在机组启动阶段，缩短冲洗时间，减少凝结水的排放；锅炉排烟采用低温静电除尘器，输煤系统除尘采用布袋除尘器，最大限度地减少冲洗用水；主厂房洁净回收水，经炉后回收水池回收至废水区回用水池，与其他处理达标的工业废水一起作为全厂集中回用水系统水源；输煤除灰渣用水、排水包括冲洗水系统、喷雾抑尘用水系统和煤场喷洒水系统。3个系统的节水措施：一是调湿灰用水对水质要求不高，由处理达标的脱硫系统废水提供，无法回收。二是冲洗和喷雾抑尘用水的排水将由输煤构筑物或煤场排水集中汇集至煤场附近的煤泥沉淀池，经初步沉淀并升压后送至旁边含煤废水处理设备集中处理，该设备采用加药混凝、沉淀、过滤工艺，合格废水作为煤场喷淋及输煤构筑物冲洗水源重复利用；原水预处理站设反应沉淀池、空气擦洗滤池、加药间、加氯间、污泥调节池等。通过设计合理分析，尽量减少原水预处理站出力，从而降低工程投资和自用水消耗。具体措施：原水预处理站滤池反冲洗水排入反冲洗水调节池后，输送至反应沉淀池作为补水，减少了原水的取水量。原水预处理站排泥采用浓缩脱水处理，通过离心脱水机，排泥水中的悬浮物被压成泥饼，泥饼用车运至电厂灰场填埋。浓缩脱水后清水回到反应沉淀池重新处理。

## 6.3.17 水电水利（含抽水蓄能）工程专用项

水电工程防渗系统运行情况直接关系到工程能否达到设计预期，应重点检查大坝系统、厂房系统的实际渗漏量，并于设计预警值进行对比。

## 6.3.18 风力发电专用项

本条对风力发电工程水资源节约与循环利用评价专用项提出要求，专用项按照陆上风电和海上风电项目分别列出。

1 陆上风电的水资源节约主要控制重点是风机基础养护用水，应采取有效的节水措施减少养护用水量。施工现场有条件区域应设置废水、雨水回收设施，对废水、雨水进行回收后循环利用。

2 海上风电现场船舶供水统一调配，实行定期定量供水，有条件的船舶应配备自动净水装置，施工中尽量多利用非传统水源。

## 6.3.19 太阳能发电工程专用项

工程采用的光伏组件、定日镜等的清洗可采用雨水，同时在施工过程中合理使用中水等实现水资源最大利用。

## 6.3.20 输变电工程专用项

# 1  变电（换流）站

1）根据结构、构件或制品情况、环境条件、原材料情况以及对混凝土性能、质量的要求等，采用混凝土节水工艺养护。

常温施工时，采用塑料薄膜覆盖利用混凝土内蒸发的水分自养护，冬季或大体积混凝土施工时，采用塑料薄膜加保温材料覆盖保湿、保温养护。当采用洒水或喷雾养护时，养护用水使用回收的基坑降水或雨水等非传统水源，以节约养护用水。

2）建筑给排水系统及变电（换流）站水消防系统，主变（换流变）等电气设备水消防系统的水（箱）池及管道的冲洗用水，及其蓄水试验、管道压力试验、消防喷淋试验等试验用水应有组织排放和收集，经处理后重复利用，并在试验前应制订渗漏应急措施，以节约用水并提高水资源循环利用率；

3）污水管道、雨水管道试验及冲洗用水等生产用水应采用收集的雨水和回收处理的生产用水等非传统水源。喷洒路面、绿化浇灌、车辆冲洗、卫生间冲洗用水等施工杂务用水采用回收处理后重复利用的非传统水源。对食堂洗菜池、盥洗台等用水收集回收处理，用于对水质要求不高的喷洒路面、绿化浇灌、卫生间等会冲洗用水。生产、生活用非传统水源应进行水质检测，并符合工程质量用水标准和生活卫生水质标准。

# 2  架空输电线路

杆塔基础施工采用绿色环保的节水工艺和混凝土养护工艺，实现水资源节约与再利用，常温施工时，采用塑料薄膜覆盖利用混凝土内蒸发的水分自养护，冬季或大体积混凝土施工时，采用塑料薄膜加保温材料覆盖保湿、保温养护。当采用洒水或喷雾养护时，养护用水使用回收的基坑降水或雨水等非传统水源，以节约养护用水。

# 3  电缆线路

电缆隧道常温施工时，采用塑料薄膜覆盖利用混凝土内蒸发的水分自养护，冬季或大体积混凝土施工时，采用塑料薄膜加保温材料覆盖保湿、保温养护。当采用洒水或喷雾养护时，养护用水使用回收的基坑降水或雨水等非传统水源，以节约养护用水。

## 6.3.21 储能工程专用项

电力储能工程相对于其他工程运维过程中几乎不需要用水，主要是运维人员生活用水。水资源节约与循环利用主要是从施工过程中节约用水，包括基坑降水等措施。

### Ⅳ 能源节约与高效利用

## 6.3.22 能源节约与高效利用评价通用项包括以下内容：

# 4选用合理的机械设备

1）塔式起重机应用变频技术，使起重机实现平稳操作，提高运行效率，改善超负荷作业，消除起制动冲击。塔式起重机具备自动节能操作模式，能较大提高系统功率因数和整机工作效率，节能效果显著，平均节电率可达实20%以上。采用节能节电型设备，如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具，采用变频水泵用于高层供水，以利节电。

2）施工机械设备在满足负荷要求的前提下，考虑电机经济运行，使电力系统有功损耗最小。

5施工用电及照明节能措施：合理布置临时用电线路，做到线路最短，变压器、配电室（总配电箱）与用电负荷中心尽可能靠近，在编制临时用电施工组织设计时应综合考虑，并定期检查制度的实施情况。采用两台变压器并联运行，或将生产用电、生活用电与照明用电分开设置不同的变压器。在轻负载的情况下，将一部分变压器退出运行，以减少变压器的损耗。照明优先采用LED节能型灯具，照明设计以满足最低照度为原则，不应超过20%。走道及楼梯间采用声光控照明技术。施工现场、生活区内宜采用太阳能路灯。塔吊照明采用LED照明灯具，塔吊LED灯光线均匀，照射范围大，附带120°可调节支架，可充分满足现场照明要求。

6临时设施节能措施：施工现场临时设施的围护结构，围护墙体、屋面、门窗等部位使用保温隔热性能指标达标的节能材料，并满足防火要求。活动彩板房厂商应提供板房材料导热系数、防火性能检测合格报告。

7可再生能源综合利用措施：1）施工现场可利用的可再生能源主要包括：风能、太阳能、空气能、地热能等。2）根据当地气候和自然条件，生活区、生产区内照明可充分利用太阳能、风能发电，如采用太阳能、风能路灯。3）在生活区宿舍内可安装太阳能热水器、太阳能饭灶或空气能热水系统等，减少施工用电能耗。4）生活区宿舍设置空气源热泵热水器、太阳能热水器，用于提供生活热水。

## 6.3.23 火电工程能源节约与高效利用专用项：

试运期间可从优化燃料选择与处理、合理调整燃烧参数、优化锅炉操作、合理利用余热、合理安排停炉时间等方面制定减少燃油消耗的主要措施。

一是优化燃料选择与处理：尽量选择燃烧效率高、污染物排放少的燃料。例如，逐步替代传统煤炭为天然气或其他清洁能源，以减少能源消耗和环境污染；在试运期间，特别是在锅炉吹管阶段，应确保入炉煤质达到设计煤质要求，以提高炉膛稳定燃烧和及早断油稳燃的能力。

二是合理调整燃烧参数：正确设置燃烧参数，避免过量供给燃料或空气，保证燃烧的充分和稳定。同时，合理调整燃烧温度，减少冷凝和过热现象，进一步提高热效率。

三是优化锅炉操作：尽早投入辅助设备：如尽早投入启动锅炉、除氧器、暖风器等辅助设备以提高给水温度和热风温度，改善着火条件并减少耗油；做好锅炉冷态通风试验和风量标定试验，对锅炉烟、风系统、燃烧系统进行优化调整，为锅炉吹管、整启过程中热态燃烧调整、投粉断油提供扎实的技术依据及良好的设备基础；通过油枪出力试验，掌握燃油系统运行调整状况及方法，作为热态运行控制调整依据。根据启动油枪和投煤油枪作用的不同，配备不同容量的油枪雾化片，在保证燃烧需要的前提下采用小容量雾化片；油枪着火后，需注意观察燃烧情况，及时合理地调整二次风风压，确保油枪着火稳定，无闪烁现象，不冒黑烟；控制合理的运行氧量优化燃烧过程，提高锅炉热效率。

四是合理利用余热：利用火电厂锅炉产生的余热，通过余热锅炉等设备回收锅炉烟气中的废热，用于供暖、供热或其他用途，避免能量的浪费。此外，还可以利用余热来预热供给锅炉的水，减少再热水所需的燃料消耗。

五是注重监测与维护：建立完善的监测体系：通过安装传感器和监测系统，实时监测锅炉的各项运行参数，如温度、压力、流量等，及时发现并处理异常情况。加强设备维护：定期对锅炉及其辅助设备进行维护和保养，如清洗烟道、传热器等部件，防止因积灰、堵塞等原因导致的能量损失。同时，保持锅炉及其辅助设备的良好状态，减少因设备故障导致的启停次数和燃油消耗。

六是合理安排停炉时段：在蒸汽吹管过程中应安排至少2次（时间12小时以上）的停炉大冷却，这样既能保证吹管质量，又能节省吹管阶段燃油量；优化疏水及排汽控制，在升温升压过程中，应合理控制疏水及排汽量，尽量减少不必要的过大疏水及排汽量，以减少损失并达到节油的目的。

## 6.3.24水电水利（含抽水蓄能）工程专用项

水力发电工程规模通常较大，各类物资、砂石料等运输能耗高，各类建筑物集中布置能够有效降低运输能耗。

## 6.3.25风力发电工程专用项

本条对风力发电工程能源节约与高效利用评价专用项提出要求，专用项按照陆上风电和海上风电项目分别列出。

2 海上风电项目能源节约重点控制燃油消耗，应合理安排施工内容，减少各类船舶的无效交通造成的燃油浪费。

## 6.3.26太阳能发电工程专用项

在能源节约过程中提倡采用可再生能源，优先采用高效率、低能耗的机械设备，应对能源消耗进行量化控制，实现能源的节约。

## 6.3.27输变电工程专用项

# 1  变电（换流）站

1)应根据施工进度计划、施工工序对材料、设备等物资的需求，以及施工场地实际条件情况，合理制订物资进场计划和施工物资布置，减少物资二次倒运的能耗。

因地制宜合理布置主（换流）变等设备组合安装场地，使设备组合安装场地与设备基础就位安装位置距离最近，减少设备基础就位运输能耗。

2）合理计划施工工序和施工组织，减少夜间、高温、寒冷情况下的施工时间，以减少夜间、高温、寒冷情况下的施工照明、降温和采暖等能耗。控制变电（换流）站各系统调试和试运行时间，不少于要求时间且不超过控制目标时间，以减少能源消耗。

3）主变（换流变）等充油设备，热油循环过程中滤油机加热脱水缸中的温度应控制在65℃士5℃范围内，油箱内温度不应低于40℃。当环境温度全天平均低于15℃时，应对油箱采取保温措施，减少滤油机加热电能消耗。

4）根据工程地址气候条件，因地制宜利用自然能源，采用太阳能集热器、地（水、气）源热泵等供热，户外照明采用包括风光互补的太阳能路灯，并采用户外照明自动控制装置，减少能源消耗。

# 2  架空输电线路

1）物料运输和施工选用低噪、环保、节能、高效的机械化作业设备，可降低施工能耗，减少噪声污染，提高施工效率，实现绿色施工中的节能减排、环境保护及资源优化，推动可持续发展。

2）线路施工计划的合理安排，减少夜间、高温、寒冷情况下的施工时间，可实现节能减排，能降低施工照明、降温和采暖的能耗，减轻光污染，缓解环境压力，保障施工条件，提高施工效率和质量，促进资源有效利用与环境保护。

# 3  电缆线路

1）电缆隧道施工，物料通常经过投料口或工作井口进行投放，位置较为固定。应统筹考虑物料的投放区段、使用时间、作业类别，充分利用布设有门式起重机的工作井或投料口进行投料作业，从而避免物料的二次倒运，减少小型起重机械的使用频率。

2）电缆施工应充分进行现场勘察，根据电缆段长的差异确定合理的施工工序，减少敷设机械设备、发电机等施工设备设施使用时间。

采用电缆输送机敷设，要根据电缆自重及敷设现场情况综合计算、合理布置电缆输送机。一般每隔30m～100m放置一台电缆输送机，每隔3m～4m放置1个滑车。在路径拐弯、上下坡等地方应额外增补电缆输送机，并加设专用的拐弯滑车。

电缆施工应充分进行现场勘察，确定合适的电缆入井位置及放线架布置位置，使现场施工、占道、电缆盘堆放等对周边环境影响最小，电缆敷设装置、机械调整移动的次数最少，减少电缆牵引距离和施工机械设备倒运距离。

3）电缆施工应充分考虑人口集中区域中的作业场景，根据现场和周边环境情况，对施工机械和设备进行节能、减排和降耗指标分析和比较，采用高性能、低噪声和低能耗的机械设备。

## 6.3.28储能工程专用项

设备到场时机及合理的分时段到场，是电力储能项目能源节约的重要方式。加强对现场施工用电设备的管理，也是能源节约与高效利用的重要措施。

Ⅴ 节约用地

## 6.3.33 太阳能发电工程专用项

节约用地主要从电站永久用地节约和施工用地节约，应合理规划阵列区布置，在减少阴影遮挡的同时减少用地面积，在施工过程中应优化施工布置，注重防汛防洪和消防安全，尽可能减少临时用地面积，实现对植被的最大限度保护。

## 6.3.34 输变电工程专用项

# 1  变电（换流 ）站

施工前有土石方总体调配方案，对开挖土石方进行再利用。施工中挖出的弃土堆置时，应避免流失，并应回填利用，尽量做到土石方量挖填平衡，减少土石方外运运输量；有条件时应考虑邻近施工场地间的土石方资源调配。剥离的表土要做好保护，堆土边沿可用装入表土的植生袋进行拦挡，上部用密目网苫盖密封、牢固，减少扬尘及水土流失可能性。

# 2  架空输电线路

1）在平地及适合机械化施工的山地、丘陵全面应用机械化装备，无运输通道的山地、丘陵宜用标准金属索道运输以减少占地与砍伐，无法用索道时应结合巡线道路合理修筑施工便道，可提高施工效率、减少环境影响、节约资源并实现可持续发展。

2）塔基区开挖扰动及永久占压区、施工道路开挖扰动区域进行表土剥离可保护土壤，减少土壤侵蚀，降低水土流失风险。土石方堆放时底部应设置隔离措施，将生熟土分开，并做防护坎，以防止石方对土壤的破坏与污染，减少水土流失。基础回填时先填生土以提供承载能力，后填熟土以利植被生长，再进行地貌复原，恢复施工区域原有地形和生态平衡。

灌注桩基础在水田施工时应考虑泥浆池的复耕处理问题。能恢复土地原有功能，减少土地占用，避免环境污染，体现了土地资源的可持续利用理念，保障农业生产。

3）杆塔组立阶段利用基础阶段临时占地，达到节约土地资源、降低成本、减少环境影响、便于施工管理的目的，具体可通过规划统筹和优化施工方案来实现。

4）鼓励使用履带、轮胎式起重机等机械设备进行杆塔组立，可减少土地开挖与对土地的扰动，保护生态环境，提高施工效率与安全性。

# 3  电缆工程

1）电缆施工常涉及施工临时占地、临时占据交通道路等工况，应统筹安排物料堆放场地以及运输路径，避免造成交通堵塞，影响居民工作生活。

2）施工前有土石方总体调配方案，对开挖土石方进行再利用。施工中挖出的弃土堆置时，应避免流失，并应回填利用，尽量做到土石方量挖填平衡，减少土石方外运运输量；土石方堆放时底部应设置隔离措施，将生熟土分开，并做防护坎，以防止石方对土壤的破坏与污染，减少水土流失。基础回填时先填生土以提供承载能力，后填熟土以利植被生长，再进行地貌复原，恢复施工区域原有地形和生态平衡。

## 6.3.35 储能工程专用项

优化各安装设备到场时间，是电力储能工程节约用地的重要措施。

### 6.4 技术创新

6.4.1应制定绿色建造科研计划、实施、研究及推广应用的管理体系、制度和方法并结合工程特点，立项开展有关绿色建造方面新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广应用的研究。不断形成具有自主知识产权的创新技术、新施工工艺、工法。

6.4.2应积极采用住房和城乡建设部及地方的推荐技术，采用“建筑10 项新技术”。推广具有显著经济效益的自主研发的专利技术。

### 6.5 综合效益

6.5.1应取得实施绿色建造过程取得的经济效益、社会效益和生态效益的分析及证明。

6.5.2施工现场应根据《中华人民共和国职业病防治法》及《职业病分类和目录》制定职业病预防措施，定期对从事有职业病危害作业的人员进行体检；施工现场平面布置时应执行生活区、办公区、施工作业区分离的原则，生活设施远离有毒有害物质。临时办公和生活区距有毒有害存放地为50m，因场地限制不能满足要求时应采取隔离措施。生活区、办公区的通道、楼梯处应设置应急疏散、逃生指示标识和应急照明灯、并在醒目位置设置安全应急疏散平面布置图。施工组织设计有保证现场人员健康的应急预案，预案内容应涉及火灾、爆炸、高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、SARS、疟疾、禽流感、霍乱、登革热、鼠疫、新型冠状病毒等，一旦发生上述事件，现场能果断处理，避免事态扩大和蔓延。

结合企业技术管理水平，技术装备水平，当地环境，工程状况，合理组织施工作业队伍。根据培训内容，施工总承包单位应组织现场作业人员参加培训。培训过程中需留存影像、签到表、培训记录等过程资料。培训类型分为专业机构培训、企业培训、项目部培训、邀请外部专家培训。采用现场授课、多媒体视听、师徒式培训、现场实体样板体验等多种形式进行

# 7  绿色移交

## 7.1  综合效能

7.1.1  项目绿色建造过程采取保护环境、减少资源浪费措施；实现节能、环保、减排的目标。