ICS 27.100 CCS P 60

团体标准

T/CEPCA XXXX－2025

燃煤电站钢结构防腐蚀技术导则. Technical guidelines for anti-corrosion of steel structures in coal-fired power stations

××××-××-××发布                         ××××-××-××实施

（征求意见稿）

中国电力建设企业协会  发布

目  次

前  言	II

燃煤电站钢结构防腐蚀技术导则	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	1

5 设计	2

6 施工	5

7 检验与验收	6

8 维护与维修	7

附录A （规范性） 燃煤电站钢结构防腐的涂层配套	13

附录B （规范性） 涂装质量控制记录表格	17

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国电力建设企业协会标准化技术委员会（T/CEPCA）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次制定。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100166）。

燃煤电站钢结构防腐蚀技术导则

# 范围

  - 本文件规定了燃煤电站钢结构防腐蚀设计、施工、检验和维护的技术要求。

  - 本文件适用于大气环境下燃煤电站建（构）筑物钢结构和设备支撑钢结构的防腐蚀保护。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3186  色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T 8923.1  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定

GB/T 8923.2  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定

GB/T 13912  金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法

GB/T 18570.3  涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验第3部分：涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定（压敏粘带法）

GB/T 19292.1  金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 第1部分：分类、测定和评估

GB/T 30790.3  色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第3部分：设计依据

GB/T 31586(所有部分)  防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力（破坏强度）的评定和验收准则

GB 50205  钢结构工程施工质量验收标准

DL/T 5210.1  电力建设施工质量验收规程 第一部分：土建工程

JGJ 82  钢结构高强度螺栓连接技术规程

T/CECS 1328  钢结构耐久性评定标准

# 术语和定义

日常维护    Routine maintenance

- 正常使用期间，确保钢结构防腐蚀功能持续有效的日常预防措施，包括定期检查、检测评估、清洁、局部修复等。

重大维修    Major repairing

- 涂装存在锈蚀或破损时，恢复钢结构防腐蚀功能的重大修复措施，包括除锈、涂装等，其中涂装包括局部修补涂装(修补涂层系统中失效点或区域)，局部涂装随后有覆涂或整体涂装。

# 基本规定

钢结构防腐蚀材料和施工应严格遵守国家、地方相关环保技术标准及政策法规要求。

燃煤电站钢结构腐蚀环境等级可按表1分为C1、C2、C3、C4、C5和CX；当掌握无保护钢材暴晒第1年的腐蚀速率时，应按照GB/T 19292.1中对腐蚀环境等级分类。

表1  燃煤电站钢结构腐蚀环境等级

| 腐蚀环境 等级 | 室 外 | 室 内 |
| --- | --- | --- |
| C1 很低 | / | 采暖或隔热的建筑物内部，如封闭主厂房、集控楼、配电装置、配电房间、生产行政办公楼、材料库、主厂房至其他建筑的天桥等。 |
| 表1 燃煤电站钢结构腐蚀环境等级（续） |  |  |
| 腐蚀环境 等级 | 室 外 | 室 内 |
| C2 低 | / | 冷凝有可能发生的建筑，如干灰库、气力除灰楼、常开门的检修间等。 |
| C3 中 | 大气年平均相对湿度小于75%，距涨潮海岸线大于5km的燃煤电站。 | 脱硫车间、各类泵房、开敞水池、化学水处理室等冷凝有可能发生的建筑。 |
| C4 高 | 大气年平均相对湿度大于75%，距涨潮海岸线大于5km的燃煤电站； 大气年平均相对湿度小于75%，距涨潮海岸线小于5km的燃煤电站。 | C3或C4等级室外腐蚀环境中设置有水冲洗或水雾喷淋装置的输煤系统建筑。 |
| C5 很高 | 大气年平均相对湿度大于75%，距涨潮海岸线小于5km的燃煤电站； 大气年平均相对湿度小于75%，距离涨潮海岸线小于5km且多面靠海的燃煤电站。 | C5等级室外腐蚀环境中设置有水冲洗或水雾喷淋装置的输煤系统建筑。 |
| CX 极端 | 大气年平均湿度大于75%，距离涨潮海岸线小于5km且多面靠海的燃煤电站。 | CX等级室外腐蚀环境中设置有水冲洗或水雾喷淋装置的输煤系统建筑。 |
| 注1：处于年平均相对湿度小于50%地区燃煤电站的室外腐蚀环境等级可降低一级。 注2：大气污染较为严重的工业区域，室外腐蚀环境等级宜适当提高一级。 注3：局部湿度较高的燃煤电站，室外腐蚀环境可适当提高一级。 |  |  |

设置水清洗装置的空冷钢结构腐蚀性等级应按室外腐蚀环境等级提高一级取值。

建（构）筑物处于干湿交替环境中的钢结构构件应加强防护。

设备、管道与建（构）筑物之间的距离应满足防腐蚀现场施工和维护的要求。

输煤、化学水建（构）筑物的形式及门窗的布置宜有利于自然通风。

控制室和配电室不得直接布置在有腐蚀性液态介质作用的楼层下方，其出入口不应面向产生腐蚀性介质的场所。

防火涂料应与防腐涂料相容配套。

使用单位应制定相应的维护和维修管理规定，日常维护工作应由专人负责。

使用单位应依据竣工状态和定期检查或检测评估结果进行周期性维护和维修。

# 设计

## 一般规定

建（构）筑物钢结构和设备支撑钢结构应进行防腐蚀设计。

在大气腐蚀环境下，燃煤电站建筑钢结构类型、布置和构造的选择应符合下列规定：

- 应有利于提高结构自身的抗腐蚀能力；

- 应能有效避免腐蚀介质在构件表面的积聚；

- 应便于防护层施工和使用过程中的维护和检查。

腐蚀环境等级大于等于C4级或需要超长使用年限时，燃煤电站钢结构防腐蚀宜采用冷喷锌或热浸镀锌。

腐蚀环境等级大于等于C4级时，柱、主梁、支撑等重要受力构件不宜采用格构式，不应采用冷弯薄壁型钢。

钢结构杆件截面的选择应符合下列规定：

- 钢结构杆件应采用实腹式或闭口截面，闭口截面端部应进行封闭；封闭截面进行热浸镀锌时，应采取开孔防爆措施并施工后封闭；

- 腐蚀环境等级大于等于C4级时，钢结构杆件截面不应采用由双角钢组成的T形截面和由双槽钢组成的工形截面；

- 钢结构杆件采用钢板组合时，截面的最小厚度不应小于6mm；采用闭口截面杆件时，截面的最小厚度不应小于4mm；采用角钢时，截面的最小厚度不应小于5mm；

- 采用型钢组合的构件时，型钢间的空隙宽度应符合防护层施工和维修的要求，并应符合GB/T 30790.3中相关规定。

门式刚架构件宜采用热轧H型钢；当采用T型钢或钢板组合时，应采用双面连续焊缝。

煤场网架结构宜采用管形截面、球型节点。腐蚀环境等级大于等于C4级时，应采用焊接连接的空心球节点。当采用螺栓球节点时，杆件与螺栓球的接缝及多余螺栓孔应采用密封材料填嵌严密。

轻型钢结构屋面、墙面围护结构的防腐蚀设计，应符合下列规定：

- 金属屋面可选用彩涂钢板；在无氯化氢气体及碱性粉尘作用的环境中可采用镀铝锌板或铝合金板。有侵蚀性粉尘作用的环境中，压型钢板屋面的坡度不宜小于10%；

- 腐蚀环境等级大于等于C3级时，屋面压型钢板的厚度不应小于0.6mm，其连接宜采用紧固件不外露的隐藏式连接；

- 腐蚀环境等级大于等于C3级时，墙面压型钢板的连接应采用隐藏式连接；

- 屋面非溢水天沟宜采用薄钢板制作，其容量应经计算确定其壁厚且不宜小于4mm，应进行防腐蚀涂装或采用不锈钢材质。

预应力钢结构拉索体系应采取可靠的防腐保护措施。索体防护宜采用钢丝镀层加整索挤塑护套，锚具与钢索交接处应做防水处理。

不同金属材料接触应采用异种金属防腐措施。

桁架、柱、主梁等重要钢构件和闭口截面杆件的焊缝应采用连续焊缝。角焊缝的焊脚尺寸不应小于8mm；杆件厚度小于8mm时，焊脚尺寸不应小于杆件厚度。加劲肋应切角，切角的尺寸应满足排水、施工维修要求。

钢结构梁、柱、支撑和柱脚等节点设计应满足排水要求，不得积水。

焊条、螺栓、垫圈、节点板等连接构件应采用防腐措施，安装后外露部分涂装应与主体结构保持一致。

钢柱柱脚或混凝土包脚顶面距地面高度不宜小于300mm，应设置排水坡度。

腐蚀环境等级大于等于C4级时，重要构件宜选用耐候钢。

建（构）筑物局部受腐蚀性介质作用时，钢结构应加强局部防护措施。

## 防护层设计使用年限

钢结构腐蚀防护层设计使用年限应根据腐蚀性等级和维护条件综合确定。

钢结构腐蚀防护层设计使用年限可分为低使用年限、中使用年限、长使用年限和超长使用年限:

- 低使用年限，使用年限应为2~5年;

- 中使用年限，使用年限应为6~10年;

- 长使用年限，使用年限应为11~15年;

- 超长使用年限，使用年限应为15年以上。

钢结构腐蚀防护层设计使用年限应按表2确定。

表2  钢结构腐蚀防护层设计使用年限	单位为年

| 建（构）筑物 | 设计使用年限等级 | 使用年限 |
| --- | --- | --- |
| 综合管道支架 | 中使用年限 | 6~10 |
| 平台、楼梯、栏杆 | 中使用年限 | 6~10 |
| 主厂房、生产建筑物 | 长使用年限 | 11~15 |
| 表2 钢结构腐蚀防护层设计使用年限（续） 单位为年 |  |  |
| 建（构）筑物 | 设计使用年限等级 | 使用年限 |
| 化学水建（构）筑物室外钢结构 | 长使用年限 | 11~15 |
| 辅助附属建筑物 | 长使用年限 | 11~15 |
| 烟道钢支架 | 长使用年限 | 11~15 |
| 脱硝、脱硫设施钢支架、吸收塔 | 长使用年限 | 11~15 |
| 输煤系统建（构）筑物 | 长使用年限 | 11~15 |
| 锅炉钢架 | 超长使用年限 | ≥15 |
| 除尘器钢支架 | 超长使用年限 | ≥15 |
| 储煤设施 | 超长使用年限 | ≥15 |
| 冷却塔钢爬梯、塔顶栏杆 | 超长使用年限 | ≥15 |
| 室外配电装置 | 超长使用年限 | ≥15 |
| 空冷平台 | 超长使用年限 | ≥15 |
| 钢结构冷却塔 | 超长使用年限 | ≥15 |
| 出线构架 | 超长使用年限 | ≥15 |
| 注：室内设备支撑钢结构的腐蚀防护层设计使用年限宜与所在主体建筑钢结构相同。 |  |  |

重要构件和维修养护困难的构件防护层设计使用年限宜提高一级。

## 基层处理

钢结构在涂装前应进行表面处理。

钢结构设计文件应提出表面除锈等级和表面粗糙度等基层处理的质量要求。

钢结构除锈处理前应清除焊渣、毛刺、飞溅和油脂等附着物和污物。

涂料涂装前底材表面除锈等级应符合表3规定，且应符合GB/T 8923.1中的规定。

表3  涂料涂装前底材表面最低除锈等级

| 防腐材料类别 | 最低除锈等级 |
| --- | --- |
| - 富锌底涂料、冷喷锌及其合金 | Sa2 1/2 |
| - 氯化橡胶、聚氨酯、环氧、聚氯乙烯萤丹、高氯化聚乙烯氯磺化聚乙烯、醇酸、丙烯酸环氧、丙烯酸聚氨酯等底涂料 | Sa2或St3 |
| - 热喷锌及其合金 | Sa3 |
| 注:新建工程重要构件的除锈等级不应低于Sa2 1/2。 |  |

基层处理粗糙度宜为40µm~75µm，且应符合下列规定：

- 涂层体系一次性整体施工时，基层表面粗糙度不应大于涂层总厚度的1/3；

- 涂层体系分两次施工时，基层表面粗糙度不应大于第一次涂装厚度的1/3。

采用高强度螺栓连接的钢结构构件连接接触面宜涂无机富锌漆或冷喷锌等涂料，涂层厚度及涂装后的摩擦系数应满足JGJ 82的要求；连接面层间缝隙部位应嵌刮耐腐蚀密封膏。

## 涂料涂层

防腐蚀材料宜选用经过工程实践证明其综合性能良好的产品，应具有质量证明文件并符合国家现行标准的环保要求。

防腐蚀材料应具备涂装施工的环境条件。

防腐蚀材料供应商应提供涂料使用指南。

防腐蚀材料面漆应有良好的耐候性。

涂层配套中的底、中、面漆应有良好的相容性，且宜选用相同厂家的配套产品，配套方案可按附录A选用。

正对海风侧或处于海水冷却塔下风侧的钢结构宜适当增加涂层厚度。

## 热浸镀锌

热浸镀锌制件主要表面应平滑，无滴瘤、粗糙和锌刺，无起皮、无漏镀，无残留的溶剂渣。

不同厚度钢材热浸锌厚度最小值应符合表4的规定。

表4  不同厚度钢材热浸锌厚度最小值

| - 制件厚度 - mm | - 镀层厚度 - µm |
| --- | --- |
| - ≤6 | - 85 |
| - 3≥且<6 | - 70 |
| - 1.5≥且<3 | - 55 |
| - <1.5 | - 45 |

# 施工

## 一般规定

防腐蚀施工企业应具有相应资质和健全的质量管理体系。

应按设计文件编制防腐蚀施工组织方案，包括基材表面处理、涂装施工工艺、质量管控计划、施工过程记录、安全文件、环保文件、验收与交付文件等。

防腐蚀施工前应进行施工技术交底，作业人员应经过技术培训和安全教育。

防腐蚀施工防护设施应安全可靠，施工设备应齐全，施工用水、电、气应能满足现场连续施工的要求。

## 施工准备

防腐蚀工程施工前应进行基材检查验收，并办理工序交接手续。

防腐蚀工程所用的计量设备和检测仪器应在检定有效期内,施工工具应能满足现场操作要求。

防腐蚀材料应由供应商提供有相应检测资质的机构出具的型式检验报告。

施工前应对材料进场检验并符合下列规定：

- 应按品种进行随机抽样送有检测资质的第三方机构检测；

- 每个品种应以5吨为一检验批次，不足5吨按一批计；

- 应在每批中随机抽取整桶产品取样，取样方法应符合GB/T 3186的有关规定；

- 有至少一项检测结果为不合格时，应加倍抽样复检；如复检结果仍不合格，应判定该产品质量为不合格；

- 材料应检验合格后使用。

涂料应存放在通风、干燥的仓库内，防止日光直射并隔离火源、远离热源，储存温度宜为5℃~25℃。

## 表面处理

表面处理前应清除焊渣、毛刺和飞溅等附着物及表面残留油脂、化学品和其他污染物。

钢结构表面宜采用喷砂处理。

表面处理后，应采用洁净的压缩空气吹扫或真空吸尘器清理所有待涂的表面，并应及时实施底漆涂装。

    - 表面处理后至实施底漆涂装前，钢材表面温度应至少比露点温度高出3℃，空气相对湿度不宜高于80%。

经处理后的表面应符合下列规定：

- 表面除锈等级应符合第5.3.4条；

- 灰尘等级应至少符合GB/T 18570.3中2级要求；

- 表面可溶性氯化物残留量不应高于5µg/cm2。

## 涂料涂层

### 涂装前全面检查待涂表面和焊缝处的清洁度和表面粗糙度，应达到设计要求。

正式涂装前应按GB 50205的要求进行防腐涂装工艺评定。

涂料大面积施工宜采用高压无气喷涂，小面积施工或预涂可采用刷涂或辊涂。

焊缝处和边角部位宜进行预涂。

### 涂装作业环境应符合下列规定：

- 环境温度宜为5℃~45℃，待涂表面温度应在露点温度以上3℃；

- 环境最大相对湿度不应超过80%；

- 施工环境通风较差时，应采取强制通风措施；

- 如在室外涂装过程中出现不利的天气条件，应停止施工；

- 应满足涂料施工指导书要求。

涂料的配制和涂装施工应符合下列规定：

- 钢结构表面处理后，宜在4小时内涂底漆，当发现返锈或污染时，应重新进行表面处理；

- 多组分涂料的配制应按涂料施工指导书搅拌均匀；配制好的涂料应及时使用完，超出规定的适用期不能再使用；

- 涂装间隔时间应按涂料施工指导书的要求，在规定时间内涂敷底漆、中间漆和面漆，否则应打磨拉毛后才能进行下一道施工；

- 应对每道涂层的厚度进行检测验收。

辊涂或刷涂时，层间应纵横交错，每层宜往复进行。

涂层完工后，应避免损伤涂层，如有损伤应按原工艺修复。

## 热浸镀锌

热浸镀锌前应对表面进行脱脂、酸洗、助镀前处理。

浸镀完成取出后应通过离心或振动去除多余锌液，保证厚度满足设计要求，避免工件结瘤。

# 检验与验收

## 一般规定

防腐蚀工程检验和验收应参照GB 50205和DL/T 5210.1的规定执行。

钢结构防腐蚀工程应按钢结构制作或钢结构安装分项工程检验批的划分原则划分成一个或若干个检验批。

高强螺栓摩擦面节点板的检验和验收可按JGJ 82的规定执行。

## 涂料涂层质量检验

外观检查

    - 外观采用目测检查，涂层表面均应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象。

### 厚度检测

### 钢结构防腐涂层测量点数量应符合表5规定。

表5  涂层测量点数量

| 检测面积 m2 | 测量点数量 个 |
| --- | --- |
| ＜1 | 5 |
| 1＞且≤3 | 10 |
| 3＞且≤10 | 15 |
| 10＞且≤30 | 20 |
| 30＞且≤100 | 30 |
| 注1：当检测面积大于100m2时，另外面积每增加100m2且增加不足100m2，则各增加10个测量点； - 注2：测量点应根据检测对象的结构及形状均匀选择。 |  |

### 涂层厚度检测结果应符合下列规定：

- 涂层厚度应均匀一致；

- 涂层厚度小于设计规定厚度的测点数不应大于10%，且测点处实际厚度不应少于设计规定厚度的90%；

- 设计无特殊要求时，最大干膜厚度不宜超过设计规定干膜厚度的1.5倍。

### 每道涂层都应进行厚度检测，如未达到设计规定厚度，应进行补涂。

### 附着力检测

附着力检测前，涂层体系应充分干燥固化。

附着力检测方法可采用拉开法或划格试验和划叉试验法。拉开法应按GB/T 31586.1的规定执行，检测结果不宜低于5MPa；划格试验和划叉试验应按GB/T 31586.2的规定执行，检测结果不宜大于1级。

## 热浸镀锌质量检验

热浸镀锌涂层厚度应符合设计文件规定，厚度、附着力等检测结果应符合GB/T 13912的规定。

热浸镀锌涂层外观应均匀一致，无起泡或底材裸露的斑点等缺陷。

## 验收

涂装施工工程质量的验收应在施工单位自检合格的基础上进行。

施工单位按合同规定的范围，完成涂装防护体系施工工程项目后，应及时办理交工验收交接手续。工程未经验收交接，不得投入生产使用。

涂装工程质量验收时应提交下列资料：

- 设计文件和设计变更文件；

- 材料出厂合格证和进场验收记录；

- 钢结构表面处理检验记录；

- 涂装施工记录；

- 重大技术问题处理记录；

- 修补和返工记录；

- 其他涉及涂层质量的有关记录。

涂装施工工程的表面处理质量检验记录、涂装施工质量中间检查记录、施工质量验收记录和涂层修补、返修施工质量验收记录可采用附录B的格式填写。

# 维护与维修

## 一般规定

钢结构防腐涂层应采取合理的技术方案和工艺进行维护和维修，以保证防腐涂层在设计使用年限内对结构提供有效的防护。

燃煤电站钢结构维护与维修流程应符合以下流程：

    - 图1  燃煤电站钢结构维护与维修流程

钢结构防腐蚀维护与维修应符合下列规定：

- 应保障钢结构防腐蚀涂层的正常使用，不得降低涂层的防腐蚀功能和质量；

- 应维持钢结构防腐蚀涂层达到目标工作年限。

钢结构防腐蚀维护与维修应以日常维护、修复为主，必要时进行重大维修，并应符合下列规定：

- 对涂层应进行定期检查，及时记录损伤状态。必要时根据构件防腐涂层表观损伤状况和性能评定进行耐久性评估；

- 对涂层轻微损伤和局部破损，应进行日常维护、局部修复，保持钢结构防腐涂层外观和功能良好；

- 对局部修复不能解决的涂层损坏，应进行重大维修，恢复原有技术状况和功能状况。

防腐涂层修复施工应有完善的安全、防火和环境保护措施。

钢结构防腐重大维修不得采用增加建筑物安全风险和存在安全隐患的防腐蚀技术和工艺。

已出现明显防腐涂层开裂和脱落、基材锈蚀并影响钢结构耐久性时，应及时进行钢结构耐久性检测评估。

检查以使用单位为主，可邀请有关技术专家指导实施；耐久性评估工作应委托有检测和鉴定资质及能力的单位组织实施。

钢结构防腐涂层维护和维修应做好施工记录、质量检验和验收记录，并及时整理归档。

## 检查与耐久性评估

防腐涂层应定期进行检查，必要时应参照T/CECS 1328的规定进行钢结构耐久性评估。

检查分为日常检查和定期检查，检查内容和周期应符合表6的规定。

    - 表6  检查内容和周期

| 项目分类 | 检查内容 | 检查周期 月 |
| --- | --- | --- |
| 日常检查 | 钢结构外观是否有明显锈蚀 | 1 |
| 定期检查 | 粉化、起泡、裂纹、脱落、锈蚀 | 6 |

定期检查涂层外观评估等级分为0至5级，按照以下进行分类：

- 0级时无变色；

- 1级时很轻微变色；

- 2级时轻微变色，很轻微粉化，很少起泡、裂纹；

- 3级时明显变色、轻微粉化，少量起泡、裂纹，局部轻微脱落和锈蚀；

- 4级时较大变色，明显粉化，少量起泡、裂纹，局部少量脱落和锈蚀；

- 5级时严重变色、较重粉化，中等数量起泡、裂纹，多处脱落、锈蚀。

定期检查涂层外观评估等级应按表7的规定进行评估。

    - 表7  定期检查涂层外观评估项目和等级

| 粉化 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 检查项目 | 等级 | 检查项目 | 等级 | 检查项目 |
| 0 | 无粉化 | 2 | 轻微 | 4 | 较重 |
| 1 | 很轻微 | 3 | 明显 | 5 | 严重 |
| 起泡 |  |  |  |  |  |
| 等级 | 检查项目 | 等级 | 检查项目 | 等级 | 检查项目 |
| 0 | 无泡 | 2 | 有少量泡 | 4 | 有较多数量泡 |
| 1 | 很少，几个泡 | 3 | 有中等数量泡 | 5 | 密集型的泡 |
| 裂纹 |  |  |  |  |  |
| 等级 | 检查项目 | 等级 | 检查项目 | 等级 | 检查项目 |
| 0 | 无可见裂纹 | 2 | 有少量的裂纹 | 4 | 有较多数量的裂纹 |
| 1 | 有几条小的裂纹 | 3 | 有中等数量的裂纹 | 5 | 密集型的裂纹 |
| 脱落 |  |  |  |  |  |
| 等级 | 检查项目 | 等级 | 检查项目 | 等级 | 检查项目 |
| 0 | 无脱落 | 2 | 脱落面积≤0.3% | 4 | 脱落面积≤3% |
| 1 | 脱落面积≤0.1% | 3 | 脱落面积≤1% | 5 | 脱落面积>15% |
| 锈蚀 |  |  |  |  |  |
| 等级 | 检查项目 | 等级 | 检查项目 | 等级 | 检查项目 |
| 0 | 无锈蚀 | 2 | 锈蚀面积≤0.5% | 4 | 锈蚀面积≤8% |
| 1 | 锈蚀面积≤0.05% | 3 | 锈蚀面积≤1% | 5 | 锈蚀面积≤40% |

所有检査修复工作应有规范的记录。对大型钢结构建筑物，可选择若干关键部位进行定点、定时检查和修复；对有遮挡不便检查的部位，可选择一定部位设检查孔或采取挂板观测的方法进行检查。

防腐涂层在出现下列情况时，应进行耐久性评估：

- 通过评估外观变化达4级及以上时；

- 达到设计工作年限,拟继续使用时；

- 使用功能或环境发生明显改变时；

- 特殊防腐保护措施破坏或失效时；

- 其他需要进行耐久性评定的状况。

耐久性评估时，钢结构防腐涂层的调查与检测应包含以下内容：

- 调查使用环境中的不利因素；

- 调查防腐涂层的设计参数、工作性能；

- 检测基材的几何参数；

- 检测或检查防腐涂层干膜厚度、外观损伤、附着力等；

- 检测或检查基材腐蚀状况。

钢结构涂层耐久性应按构件、结构系统、评定单元三个层级划分，评定单元防腐涂层耐久性分为Ⅰf、Ⅱf、Ⅲf三个等级，结构系统防腐涂层耐久性分为Af、Bf、Cf三个等级，构件防腐涂层耐久性分为、、三个等级宜按表8的规定进行评估。

    - 表8  钢结构防腐涂层耐久性评估表

| 评定单元 | 结构系统 |  | 构件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰf、Ⅱf、Ⅲf | 、、 |  | 、、 |
| 按结构单元中各结构系统防腐涂层耐久性较低等级 | 上部承重结构 | 按结构系统中各等级构件比例，确定主体结构防腐涂层耐久性评级 | 按干膜厚度、附着力、外观损伤等项目评定； 各项目评定等级为1级、2级、3级；取项目评定等级的最低等级作为单个构件防腐涂层耐久性等级 |
|  | 围护结构 | 按结构系统中各等级构件比例，确定围护结构防腐涂层耐久性评级 |  |

钢结构构件涂层耐久性评定等级应符合表9规定。

    - 表9  构件防腐涂层耐久性评级标准

| 级别 | 分级标准 | 是否采取措施 |
| --- | --- | --- |
| af级 | 防腐涂层完好，符合国家现行标准的耐久性要求 | 防腐涂层和基材均不需采取措施 |
| bf级 | 防腐涂层出现局部或轻微损伤，略低于国家现行标准的耐久性要求 | 防腐涂层可不采取措施或局部采取措施；基材不需采取措施 |
| cf级 | 防腐涂层出现明显损伤，不符合国家现行标准的耐久性要求 | 防腐涂层需采取措施；对基材进行耐久性评定后确定是否需要采取措施 |

钢结构系统涂层耐久性评定等级应符合表10规定。

    - 表10  结构系统防腐涂层耐久性评级标准

| 级别 | 分级标准 | 是否采取措施 |
| --- | --- | --- |
| Af级 | 全部或绝大部分构件防腐涂层完好，符合国家现行标准的耐久性要求 | 全部或绝大部分构件防腐涂层不必采取措施，极个别构件需要采取轻微或局部措施；无构件基材需要采取措施 |
| Bf级 | 部分构件防腐涂层出现轻微或局部损伤，略低于国家现行标准的耐久性要求 | 部分构件防腐涂层需采取轻微或局部措施；无构件基材需要采取措施 |
| Cf级 | 部分构件防腐涂层出现明显损伤，不符合国家现行标准的耐久性要求 | 部分构件防腐涂层需采取措施；是否有构件基材需采取措施，在开展基材耐久性评定后确定 |

钢结构评定单元涂层耐久性评定等级应符合表11规定。

    - 表11  评定单元防腐涂层的耐久性评级标准

| 级别 | 分级标准 | 是否采取措施 |
| --- | --- | --- |
| If级 | 上部承重结构和围护结构系统防腐涂层完好，符合国家现场标准的耐久性要求 | 不必采取措施 |
| Ⅱf级 | 上部承重结构和围护结构系统防腐涂层出现轻微或局部损伤，略低于国家现行标准的耐久性要求 | 可不采取措施或 局部采取措施 |
| Ⅲf级 | 上部承重结构和围护结构系统防腐涂层出现明显损伤，不符合国家现行标准的耐久性要求 | 防腐涂层应采取措施，应对基材进行耐久性评定，确定基材是否采取措施 |

防腐涂层厚度检测时，每个被检构件不应少于3个测区,每个测区不应少于5个测点，取各测区量测厚度算术平均值的最小值作为实测厚度。

防腐涂层附着力检测应按照以下要求进行：

- 每个被检构件应随机选取不少于6个测点，取所有测点平均值作为实测附着力，并详细记录涂层剥落情况及面积；

- 可采用拉开法或划格试验和划叉试验法进行检测，拉开法应按GB/T 31586.1的规定执行，划格试验和划叉试验法应按GB/T 31586.2的规定执行；

- 热浸镀锌涂层检测应按照GB/T 13912的规定执行。

既有钢结构构件防腐涂层应按干膜厚度、附着力、外观损伤等评定项目评定表观状况和性能，并以其中项目最低等级作为该构件的防腐涂层表观状况和性能等级。

干膜厚度评定应符合表12的规定。

    - 表12  干膜厚度评定等级

| 评定等级 | 评定标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有设计要求 | 无设计要求 |
| 1级 | ≥防腐涂装系统原设计厚度 | 室外≥150μm，室内≥125μm |
| 2级 | 不低于原设计厚度的80% | 室外≥120μm，室内≥100μm |
| 3级 | 小于原设计厚度的80% | 室外＜120μm，室内＜100μm |

涂层附着力评定应符合表13和表14的规定。

- 拉开法附着力评定等级应符合表13的规定。

    - 表13  拉开法附着力评定等级

| 评定评级 | 拉开法附着力 MPa |
| --- | --- |
| 1级 | ≥5 |
| 2级 | ≥3且<5 |
| 3级 | <3 |

- 划叉法附着力检测评定等级应符合表14的规定。

    - 表14  涂层划叉法附着力评定等级

| 评定评级 | 划叉部位状态 |
| --- | --- |
| 1级 | 无剥落 |
| 2级 | 划叉部交点1.5mm内有剥落 |
| 3级 | 划叉部交点3.0mm内有剥落 或划叉部剥落面积大于50%有剥落 或剥落面积大于划叉部分 |

外观损伤评定包括起泡、开裂、剥落、划线和人造缺陷等项目，应按下列规定评定，并按照起泡、开裂、剥落、划线和人造缺陷等项目最低等级确定外观损伤的等级：

- 起泡程度评定等级应符合表15的规定。

    - 表15  起泡程度评定等级

| 评定评级 | 起泡密度 个/m2 |
| --- | --- |
| 1级 | 0 |
| 2级 | ≤10 |
| 3级 | ＞10 |

- 开裂程度评定等级应符合表16的规定。

    - 表16  开裂程度评定等级

| 评定评级 | 开裂数量 | 开裂大小 |
| --- | --- | --- |
| 1级 | 无可见开裂 | 10倍放大镜下无可见 |
| 2级 | 很少几条或少量，小且少的可以忽略的开裂或仅限可以察觉的开裂 | 10倍放大镜下可见或肉眼刚可见 |
| 3级 | 中等数量以上开裂 | 正常视力下清晰可见或开裂基本达到1mm宽 |

- 剥落程度评定等级应符合表17的规定。

    - 表17  剥落等级评定等级

| 评定评级 | 剥落面积% |
| --- | --- |
| 1级 | 0 |
| 2级 | <1 |
| 3级 | >1 |

- 划线和人造缺陷等级评定应符合表18的规定。

    - 表18  表面划线或其他人造缺陷周边剥离和腐蚀评定等级

| 评定评级 | 等级 |
| --- | --- |
| 1级 | 无划线或很轻微 |
| 2级 | 轻微 |
| 3级 | 较大或严重 |

## 防腐蚀修复

检查防腐涂层外观变化在3级以下时可暂不处理，达到4级时宜进行防腐蚀修复。

钢结构防腐涂层修复应符合下列规定:

- 保持结构的环境应清洁、不潮，结构表面无积水、无结露，积灰定期清扫；

- 受高温影响或湿度较大的结构部位，应采取有效的隔护或通风降湿措施；

- 有侵蚀性介质的生产车间内，应采取对生产工艺设备封闭或者有组织排气等措施；

- 应及时修补局部涂层出现破损、劣化的部位。

局部防腐涂层为3级粉化时，应清除涂层表面污渍，用细砂纸除去粉化物，然后覆盖两道干膜厚度不小于80µm的相应面漆。

局部防腐涂层发生3级起泡、裂纹和脱落时，应用手动工具或动力工具清理损坏区域周围松散的涂层，并延伸至未损坏涂层区域50mm～80mm坡口，局部涂相应底漆、中间漆和面漆。

局部腐蚀涂层锈蚀等级达到3级时处理方法同8.3.3条。

## 防腐蚀重大维修

钢结构评定单元涂层耐久性评估等级为Ⅲf级时，应启动防腐蚀重大维修。

如钢结构防腐涂层有10%的面积外观变化达到3级时，应启动防腐蚀重大维修。

涂层破损处的表面预处理宜采用喷砂除锈，其除锈等级应达到GB 8923.2中规定的P Sa2 1/2级；当不具备喷砂条件时，可采用动力或手工除锈，其除锈等级应达到GB 8923.2中规定的P St3级。

涂层搭接部位的表面应无污染、附着物。

修补涂料宜采用原涂装配套或能相容的防腐涂料，并应能满足现场的施工环境条件，修补涂料的存储和使用应符合产品使用说明书的要求。基材表面处理无法达到除锈要求时，宜选用低表面处理底漆。

# 附  录  A

# （规范性）

# 燃煤电站钢结构防腐的涂层配套

燃煤电站钢结构防腐涂层配套可参照表A.1至A.4或采用同等防腐能力的涂层配套方案。

表A.1  C1至C3腐蚀环境等级燃煤电站钢结构防腐涂层配套

| 钢结构名称 | 设计使用年限 年 | 涂层 总厚度 μm | 配套编号 | 涂层体系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 涂层位置 | 涂层材料 | 涂层厚度 μm |
| 综合管道支架； 平台、楼梯、栏杆 | 6~10 | 200 | 一 | 底层 | 环氧树脂底漆 | 80 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 40 |
|  |  |  |  | 面层 | 高氯化聚乙烯面漆 | 80 |
|  |  | 180 | 二 | 底层 | 富锌底漆 | 60 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 40 |
|  |  |  |  | 面层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 80 |
| 主厂房、生产建筑物； 化学水建（构）筑物； 辅助附属建筑物； 烟道钢支架； 脱硝、脱硫设施钢支架、吸收塔； 输煤系统建（构）筑物； | 11~15 | 240 | 一 | 底层 | 环氧树脂底漆 | 90 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 70 |
|  |  |  |  | 面层 | 高氯化聚乙烯面漆 | 80 |
|  |  | 220 | 二 | 底层 | 富锌底漆 | 70 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 70 |
|  |  |  |  | 面层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 80 |
| 锅炉钢架； 除尘器钢支架； 储煤设施； 冷却塔钢爬梯、塔顶栏杆； 室外配电装置； 空冷平台； 钢结构冷却塔； | ≥15 | 260 | 一 | 底层 | 富锌底漆 | 70 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 90 |
|  |  |  |  | 面层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 100 |
|  |  | 80 | 二 | 底面 合一层 | 冷喷锌 | 80 |
|  |  | 110 | 三 | 底层 | 冷喷锌 | 70 |
|  |  |  |  | 面层 | 封闭面漆 | 40 |
| 出线构架 | ≥15 | 100 | 一 | / | 热浸镀锌层 | 100 |
|  |  | 110 | 二 | 底层 | 冷喷锌 | 70 |
|  |  |  |  | 面层 | 封闭面漆 | 40 |

表A.2  C4腐蚀环境等级燃煤电站钢结构防腐涂层配套

| 钢结构名称 | 设计使用年限 年 | 涂层 总厚度 μm | 配套编号 | 涂层体系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 涂层位置 | 涂层材料 | 涂层厚度 μm |
| 综合管道支架； 平台、楼梯、栏杆 | 6~10 | 240 | 一 | 底层 | 环氧树脂底漆 | 90 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 70 |
|  |  |  |  | 面层 | 高氯化聚乙烯面漆 | 80 |
|  |  | 220 | 二 | 底层 | 富锌底漆 | 70 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 70 |
|  |  |  |  | 面层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 80 |
| 主厂房、生产建筑物； 化学水建（构）筑物； 辅助附属建筑物； 烟道钢支架； 脱硝、脱硫设施钢支架、吸收塔； 输煤系统建（构）筑物； | 11~15 | 280 | 一 | 底层 | 环氧树脂底漆 | 100 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 100 |
|  |  |  |  | 面层 | 高氯化聚乙烯面漆 | 80 |
|  |  | 260 | 二 | 底层 | 富锌底漆 | 80 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 100 |
|  |  |  |  | 面层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 80 |
| 锅炉钢架； 除尘器钢支架； 储煤设施； 冷却塔钢爬梯、塔顶栏杆； 室外配电装置； 空冷平台； 钢结构冷却塔； | ≥15 | 300 | 一 | 底层 | 富锌底漆 | 70 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 130 |
|  |  |  |  | 面层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 100 |
|  |  | 100 | 二 | 底面合一层 | 冷喷锌 | 100 |
|  |  | 120 | 三 | 底层 | 冷喷锌 | 80 |
|  |  |  |  | 面层 | 封闭面漆 | 40 |
|  |  | 240 | 四 | 底层 | 冷喷锌 | 60 |
|  |  |  |  | 中间层 | 冷喷锌封闭剂 | 100 |
|  |  |  |  | 面层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 80 |
| 出线构架 | ≥15 | 100 | 一 | / | 热浸镀锌层 | 100 |
|  |  | 120 | 二 | 底层 | 冷喷锌 | 80 |
|  |  |  |  | 面层 | 封闭面漆 | 40 |

表A.3  C5腐蚀环境等级燃煤电站钢结构防腐涂层配套

| 钢结构名称 | 设计使用年限 年 | 涂层 总厚度 μm | 配套编号 | 涂层体系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 涂层位置 | 涂层材料 | 涂层厚度 μm |
| 综合管道支架； 平台、楼梯、栏杆 | 6~10 | 280 | 一 | 底层 | 环氧树脂底漆 | 100 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 100 |
|  |  |  |  | 面层 | 高氯化聚乙烯面漆 | 80 |
|  |  | 260 | 二 | 底层 | 富锌底漆 | 80 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 100 |
|  |  |  |  | 面层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 80 |
| 主厂房、生产建筑物； 化学水建（构）筑物； 辅助附属建筑物； 烟道钢支架； 脱硝、脱硫设施钢支架、吸收塔； 输煤系统建（构）筑物； | 11~15 | 320 | 一 | 底层 | 环氧树脂底漆 | 100 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 140 |
|  |  |  |  | 面层 | 高氯化聚乙烯面漆 | 80 |
|  |  | 300 | 二 | 底层 | 富锌底漆 | 80 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 140 |
|  |  |  |  | 面层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 80 |
|  |  | 120 | 三 | 底层 | 冷喷锌 | 80 |
|  |  |  |  | 面层 | 封闭面漆 | 40 |
| 锅炉钢架； 除尘器钢支架； 储煤设施； 冷却塔钢爬梯、塔顶栏杆； 室外配电装置； 空冷平台； 钢结构冷却塔； | ≥15 | 340 | 一 | 底层 | 富锌底漆 | 90 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 170 |
|  |  |  |  | 面层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 80 |
|  |  | 120 | 二 | 底面合一层 | 冷喷锌 | 120 |
|  |  | 140 | 三 | 底层 | 冷喷锌 | 100 |
|  |  |  |  | 面层 | 封闭面漆 | 40 |
|  |  | 260 | 四 | 底层 | 冷喷锌 | 80 |
|  |  |  |  | 中间层 | 冷喷锌封闭剂 | 100 |
|  |  |  |  | 面层 | 脂肪族聚氨酯面漆/氟碳面漆/聚硅氧烷面漆 | 80 |
| 出线构架 | ≥15 | 100 | 一 | / | 热浸镀锌层 | 100 |
|  |  | 140 | 二 | 底层 | 冷喷锌 | 100 |
|  |  |  |  | 面层 | 封闭面漆 | 40 |

表A.4  CX腐蚀环境等级燃煤电站钢结构防腐涂层配套

| 钢结构名称 | 设计使用年限 年 | 涂层 总厚度 μm | 配套编号 | 涂层体系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 涂层位置 | 涂层材料 | 涂层厚度 μm |
| 综合管道支架； 平台、楼梯、栏杆 | 6~10 | 220 | 一 | 底层 | 冷喷锌 | 60 |
|  |  |  |  | 中间层 | 冷喷锌封闭剂 | 80 |
|  |  |  |  | 面层 | 脂肪族聚氨酯面漆/氟碳面漆/聚硅氧烷面漆 | 80 |
|  |  | 300 | 二 | 底层 | 富锌底漆 | 80 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 140 |
|  |  |  |  | 面层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 80 |
| 主厂房、生产建筑物； 化学水建（构）筑物； 辅助附属建筑物； 烟道钢支架； 脱硝、脱硫设施钢支架、吸收塔； 输煤系统建（构）筑物； | 11~15 | 140 | 一 | 底层 | 冷喷锌 | 100 |
|  |  |  |  | 面漆 | 封闭面漆 | 40 |
|  |  | 340 | 二 | 底层 | 富锌底漆 | 90 |
|  |  |  |  | 中间层 | 环氧云铁中间漆 | 170 |
|  |  |  |  | 面层 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 80 |
| 锅炉钢架； 除尘器钢支架； 储煤设施； 冷却塔钢爬梯、塔顶栏杆； 室外配电装置； 空冷平台； 钢结构冷却塔； | ≥15 | 300 | 一 | 底层 | 冷喷锌 | 80 |
|  |  |  |  | 中间层 | 冷喷锌封闭剂 | 120 |
|  |  |  |  | 面层 | 氟碳面漆/聚硅氧烷面漆 | 100 |
|  |  | 160 | 二 | 底层 | 冷喷锌 | 120 |
|  |  |  |  | 面层 | 封闭面漆 | 40 |
| 出线构架 | ≥15 | 100 | 一 | / | 热浸镀锌层 | 100 |
|  |  | 160 | 二 | 底层 | 冷喷锌 | 120 |
|  |  |  |  | 面层 | 封闭面漆 | 40 |

# 附  录  B

# （规范性）

# 涂装质量控制记录表格

表B.1  钢结构表面处理质量检验记录

| 表面处理质量检验记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 构件编号 |  |  |
| 处理总量 |  |  |  |  |  |  |
| 锈蚀等级 |  |  |  |  |  |  |
| 除锈等级 |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 |  | 检查结果 |  |  |
| 外观检查 | 漏除锈 |  |  |  |  |  |
|  | 转角或局 部除锈 |  |  |  |  |  |
|  | 油污浮尘清除 |  |  |  |  |  |
| 局部抽查 |  |  |  |  |  |  |
| 表面粗糙度 |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 施工班组长 |  | 日期： |  |  |
|  |  | 质量检验员 |  | 日期： |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  | 日期： |  |  |
| 监理单位 |  | 专业工程师 |  | 日期： |  |  |
| 建设单位 |  | 专业工程师 |  | 日期： |  |  |

表B.2  钢结构涂装施工质量中间检查记录

| 涂装施工质量中间检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 构件编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度／湿度 |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂层配套 |  |  | 涂层类型 |  |  |  | 名称 |  |  | 膜厚 |  |  | 产品批号 Par t A/B |  |  |  |
|  |  |  | 底漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中间漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干膜厚度测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试点 | 读数 |  |  |  |  | 平均值 |  |  | 总平均值 |  |  | 规定干膜厚度 |  |  | 是否合格？（是／否） |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 橘皮 |  |  |  |  | 干喷 |  |  |  |  |  |  | 针孔 |  |  |  |  |
| 流挂 |  |  |  |  | 闪锈 |  |  |  |  |  |  | 破损 |  |  |  |  |
| 开裂 |  |  |  |  | 漏涂 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 附着力测试 |  |  |  |  | 口合格 口不合格 口无要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  | 口通过 口不合格口返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量检验员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 专业工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 专业工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |

表B.3  涂装施工质量验收记录

| 涂装施工质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 构件编号 |  |  |
| 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 防腐涂装配套及要求 |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收检查项目与要求 |  |  |  | 施工单位检查评定结果 |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 1 |  | 涂装环境 |  |  |  |  |
| 2 |  | 结构缺陷预处理 |  |  |  |  |
| 3 |  | 喷砂或除锈等级 |  |  |  |  |
| 4 |  | 表面油污和灰尘 |  |  |  |  |
| 5 |  | 表面粗糙度 |  |  |  |  |
| 6 |  | 涂层外观 |  |  |  |  |
| 7 |  | 涂层道数和厚度 |  |  |  |  |
| 8 |  | 涂层附着力 |  |  |  |  |
| 9 |  | 标志和标记 |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 施工班组长 |  |  | 日期： |  |  |
|  | 质量检验员 |  |  | 日期： |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  | 日期： |  |  |
| 监理单位 | 专业工程师 |  |  | 日期： |  |  |
| 建设单位 | 专业工程师 |  |  | 日期： |  |  |

表B.4  涂层修补、返修施工质量验收记录

| 涂层修补、返修施工质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 构件编号 |  |  |  |  |  |
| 修补、返修部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防腐涂装配套及要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修补、返修施工质量验收检查项目与要求 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查 评定结果 |  |  | 监理（建设）单位 验收记录 |
| 1 |  |  | 涂装环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 结构缺陷预处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 喷砂或除锈等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 表面油污和灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 表面粗糙度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 涂层外观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 涂层道数和厚度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 涂层附着力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 标志和标记 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 施工班组长 |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |
|  | 质量检验员 |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |
|  | 专业工程师 |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |
| 监理单位 | 专业工程师 |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |
| 建设单位 | 专业工程师 |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |