中国电力建设企业协会团体标准

《燃煤电站钢结构防腐蚀技术导则》

编制说明

工作简况

任务来源

根据中国电力建设企业协会《关于印发2024年第二批中国电力建设企业协会标准制定计划的通知》（中电建协〔2024〕302号），中国电力建设企业协会标准化管理委员会表决通过2024年第二批中国电力建设企业协会团体标准制定计划，《燃煤电站钢结构防腐蚀技术导则》（计划编号：T/CEPCA 2024030）（以下简称“本标准”）由中国电力建设企业协会标准化管理委员会负责管辖，国家能源集团新能源技术研究院有限公司（以下简称“新能源院”）依托2023年度第一批国家能源投资集团有限责任公司技术标准项目（项目编号：BZ2023-049HD）牵头组织开展编制工作，项目配套经费预算总额为42.71万元，实施周期为12个月。

制定背景

燃煤电厂中存在大量的钢结构支撑构件，锅炉、烟囱、冷却塔等大型设备普遍采用钢制构件作为支撑结构。由于火电厂工作环境复杂，部分电厂沿海建设，钢结构常年处于高温、高湿、高盐等恶劣条件下，尤其是对于工业园区及沿海电厂，钢结构表面及链接节点处极易出现腐蚀、锈蚀等问题。目前，燃煤电站钢结构防腐蚀设计和维修通常按照《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）和《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》（ISO 12944）等通用标准执行。然而，各类钢结构防腐蚀设计目标不明确，需要重点防腐的钢结构范围和措施无统一规定，防腐维修和验收缺乏明确标准。燃煤电站各类钢结构的防腐重要性、维修难易程度和局部腐蚀环境具有自身行业的特点，普遍存在安装储运时间长及局部腐蚀强等行业共性问题，现行通用标准解决上述问题时，针对性不强，进行防腐设计和维护时常常出现过度或不足的情况，导致机组存在运行风险及事故隐患，防腐蚀维修频率及费用过高。制定《燃煤电站钢结构防腐蚀技术导则》能提高燃煤电站钢结构防腐蚀的水平、突出防腐蚀重点，有效提升燃煤电站机组运行安全性，提高能源保供能力，降低运行维护成本。

编制单位

本标准主要起草单位为国家能源集团新能源技术研究院有限公司，为完成团体标准编制工作，牵头单位联合国能电力工程管理有限公司、清华大学、中冶检测认证有限公司、中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司、山东电力工程咨询院有限公司、无锡华东锌盾科技有限公司、国能清远发电有限责任公司、深圳市嘉达节能环保科技有限公司、大唐海南能源开发有限公司共11家单位成立标准编制组，共同完成标准的起草编制工作。

主要工作过程

2024年5月24日，本标准正式获得中国电力建设企业协会批准立项，牵头单位启动团体标准编制准备工作；

2024年7月，新能源院联合高校、设计院、检测机构、生产厂家、电厂等相关单位成立标准工作组，正式开展编制工作；

2024年8月至10月，工作组广泛收集资料，选取我国沿海地区典型燃煤机组深入调研，完善标准编制的方向、范围、框架及提纲；

2024年10月18至19日，在江苏省无锡市组织召开标准启动会暨初稿讨论会，明确标准大纲、编制分工及后续编写工作计划；

2025年3月4日，通过网络视频会议形式组织召开讨论会，梳理各章节条目，进一步完善标准内容；

2025年3月26日，编制人员根据讨论会结果修改初稿内容及格式，形成征求意见稿讨论稿；

2025年5月22至23日，在广东省清远市组织召开标准征求意见稿定稿会，经与会人员充分讨论，形成会议纪要明确标准具体修改意见及下一步工作安排；

2025年6月20日，编制人员根据定稿会会议纪要内容完成对征求意见稿的修编工作，形成定稿版征求意见稿。

标准编制原则、主要内容及其确定依据

编制原则

- 先进性原则

标准工作组针对燃煤电站钢结构防腐工作存在的问题，广泛调查深入研究，认真总结工程经验，在严格遵守国家标准和政策法规的前提下，提出符合当前工程实践和我国未来燃煤电站发展趋势的技术要求，以推动火电行业的健康平稳发展。

- 科学性原则

本标准依据工程建设相关法律法规、技术标准以及燃煤电站钢结构防腐蚀工程的特点，充分总结现有工程的实际设计、建设及运维经验，确保标准内容科学合理。

- 可行性原则

本标准所提技术要求均不低于国家现行标准，并与国家现行标准、国家及地方法律法规政策保持协调一致，条款规定明确、清晰无歧义，可满足指导工程建设及应用推广的要求。

- 规范性原则

本标准严格按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定编写，并符合《标准起草规则》（GB/T 20001）系列标准中的相关规定。

标准框架

本标准的主要内容框架如表1

表1 标准主要内容框架

| 序号 | 要素类型 | 要素编排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料性概述要素 | 封面 |
|  |  | 目次 |
|  |  | 前言 |
|  |  | 引言 |
| 2 | 规范性一般要素 | 标准名称 |
|  |  | 范围 |
|  |  | 规范性引用文件 |
| 3 | 规范性技术要素 | 术语和定义 |
|  |  | 基本规定 |
|  |  | 设计 |
|  |  | 施工 |
|  |  | 检验与验收 |
|  |  | 维护与维修 |
| 4 | 规范性补充要素 | 附录A 燃煤电站钢结构防腐的涂层配套 |
|  |  | 附录B 涂装质量控制记录表格 |

主要内容

本标准适用于燃煤电站大气环境下建（构）筑物钢结构和设备支撑钢结构防腐蚀工作，规定了防腐蚀设计、施工、检验和维护的技术要求，提高燃煤电站钢结构防腐蚀工作的针对性和有效性，降低机组运行风险，减少防腐蚀运行维护成本。正文内容共包括8个主要章节及2个规范性引用附录，主要章节包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、一般规定、设计、施工、检验与验收、维护与维修；规范性引用附录包括：燃煤电站钢结构防腐的涂层配套和涂装质量控制记录表格。标准参考了建筑防腐蚀工程领域的现行成熟标准规范，如《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）、《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212-2014）等，引用了如《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205）、《电力建设施工质量验收规程 第一部分：土建工程》（DL/T 5210.1）等相关国家现行标准的技术条款，结合燃煤电站自身特点进行创新和完善，主要技术内容包括：

- 基于海洋环境条件规定燃煤电站钢结构室内外腐蚀环境等级；

- 明确燃煤电站各类钢结构腐蚀防护层设计使用年限；

- 不同腐蚀目标下的燃煤电站钢结构防腐涂层推荐配套方案；

- 提出防腐保护层涂装施工过程中的具体要求；

- 规定防腐施工检验与验收的条件、项目与要求；

- 明确燃煤电站钢结构防腐维护与维修的基本流程、启动条件及方法。

主要内容确定依据

- 燃煤电站钢结构腐蚀环境等级

国际标准《金属和合金的腐蚀 大气腐蚀环境 分类、检测和评估》（lSO 9223）依据金属标准试样在大气环境中暴晒第一年后的腐蚀损失测试结果将大气腐蚀环境等级分为C1-CX六个等级；当不直接掌握测试结果时，该标准提出采用基于大气环境的剂量-响应函数，通过环境的温度、湿度、Cl-、SO2计算对应金属或合金的首年腐蚀损失速率rcorr，以此计算结果评估腐蚀环境等级。

《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046）将腐蚀性等级分为强腐蚀、中腐蚀、弱腐蚀和微腐蚀四个等级。由于工业建筑所处环境较为复杂，GB/T 50046采用介质浓度和环境湿度、降水年均pH值、无保护钢材在气态介质中的首年损失速率和海洋性大气环境条件四种方法对环境进行评估，根据最高评估等级确定环境腐蚀性等级。该标准中的强、中、弱腐蚀等级分别与国际标准中C5、C4、C3腐蚀环境等级相对应。

工作组通过研究分析金属腐蚀机理及相关标准，对于非工业区域的燃煤电站，其钢结构腐蚀速率的主要因素为温度、湿度和Cl-，三者主要受地理环境及海洋气候条件影响。因此，本标准参照《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第2部分：环境分类》（ISO 12944:2017-2）采取典型案例分类的方法，依据燃煤电站所处地区的湿度及与涨潮海岸线距离，对燃煤电站室外腐蚀环境进行评估。

- 燃煤电站钢结构腐蚀防护层设计使用年限

燃煤电站建（构）筑物钢结构设计使用寿命一般为50年，设备钢结构设计使用寿命一般为30年。ISO 12944-1将涂层耐久性分为低（不超过7年）、中（7年~15年）、高（15年~25年）、很高（大于25年）共四个等级，然而在该标准中耐久性仅为防腐涂层的设计依据而非保证年限。GB 50046将钢结构腐蚀防护层的设计使用年限分为低使用年限（2年~5年）、中使用年限（6年~10年）、长使用年限（11年~15年）、超长使用年限（15年以上），该分类标准普遍适用于燃煤电站钢结构腐蚀防护层。

工作组基于燃煤电站钢结构的作用、重要性及维修难易程度，通过调研收资实地考察，充分总结各类钢结构防腐工程设计经验，依据GB 50046的级别标准对钢结构腐蚀防护层设计使用寿命进行了分级，如下：

- 对于锅炉钢架、冷却塔、空冷平台、室外配电装置等重要且难以维修的钢结构腐蚀防护层，设置为超长使用年限以降低腐蚀带来的安全隐患并减少维修频次；

- 对于主厂房、脱销脱硫设施及辅助附属建筑物等主要建筑物的钢结构腐蚀防护层，设置为长使用年限；

- 对于管道支架、平台、楼梯、栏杆等便于巡检维修的钢结构腐蚀防护层，设置为中使用年限；

- 对于建（构）筑物内部的设备支撑钢结构腐蚀防护层暂定为与所在主体建构筑物的钢结构相同。

此外，临时钢结构是否需采取防腐措施应视具体情况而定，其腐蚀防护层设计使用年限可采用低使用年限，本标准中不做规定。由于燃煤电站各类钢结构应保证长期安全运行并尽量避免高频维护维修，因此本标准不推荐低使用年限的腐蚀防护层设计。

- 燃煤电站钢结构防腐涂层配套

ISO 12944-5和GB 50046均是基于底材所处的腐蚀环境等级和防护层设计使用年限（耐久性）综合考虑给出涂层体系配套方案。本标准依据现行标准设计原则，总结现有燃煤电站钢结构防腐蚀工程设计经验，参考现行防腐涂层配套设计提出高氯化聚乙烯、脂肪族聚氨酯、冷喷锌、热浸镀锌四类涂层配套设计方案，并根据工作组调研结果设定涂层体系厚度，其中出线构架参照现有工程设计选用热浸镀锌防腐涂层体系，涂层总厚度为100µm。

此外，ISO 12944-5中在相同腐蚀环境及防护层设计使用年限条件下，采用富锌底漆材料的涂层体系底层厚度及总厚度较采用其他底漆材料的涂层体系对应厚度低20µm，该部分与GB 50046中涂层配套的设计逻辑有所差异。工作组综合考虑，认为ISO 12944-5中设计逻辑更为合理，并以此为依据设计对应涂层配套体系。

试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

验证分析、综述报告

2008年国家能源集团新能源技术研究院有限公司设计优化中心即开展了钢结构防腐领域研究，对多个电厂进行了防腐失效评估，研究成果《电厂钢结构涂层防腐评估与维修策略研究》获得中电联2011年全国电力职工技术成果二等奖。2016年完成国华沿海7厂钢结构防腐蚀调研报告，同年编制完成并发布中国神华能源股份有限公司国华电力分公司企业标准《火力发电厂钢结构防腐蚀技术标准》（GHDJ-05-13（T）-2016）。工作组完成的多项火电厂钢结构防腐专项工作对火电厂钢结构防腐技术研究具有一定的支撑作用。以下为针对本标准现有的研究成果主要包括火电厂钢结构腐蚀调研报告及工程实践案例：

- 2008年完成《电厂钢结构涂层防腐评估与维修策略研究》；

- 2016年完成《沿海七厂电厂钢结构防腐调研报告》；

- 2016年编制发布企业级标准《火力发电厂钢结构防腐蚀技术标准》（GHDJ-05-13（T）-2016）；

- 2017年参编国家能源集团的国内外火电厂工程设计案例；

- 2018年编制《圆形煤场的檩条及围护板腐蚀过快问题调研报告》；

- 2019年形成火力发电厂室外钢结构环保防腐涂层研究成果；

- 2024年编制《国家能源集团沿海地区燃煤电站钢结构防腐蚀工作调研报告》。

验证情况

本标准基于2016年发布的中国神华能源股份有限公司国华电力分公司企业标准《火力发电厂钢结构防腐蚀技术标准》（GHDJ-05-13（T）-2016），该企业标准自发布以后，指导规范了太仓、台山、舟山、绥中、沧东、北海及定州等诸多电厂的钢结构防腐设计、施工及维修工作，明确了防腐设计使用年限，保障了电厂安全运行，降低了防腐维修成本，其效果已取得实际工程验证。

据调研，我国不同地区电厂每年用于钢结构防腐蚀维修的费用有所差异，其中沿海电厂腐蚀情况较为严重，平均每年用于钢结构防腐维修费用达到100万元以上。企业标准通过明确新建项目钢结构防腐蚀目标，强化了防腐涂装施工验收技术要求，科学设定防腐维护维修流程及启动条件，有效提升机组钢结构腐蚀保护层全生命周期防腐效果，平均延长了10%的燃煤机组钢结构防腐蚀维修周期，降低了该项运维成本，每年为企业带来了近亿元的经济效益。此外，企业标准的实施降低了燃煤机组钢结构安全隐患，减少高空作业等高危工作频次，提高电站运行安全性，有效避免安全事故。

预期效益

本标准预期达到以下效果：

- 规范燃煤电站钢结构防腐蚀设计目标及防腐重点，明确防腐工程施工及验收要求，提升电站全生命周期运行安全性；

- 科学指导燃煤电站钢结构防腐蚀运维工作，降低电站运维成本，节约电厂钢结构防腐维修费用，提升电厂盈利能力；

- 推动电力行业钢结构防腐蚀领域标准化发展，促进相关产业规模扩大，带动相关技术发展，创造更多就业机会和经济增长点，为社会经济发展做出积极贡献。

与国际、国内同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的样品、样机的有关数据对比情况

与同类标准技术内容对比情况

目前，燃煤电站钢结构防腐蚀设计和维修通常按照《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）和《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》（ISO 12944）等通用标准执行。这类标准仅对腐蚀环境等级与防护层设计寿命提出了通适性要求，然而无法具体指导设计人员对燃煤电站钢结构进行防腐蚀设计，导致部分燃煤电站钢结构常年出现腐蚀情况需高频维修。

本标准的制定与实施，不仅及时了解和体现了国际国内标准的最新动态和发展趋势，还根据国内电力发展和建设自身实际情况进行了有针对性的改进和创新，填补了相关空白，补充完善了我国电力行业钢结构防腐蚀技术标准体系，确保了国内外标准之间的协调统一和相互配套。不但有助于提升我国标准化活动的整体水平，还能增强我国标准化活动的创新发展在国际活动领域的影响力。

采用国际标准情况

本标准未引用或采用国际国外标准，无采标情况。

以国际、国内标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用相关标准，并说明未采用相关标准的原因

未有以国际、国内标准为基础的起草情况。

与现行法律法规、强制性标准及其他标准的关系

本标准的编制严格遵循国家现行的法律法规，如《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等，确保工程建设活动合法合规。在与国家现行标准的关系方面，充分考虑并衔接了钢结构防腐蚀相关工程领域的现行标准，如《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）、《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212-2014）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）等，保证了燃煤电站钢结构防腐蚀设计、施工、验收、维护都符合相关国家标准及法律法规，是我国电力领域标准化体系的重要补充，为燃煤电站的安全、可靠、高效发展提供坚实的标准依据。

重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中暂无重大分歧意见。

涉及专利的有关说明

本标准编制过程中，未识别出涉及专利的内容。

实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

- 建议中电建协组织相关会员单位如设计院、施工单位、监理单位、生产厂家、电厂、质量监督机构等开展标准培训活动，详细解读标准内容，使从业人员深入理解和掌握标准要求，提高其质量意识和执行能力；

- 为协会会员单位提供后期技术指导和服务，定期收集整理企业在执行标准过程中遇到的问题，及时予以反馈和解答，确保新标准应用过渡平稳、有序，避免因标准更新对工程建设、电站运营造成不利影响。

其他应当说明的事项

无。