附件5

ICS

CCS

团       体       标        准

T/CECPA  xxxxx—2025

架空输电线路工程无人机辅助监理指南

Guide for UAV-Assisted Supervision in Overhead Transmission Line Engineering

(征求意见稿)

2025-XX-XX发布                               2025-XX-XX实施

中国电力建设企业协会    发 布

T/CECPA  xxxxx—2025

目  录

前  言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 一般要求	3

5 无人机选型要求	3

6.无人机驾驶员要求	4

7 环境要求	4

8 勘察阶段无人机辅助监理	5

8.1输电线路勘察方案执行情况	5

8.2输电线路勘察工作成果	5

8.3文件资料	5

9 设计阶段无人机辅助监理	5

9.1检查输电线路工程初步设计	5

9.2检查输电线路工程施工图设计	6

9.3文件资料	6

10 施工阶段无人机辅助监理	6

10.1 基础工程	6

10.2 杆塔工程	7

10.3 架线工程	8

11 验收阶段无人机辅助监理	9

11.1杆塔组立前阶段验收	9

11.2 导地线架设前阶段验收	10

11.3投运前阶段验收	10

12 文件资料整理	10

附录A（技术性）智能化技术应用	11

附录B（资料性）无人机验收记录表示	13

表C.1 无人机验收记录表	13

表B.2 无人机验收问题处理单	14

附录C(资料性）通电检查表	15

附录D(资料性）无人机巡视记录表	16

参考文献	17

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意文本间的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件起草人：

起草单位及起草人需在报批阶段方可填写。

本文件主要审查人员：

# 架空输电线路工程无人机辅助监理工作指南

# 1 范围

# 本文件提供了架空输电线路工程开展的无人机辅助监理应用指导，包括工程建设过程中勘察、设计、施工、验收各阶段安全、质量等方面的检查要点。

# 本文件适用于架空输电线路工程无人机辅助监理工作。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50233-2014《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》

GB/T 50319-2013《建设工程监理规范》

DL 5319-2014《架空输电线路大跨越工程施工及验收规范》

DL/T 5434-2021《电力建设工程监理规范》

DL/T 5106-2017《跨越电力线路架线施工规程》

DL/T 5168-2023《110kV及以上架空输电线路施工质量检验定规程》

DL/T 5867-2023《110kV及以上架空输电线路施工及验收规范》

DL/T 2272-2021《输变电工程环境监理规范》

SL/T 523-2024《水土保持监理规范》​

# 3 术语和定义

## 3.1 无人机

机上没有机载驾驶员操纵、自备动力系统的航空器。

[来源：国令第761号第二条]

3.2 多旋翼无人机

一种重于空气的无人机，其飞行升力主要由三个及以上动力驱动的旋翼产生，其运动状态改变的操纵一般通过改变旋翼转速来实现。

[来源：AC-61-FS-2018-20R2，3.8]

3.3 无人机辅助监理

利用无人机技术，在监理过程中，通过飞行拍摄、数据收集和实时传输等方式，对输电线路工程勘察、设计、施工、验收各阶段安全、质量等方面进行监督管理。

3.4 无人机驾驶员

本指南所称无人机驾驶员是指持有国家或行业颁发的执照，通过远程控制设备，操控无人机进行输电线路工程辅助监理工作的人员。

注：通过远程控制设备 , 操控无人机完成既定飞行任务的人员。

[来源：《无人机驾驶员国家职业技能标准 (2021 年版)》]

# 4 一般要求

4.1 监理单位应严格贯彻国家及行业相关法律法规要求，提供符合项目标准的无人机设备，并制定内部操作规程；组织开展无人机驾驶员的培训、取证及管理工作。

4.2 监理单位定期开展安全风险评估以识别和防范潜在风险，保障飞行安全。

4.3 项目监理机构制定专项方案与实施细则，并组织无人机驾驶员实地勘察飞行范围以保障安全与效率；

4.4 项目监理机构在飞行活动实施中，需利用无人机强化现场管控，及时发现问题并签发监理指令，同时做好全过程记录、影像资料与档案的收集整理与归档；

4.5 项目监理机构按照GB 50319、DL/T 5434等要求开展监理工作。当需高效见证、大范围巡视、高空旁站和验收获取关键数据、留存关键工序影像资料时，可运用无人机辅助监理工作。

4.6 无人机辅助监理可应用远程监控平台、边缘计算设备及AI识别智能化技术，参见附录A。

5 无人机选型要求

5.1 根据作业环境及技术配置的不同，多旋翼无人机可分为基础型、标准型。

5.1.1基础型宜用于日常安全与质量巡视，宏观影像记录等。

5.1.2 标准型宜用于近距离精细化检查、高精度测绘、三维实景建模等。

5.2 无人机通用选型要求

5.2.1 无人机飞行控制系统应具备全自主、增稳及手动三种可切换的控制模式。该系统应支持预先任务规划与基于三维坐标的程控飞行能力。

5.2.2 无人机应具备根据不同任务需求挂载快速拔插模块（如可见光相机、激光雷达、RTK模块等）的功能。

5.2.3 系统的测控与通信链路能对无人机及其机载设备的工作状态进行实时遥测与遥控，并确保视频影像能够实现全向、实时的稳定传输。

5.2.4 无人机应集成自检功能与多重安全保护策略，应涵盖飞行空域限制、一键返航指令、在通信链路中断情况下的自动返航以及异常状态报警等功能。

5.2.5 无人机机身需安装符合规范的航行灯。同时，应配备存储容量充足的插拔式存储设备以保存任务数据。此外，系统宜配备避障设备或集成相应的防撞功能。

5.2.6 无人机应配置卫星导航定位模块，并确保同时支持GPS与北斗卫星导航系统。

5.3无人机专用配置要求

基础型、标准型多旋翼无人机应满足表1中各项性能指标要求,具体要求如下：

表1 不同类型多旋翼无人机性能指标表

| 无人机类型 | 基础型多旋翼无人机 | 标准型多旋翼无人机 |
| --- | --- | --- |
| 空机重量 | 小于等于7kg | 小于等于10kg |
| 续航时间 | ≥25min | ≥30min |
| 抗风能力 | ≥8m/s | ≥10m/s |
| 最高起飞海拔 | 3000m | 5000m |
| 工作环境温度 | -10℃至40℃ | -20℃至50℃ |
| 拍摄能力 | 10m处拍摄销钉清晰可见 | 20m处拍摄销钉清晰可见 |
| RTK精度 | / | 水平定位精度不应大于1cm，垂直定位精度不应大于1.5cm |

6.无人机驾驶员要求

6.1 无人机驾驶员应持有符合国家及行业规定的无人机驾驶员执照，并经过特定机型的专业飞行培训且考核合格。

6.2 无人机驾驶员应熟练掌握无人机的维护保养技能及无人机辅助监理作业的各项方法与技术手段。

6.3 无人机驾驶员应熟悉输电线路工程监理工作要求，并具备航空、气象、地理等方面的基础知识。

6.4 无人机驾驶员应无任何可能妨碍现场作业的身体疾病与心理障碍，且在现场作业期间，应保持精力集中、意识清醒，情绪稳定。

6.5 无人机驾驶员应在飞行前检查无人机，填写通电检查表，见附录C

7 环境要求

### 7.1飞行环境需满足气象条件要求，避免在雷暴、强风等恶劣天气下飞行。

### 7.2确认飞行当天具体气象条件适宜飞行，如遇6级及以上大风严禁起飞。

### 7.3飞行场地宜选择附近遮挡物较少的地方（如山顶、山脊），以减少对图传信号的干扰；

### 7.4起飞前重点关注塔位附近邻近带电情况，按照DL 5009.2-2013要求保持与临近带电体的安全距离。

### 7.5在飞行过程中应尽量避免在敏感区域飞行，若无法避开，则提前申请空域并办理相关手续。

# 8 勘察阶段无人机辅助监理

# 8.1输电线路勘察方案执行情况

检查输电线路勘察方案执行情况，具体内容如下：

a）对照勘察点位分布图，航拍核查钻孔、试坑等点位方案布设情况，防止漏勘；检查已完成的测试作业，拍摄点位标识与方案核对；

b）航拍勘察现场，检查勘察现场安全防护措施布置情况，同时记录钻机、人员到位情况，对比勘察进度计划，发现滞后时及时反馈；

c）根据航拍记录，确认勘探工作量（如钻孔数量、采样点）满足要求。

8.2输电线路勘察工作成果

复核输电线路勘察工作成果，具体要求如下：

a）航拍出线走廊实景，标注现有建（构）筑物、植被分布，复核路径；重点拍摄密集线路通道，标记带电线路位置，初步判断跨越的场地条件；

b）航拍路径涉及的电力线路、江河湖海、公路、铁路等跨越点，拆迁区域范围，同步标注周边环境敏感区（如生态红线、文物保护区）边界，与可研报告描述对照，未避让区域需现场标记并提示补充协议；

c）航拍路径沿线地形高风险区域（如陡坡、矿坑），记录风险点位置及周边地形，复核高风险压降措施与现场实际匹配情况，临近石油燃气管线时，拍摄管线标识，确认线路避让距离。

8.3文件资料

勘察阶段无人机辅助监理文件资料包括（不限于以下）：

8.3.1人员证件、培训记录等相关基础资料；

8.3.2路径全景（分段全景图、地形短视频）、勘察点位、敏感区与风险点、交叉跨越点的照片；

9 设计阶段无人机辅助监理

9.1检查输电线路工程初步设计

复核输电线路工程（初步）设计相关工作在现场执行情况，具体内容如下：

9.1.1航拍塔位拟定点位、地下管线标识、河流冲刷痕迹情况，判断大型机械设备通行情况；复核跨越点角度，塔基基坑放坡条件，塔基基坑开挖边坡坡度及支护设计方案一致性。

9.1.2航拍进场道路规划路线，标记地质松软、植被茂密路段，判断道路走向。

9.1.3航拍“三跨”（高速、铁路、重要输电线路）点位，标记被跨越物位置、高度，复核牵张场布设地锚条件，跨越架搭设区域及周边情况。

9.2检查输电线路工程施工图设计

检查输电线路工程（施工图）设计相关工作在现场执行情况，具体内容如下：

9.2.1按照初设风险评估要点，运用无人机辅助监理摸清工程风险底数。通过调整跨越档距、优化临时道路、优化基础型式，实现高风险作业压降。

9.2.2施工图设计完成后，通过“无人机全线飞一遍”的方式，进一步核实、压降风险。

9.2.3需在带电线路周边立塔的线路，基础设计按照有利于机械化施工原则设计，确无地形位置时，宜优化基础选型，利用无人机辅助监理工作核查降低基础开挖时的近电作业风险。

9.3文件资料

设计阶段无人机辅助监理文件资料（不限于以下）：

# 9.3.1人员资料（操作员资质、专项培训记录）、设计对接资料（塔位坐标图、跨越参数表）等相关基础资料；

9.3.2塔位复核照片（点位全景、施工条件）、“三跨”复核照片（被跨越物等级、档距测距、安全距离特写）、风险与配套照片（高风险点位、进场道路、利旧塔状况）等影像资料；

10 施工阶段无人机辅助监理

10.1 基础工程

10.1.1 准备阶段

输电线路基础工程施工准备阶段检查内容如下：

10.1.1.1运用无人机航拍比对方式对施工现场平面布置与环境检查，内容如下：

- 基础施工场地、施工便道、临时堆土点、施工营地、临时材料堆放场地的用地范围、布置情况；

- 检查施工区域的占地面积与批复的环境保护目标、水土流失防治责任范围一致性；

- 对扰动区域进行航拍标记划分，便于施工后的土地整理。

10.1.1.2 核实施工便道的长度、宽度及占地性质，并与批复文件的施工便道长度进行对比。加强对施工便道的监督管理，对施工单位擅自开辟道路进行管控。
    10.1.1.3利用无人机进行倾斜摄影，生成三维实景模型，标注临近电力线、通信线等障碍物的空间位置。

10.1.1.4 无人机巡查时，标识地下管线、电缆的暴露点与走向，验证开挖施工保护情况，做到环境与动态风险管控。
    10.1.1.5 施工前运用无人机对塔位进行复测，内容如下：

a）复测包括线路的直线、转角度数、档距、塔位高程（高差）、地形地物、重要交叉跨越、塔腿高差等；

b）复测过程中，应核对塔位及档内的障碍物、交叉跨越物，详细记录并存档。

c）复测结果应与设计平断面定位图、塔位明细表等一致；

10.1.2 施工阶段

输电线路基础工程施工阶段检查内容如下：

10.1.2.1对临近水体的基础采集拍摄周边地形，进行地势分析，检查灌注桩泥浆、施工现场拌合废水、砂石料冲洗及物料清洗筛选废水、机修含油废水等的截排水沟、废渣废水沉淀池的设置及其有效性。
    10.1.2.2利用无人机巡视检查土石方开挖、爆破、混凝土施工、车辆运输、渣土及散装堆料场等施工区域的降尘、除尘设备的完工情况。
    10.1.2.3通过预设航线，无人机每日或每周自动对作业区、材料站、生活区的围挡、防护棚、安全网、警示标志等进行巡检。
    10.1.2.4无人机巡查现场截排水沟淤塞情况、防治效果及废渣废水沉淀池的稳固情况。重点检查泥浆、废水直排入河，沉淀池边坡稳定情况。
    10.1.2.5检查并确认临时堆土防护措施与堆放位置在工程水土流失防治责任范围内，且符合水土保持方案及专项设计要求。
    10.1.2.6检查施工单位按照水土保持方案及设计要求对施工现场、材料站的弃土、弃渣、焊条焊渣、废弃物金属材料等固体废弃物的收集、储存和处置情况。
    10.1.2.8通过无人机高空拍摄检查吊车钩头保险、钢丝绳、标准节连接螺栓等关键部件，检查磨损与变形情况，对搅拌机、钢筋加工机械的防护罩进行检查，并巡查桩基孔洞、基坑临边的防护与遮盖情况。

10.2 杆塔工程

10.2.1准备阶段

10.2.1.1采用无人机航拍，核验现场布置与施工方案的一致性，重点检查主要受力工器具定位及安全防护用具配置，确保符合安全规范。

10.2.1.2通过低空巡航，检查施工围挡与警示标志完备性，评估施工区域隔离效果，并记录材料堆放状态，排查安全隐患。

10.2.1.3全景拍摄施工区及周边地形，核查表土剥离、排水沟、沉沙池等水保设施建设情况，对比环水保施工方案评估落实标准与范围。

10.2.1.4运用无人机精准测距，测量施工区域与带电线路、设备的净空距离，识别不满足安全规范的作业点并监督增设防护。

10.2.1.5利用倾斜摄影技术生成塔位三维实景模型，复核桩位坐标与保护状况，比对设计图纸确认高程及地形条件准确性。

10.2.2施工阶段

10.2.2.1实时航拍跟踪吊车等重型机械作业，检查支腿架设稳固性与回转半径内障碍物，并通过高清影像监测关键部件安全状态。

10.2.2.2定期巡查材料堆放与仓储状况，监控高空作业中工器具传递方式，确保使用专用工具袋，严防高空坠物风险。

10.2.2.3采用无人机悬停近拍，检查作业人员安全帽、安全带等个人防护用品规范使用情况及高空作业平台临边防护设置。

10.2.2.4依据组立方式规划专项航线，监控杆塔构件拼接质量、螺栓紧固与塔材形变，并辅助监测组立过程中杆塔的垂直度。

10.2.2.5航拍检查现场临时配电箱接地可靠性、电缆敷设状况，排查电缆碾压破损与私拉乱接现象，确保施工用电安全。

10.3 架线工程

10.3.1 准备阶段

输电线路架线工程施工准备阶段检查内容如下：
10.3.1.1施工前现场勘察，检查施工单位所规划的张牵引场布置。

10.3.1.2架线施工前，航拍检查甲供材、工器具准备及布置情况。

10.3.2 施工阶段

输电线路架线工程施工阶段检查内容如下：

10.3.2.1对施工环境与动态风险管控，观察临近带电体、吊车、大型机械等障碍物的动态净空距离。
    10.3.2.2对安全设施与施工机具状态监控，高空特写拍摄吊车钩头保险、钢丝绳等关键部位，辅助判断磨损与变形情况。
    10.3.2.3分析高空作业人员的安全行为、高处作业人员站位、攀登杆塔时防坠落措施使用情况。

10.3.2.4检查施工工器具及安全防护用具使用情况、材料及工器具放置情况、吊件坠落半径内人员逗留情况。

10.3.2.5跨越架搭设和拆除、封网、拆网时，检查跨越架、操作人员、工器具与带电体之间的安全距离。

10.3.2.6检查跨越档两端铁塔附件安装的二道防护、接地措施，跨越架架顶导线防磨措施，架顶两侧外伸羊角设置情况。

10.3.2.7检查跨越架横担中心与每相（级）导线的中心垂直投影。
    10.3.2.8检查导地线展放过程中导地线内角侧、悬空导地线下方人员斗逗留情况。
    10.3.2.9检查高空压接双锚使用情况，附件安装作业区间保安接地线装设情况。
    10.3.2.10输电线路架线工程检查及高空旁站内容如下：

- 无人机悬停旁站高空压接；

- 检查经过滑车的接续管护套使用情况，检查接续管过轮时损伤情况；

- 检查超过30°的转角塔、垂直档距较大、相邻档高差大的直线塔，双放线滑车设置情况；

- 检查作业人员出线时对复合绝缘子防护情况，检查绝缘子伞套破损情况；

# 11 验收阶段无人机辅助监理

架空输电线路工程监理阶段性验收按照“杆塔组立前”（基础完成≥70％）、“导地线架设前” （铁塔组立完成≥70％）、投运前阶段开展三次。

# 11.1.杆塔组立前阶段验收

由多旋翼无人机携带变焦相机对施工基础作业面进行精细化拍摄，按照监理验收范围开展检查，填写无人机验收记录表和验收问题处理单，见附录C。

11.1.1  检查成品保护措施落实情况，识别地脚螺栓丝扣部分未包裹防护，基础外露部分未加遮盖物等缺陷。

11.1.2  检查基础混凝土观感质量，识别混凝土脱落、蜂窝麻面，钢筋外露等缺陷。

# 11.1.3  检查环保水保措施落实情况，识别场地未平整、裸土未苫盖，建筑垃圾残留问题。
11.2.导地线架设前阶段验收

由多旋翼无人机携带变焦相机对杆塔环绕飞行，精细化拍摄连接螺栓照片，按照监理验收范围开展检查，填写无人机验收记录表和验收问题处理单，见附录C。

11.2.1  检查杆塔异物情况，识别鸟巢、蔓藤、风筝等异物。

11.2.2  检查塔材完整性和表面观感质量，识别缺塔材、镀锌层损坏等缺陷。

11.2.3  检查螺栓杆的长度、螺纹裸露及缺失情况，识别螺母缺失、未紧固等缺陷。

11.2.4  检查脚钉螺纹裸露情况，识别脚钉露丝等缺陷。

# 11.3.投运前阶段验收

由多旋翼无人机挂携带焦相机悬停停在杆塔每一层级，对该层级绝缘子、线路金具、导线与金具连接处和附属设施进行精确拍照，按照监理验收范围开展检查，填写无人机验收记录表和验收问题处理单，见附录B。

11.3.1  检查绝缘子伞裙的完整性和表面观感质量，识别绝缘子破损、污秽等缺陷。

11.3.2  检查防震锤的位置、外观纹理、颜色特征，识别防震锤脱落、锈蚀、滑移等缺陷。

11.3.3  检查销钉的露出长度、开口销状态，识别销钉缺失、开口销开口角度不足等缺陷。

11.3.4  检查铝包带缠绕方向与长度，识别铝包带缠绕不紧密、露出线夹长度超标等缺陷。

11.3.5  检查压接管表面观感质量和平整度，识别压接管毛刺、弯曲超标等缺陷。

11.3.6  检查附属设置安装情况，识别杆号牌、相位牌、警示牌、航空标志缺少或破损等缺陷。

11.3.7  检查临时占地区域植被恢复情况，识别环境保护和水保保持措施不到位问题。

12 文件资料整理

## 12.1 监理文件资料按照《电力建设工程监理规范》DL/T5434-2021执行。

## 12.2 项目监理机构宜对无人机辅助监理文件资料进行整理，要求如下：

## a）策划类资料包括无人机工作方案、实施细则、无人机设备台账、维护保养记录、维修报告、无人机驾驶员资格文件等。

## b）检查类资料包括过程中影像资料、勘察检查记录表、无人机验收记录表、无人机验收问题处理单、通电检查表、无人机巡视记录表等。

## c）验收类资料包括工程各阶段转序验收记录表、无人机竣工验收资料、缺陷整改闭环记录等监理核心文档

## 12.3文件资料的归档应按建设单位、监理单位相关要求执行。

附录A

智能化技术应用

（技术性）

1 智能化技术应用

引入无人机远程监控平台、边缘计算设备及 AI 识别技术，构建 “硬件 + 软件 + 算法” 一体化管控体系，形成 “前端采集 — 边缘处理 — 云端协同” 链路,搭建智能化体系。无人机采集图像实时传至边缘设备，由轻量化AI模型初筛疑似风险；边缘设备将结果与关键图像传至平台，平台通过专用AI模型精准识别塔下违规站人、高空防护缺失、金具螺栓松动等风险；将疑似违章推送至后台系统由现场监理人员复核，以降低误判漏判概率，并对违章图片进行位置等相关信息标注。平台设置经验库，收集行业隐患防控、特殊地形巡检经验，供监理人员参考优化流程；同时自动记录本项目风险数据，形成个性化台账，为管理体系持续升级提供支撑。

2 智能化技术应用算法介绍

2.1 视觉图像类算法

根据无人机携带传感器的差异对算法分类，其中搭载可见光相机的无人机，可通过图像预处理提升画质、克服噪声与光照干扰，在统一检测框架下完成目标检测与基础特征提取；再结合具体缺陷类型，开发空间关系模型、合规性模型等专用解析模型，实现缺陷精准识别。

2.2 激光点云类算法

搭载激光雷达的无人机可采集点云数据，结合机载传感器等三维数据，通过几何分析、优化算法与控制理论，实现对电力设施本体状态及运行环境的量化评估。

2.3 红外热成像类算法

搭载红外热成像仪的无人机可捕捉电力设备的红外辐射特征，通过温度场分析与热异常识别技术，实现对设备隐性故障的早期预警与精准定位。该类算法能有效克服光照、气候等环境干扰，聚焦设备发热异常这一核心故障表征，是保障线路运行状态的关键技术。

2.4逻辑识别算法

逻辑识别算法基于视觉语言模型与深度学习技术，通过构建 “感知 - 理解 - 推理” 的智能分析框架，实现对无人机巡检数据的语义级解读与复杂场景逻辑判断，突破传统算法仅能进行单一目标检测的局限，可结合行业规范与巡检经验完成多维度缺陷分析、关联判断及自然语言交互。该类算法具备零样本迁移与多任务处理能力，经轻量化优化后可适配边缘计算设备，为监理工作提供智能化决策支撑。

2.5多源数据融合类算法

结合无人机搭载的可见光相机、红外热成像仪、激光雷达等多类传感器采集的数据，通过视觉图像与逻辑识别技术，构建多维度数据关联模型，实现对电力设施缺陷与运行环境的综合研判。该类算法可弥补单一数据源的局限性，提升风险识别的全面性与准确性。

3 智能化操作流程

通过结合无人机，边缘设备与AI算法进行智能化操作参考流程如下：操作前需在作业前 10 分钟启动无人机，完成设备联调。采用低空巡查与高空俯瞰结合的多视角监控方式，低空通过 AI 实时分析防护装备佩戴与工具规范使用情况，高空依托智能检测算法排查无关人员闯入与障碍物分布；配备对讲机与项目安全员建立实时联系，确保 AI 识别的风险信息可即时传递。无人机驾驶员操作时需保持安全距离，无人机距高压线路不小于 10 米、距作业人员不小于 15 米，严禁进入操作半径。边缘设备全程实时处理视频流，AI 模型自动识别违规行为和质量隐患，同步标记风险片段；全程录制视频按作业时段分段存储，自动关联时间、地点、人员信息及 AI 识别的风险标签，违规影像单独归类以实现精准追溯，发现高风险行为时，在 AI 抓拍取证后立即通过对讲机通报安全员督促整改。完成检查后若作业区域存在高空线缆、树木等障碍物，回收时需扩大返航半径，绕开障碍后再靠近起降点；降落前通过图传确认起降点无作业人员停留，缓慢降低高度在视距范围内操作落地。回收后，导出边缘设备中 AI 识别的检测数据与违规记录，结合人工复核整理形成《高空作业安全检测台账》，同步统计风险类型及整改闭环情况。

附录B

(资料性）

无人机验收记录表示例

B.1 无人机验收记录表

| 工程名称 |  | 验收阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 验收时间 |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 工程主要形象进度及验收范围： |  |  |  |
| 检查要点： - 采集基础广角照片，检查成品保护措施落实情况，识别地脚螺栓丝扣部分未包裹防护，基础外露部分未加遮盖物等缺陷； - 采集基础表面照片，检查塔材完整性和表面观感质量，识别缺塔材、镀锌层损坏等缺陷； - 采集基础周边地形全貌照片，检查环保水保措施落实情况，识别场地未平整、裸土未苫盖，建筑垃圾残留问题； - 采集杆塔广角照片，检查杆塔异物情况，识别鸟巢、蔓藤、风筝等异物； - 采集杆塔分段广角照片，检查塔材完整性和表面观感质量，识别缺塔材、镀锌层损坏等缺陷； - 采集杆塔连接螺栓照片，检查螺栓杆的长度、螺纹裸露及缺失情况，识别螺母缺失、未紧固等缺陷； - 采集脚钉安装照片，检查脚钉螺纹裸露情况，识别脚钉露丝等缺陷； - 采集绝缘子安装照片，检查绝缘子伞裙的完整性和表面观感质量，识别绝缘子破损、污秽等缺陷； - 采集防震锤安装照片，检查防震锤的位置、外观纹理、颜色特征，识别防震锤脱落、锈蚀、滑移等缺陷； - 采集销钉安装照片，检查销钉的露出长度、开口销状态，识别销钉缺失、开口销开口角度不足等缺陷。 - 采集悬垂线夹安装照片，检查铝包带缠绕方向与长度，识别铝包带缠绕不紧密、露出线夹长度超标等缺陷； - 采集压接管压接后照片，检查压接管表面观感质量和平整度，识别压接管毛刺、弯曲超标等缺陷； - 采集杆塔顺线路方向广角照片，检查附属设置安装情况，识别杆号牌、相位牌、警示牌、航空标志缺少或破损等缺陷； - 采集线路通道正射点位照片，检查临时占地区域植被恢复情况，识别环境保护和水保保持措施不到位问题。 |  |  |  |
| 主要整改项目： |  |  |  |
| 结论 本次杆塔组立前/导地线架设前/投运前监理验收符合《110－750kV架空电力线路施工及验收规范》GB 50233－2014相关验收要求，存在缺陷经消缺处理复验完成后同意报请业主方进行杆塔组立前阶段中间验收/导地线架设前中间验收/竣工预验收。 |  |  |  |
| 验收负责人（总监理工程师签字）： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

表B.2 无人机验收问题处理单

工程名称：

| 序号 | 存在问题 | 处置负责人 | 处置时间 | 复检人 | 复检结论、复检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录C

(资料性）

通电检查表

| 序号 | 要求（按操作前后顺序逐一检查并确认结果） | 结果确认 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接电顺序正确：地面站、遥控器、无人机 |  |  |
| 2 | 遥控器及动力电池电量正常 |  |  |
| 3 | 遥控器上模型选择正确：模型编号与飞机标号对应 |  |  |
| 4 | 遥控器上模式选择正确，GPS模式起飞，（姿态模式下禁止起飞） |  |  |
| 5 | 遥控器各通道开关处于正确位置 |  |  |
| 6 | 遥控器微调在零位 |  |  |
| 7 | 云台俯仰、横滚、航向与遥控器操作舵量对应一致，遥控器操作检查拍照功能正常 |  |  |
| 8 | 图传显示正常 |  |  |
| 9 | 收星颗数起飞时达到8颗及以上（卫星颗数越多，定位精度越高） |  |  |

附录D

(资料性）

无人机巡视记录表

工程名称：                                                    编号：JL-WJ-00X

| 发现问题部位 |  | xx塔位/xx放线段 | 问题性质 | 安全/质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检人员 |  | xxx | 巡检日期 | 20xx年xx月xx日 |
| 问题照片 |  |  |  |  |
| 问题描述 |  |  |  |  |
| 问题照片 |  |  |  |  |
| 问题描述 |  |  |  |  |
| 问题照片 |  |  |  |  |
| 问题描述 |  |  |  |  |

## 参 考 文 献

[1]《中华人民共和国民用航空法》—2021年4月29日修订版

[2]《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》—2024年1月1日

[3]《通用航空飞行管制条例》—2003年5月1日

[4]《民用航空器驾驶员合格审定规则》—2024年7月1日

[5] MD-TM-2016-004《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理办法》

[6] AC-61-FS《民用无人机驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》

[7] AC91-FS《轻小型无人机运行规定》

[8] AP-45-AA《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》