中国电力建设企业协会团体标准

T/CEPCA XXXX—XXXX

附件7

T/CEPCA

# 静止调相机

# 第2部分：仿真试验

Static Condenser

Part 2: Simulation Tests

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会  发  布

目录

前  言	I

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 总体原则与要求	2

4.1 试验环境条件	2

4.2 试验系统构成	2

4.3 被测系统要求	3

4.4 仿真系统要求	3

5 试验项目	3

6 试验内容和方法	4

6.1 交流电压阶跃	4

6.2 无功功率阶跃	4

6.3 低电压穿越	5

6.4 高电压穿越	5

6.5 高低电压连续穿越	5

6.6 相位跳变	6

6.7 低频振荡阻尼	6

6.8 扰动试验	6

6.9 系统短路故障	7

6.10 控制模式切换	7

6.11 交流电网强度适应性	8

6.12 频率运行范围适应性试验	8

6.13 电压运行范围适应性	8

6.14 阻抗频率特性试验	8

6.15 保护试验	9

7 试验报告	10

附 录 A	11

A.1 项目概述	11

A.2 试验信息	11

A.3 交流电压阶跃响应	11

A.4 无功阶跃响应	11

A.5 高低电压穿越	11

A.6 相位跳变	12

A.7 扰动试验	12

A.7 系统短路故障	12

A.8 控制模式切换	13

A.9 交流电网强度适应性	13

A.10 频率运行范围适应性试	13

A.11 阻抗频率特性	14

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准根据XXX要求制定。

本标准分为3个部分。

——第1部分：功能；

——第2部分：仿真试验；

——第3部分：现场并网试验。

本部分为第2部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件主编单位：XXX、XXX、XXX。

本文件参编单位：XXX。

| 本标准主要起草人员： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本标准主要审查人员： |  |  |  |  |  |

本标准为首次发布。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（地址：北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100071）。

静止调相机 第2部分：仿真试验

范围

- 本文件规定了静止调相机（以下简称“静调”）仿真试验的总体原则与要求、仿真系统要求、试验内容和方法、试验报告要求等。

- 本文件适用于新能源场站、新能源汇集站和电网负荷中心变电站中10kV及以上电压等级的静调，其他电压等级的静调可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 43534《高压直流输电用电压源换流器交流侧阻抗要求及测试方法》

NB/T 42043 高压静止同步补偿装置

术语和定义

本标准第1部确定的术语和定义适用于本部分。

总体原则与要求

试验环境条件

试验环境条件如下：

- 环境温度：+15℃～+35℃；

- 相对湿度：45%～75%；

- 大气压力：86kPa～106kPa。

试验系统构成

试验系统由仿真系统、被测系统构成，示意图如图1。

图1 试验系统结构示意图

被测系统要求

    - 4.3.1 硬件控制器

    - 4.3.1.1 通信接口要求

通信接口应与实际物理装置采用统一的通信规约，通信带宽、通信延时应与实际工程场景一致并涵盖以下四点：

- 硬件控制器和仿真系统具备开入开出相关信号交互功能；

- 仿真系统输出网侧电压、静调机端电压、静调电流等模拟量信号至控制器；

- 仿真系统输出直流电压、装置运行状态信息至控制器；

- 控制器输出控制脉冲信号传至仿真系统。

- 4.3.1.2 控制参数设置要求

参数设置以十进制表示，时间常数以秒表示，放大倍数和限幅值以标么值表示，并明确基准值选取方法。

    - 4.3.2 数字控制器

提供经第三方验证的数字控制器与硬件控制器的一致性对比测试报告。

    - 4.3.3 资料要求

硬件控制器及数字控制器应提供以下资料：

- 主电路拓扑、控制器及附加控制环节的模型结构及参数；

- 设备清单（型号、数量）；

- 操作系统类型及版本号、计算软件版本号；

- 被测控制器说明书；

- 被测控制器控制保护定值清单（含定值说明、建议定值）及闭锁逻辑说明；

- 硬件控制器还应提供出厂检测报告、装置级型式试验报告。

仿真系统要求

    - 4.4.1 接入点电网建模

- 电网等值点应至少选择在静调所在变电站或新能源场站的上一级母线处，电网运行方式按照年度方式或根据业主要求确定。

- 对应用于新能源场站的静调，接入点电网建模包含电网等值点、新能源场站内发电单元、主变压器及相关送出线路等。

- 对应用于新能源汇集站的静调，接入点电网建模包含电网等值点、汇集站内主变压器、经汇集站送出的新能源场站及相关送出线路等。

    - 4.4.2 静调一次模型

- 静调一次模型包含连接电抗器、连接变压器、换流阀、启动回路、超级电容部分等。

    - 4.4.3 运行方式要求

- 仿真系统反应实际电网潮流，可设置短路故障、高低电压穿越、系统振荡、不同短路比等测试工况。

试验项目

试验项目包含但不限于以下内容：

- 交流电压阶跃响应；

- 无功阶跃响应；

- 高低电压穿越；

- 相位跳变；

- 扰动试验；

- 系统短路故障试验；

- 控制模式切换；

- 交流电网强度适应性；

- 频率运行范围适应性；

- 阻抗频率特性试验；

- 保护试验。

试验内容和方法

交流电压阶跃

试验目的

      - 通过对交流电压控制目标做阶跃变化，检测静调的电压控制响应特性。

试验方法

交流电压阶跃试验方法如下：

- 仿真系统并网点短路比SCR=1；

- 静调设置在构网恒电压控制模式；

- 静调稳定运行在最小电流；

- 交流电压目标值逐步增加/减小固定步长，步长可为控制点电压等级的0.5%-2%，直至静调输出额定电流；

- 反向阶跃，电压目标值减小/增加固定步长，直至静调输出额定电流；

- 再次阶跃，电压目标值增加/减小固定步长，直至静调输出试验前最小电流；

- 试验过程中每个目标值下静调稳定运行30s。

试验数据记录

记录每一次阶跃前后交流电压目标值、被控制点三相电压、并网点三相电压、阀侧三相电压、三相电流、三相无功功率。

无功功率阶跃

试验目的

通过对无功控制目标做阶跃变化，检测静调的无功控制响应特性。

试验方法

无功阶跃试验方法如下：

- 仿真系统并网点短路比SCR=1；

- 静调设置在构网恒无功控制模式；

- 静调稳定运行在最小电流；

- 无功目标值逐步增加/减小固定步长，步长可为额定容量的5%-20%，直至静调发出/吸收额定无功功率（静调发出无功为正）；

- 反向阶跃，无功目标值减小/增加固定步长，直至静调吸收/发出额定无功功率；

- 再次阶跃，电压目标值增加/减小固定步长，直至静调输出试验前最小电流；

- 试验过程中每个目标值下静调稳定运行30s。

试验数据记录

记录每一次阶跃前后无功功率目标值、实际输出三相无功功率、三相电流、被控制点三相电压、并网点三相电压、阀侧三相电压。

低电压穿越

试验目的

      - 检测静调低电压穿越能力。

试验方法

低电压穿越试验方法如下：

- 仿真系统并网点短路比SCR=1；

- 设置静调在构网控制模式；

- 静调稳定运行在最小电流；

- 设置并网点电压按本标准第1部分8.1.8.1中电压幅值跌落；

- 分别设置静调发出额定无功功率、吸收额定无功功率、发出50%额定无功功率、吸收50%额定无功功率几种工作点下，重复a）~d）。

试验数据记录

记录每一次试验前后并网点三相电压、阀侧三相电压、三相电流、三相无功功率。

高电压穿越

试验目的

      - 检测静调高电压穿越能力。

试验方法

高电压穿越试验方法如下：

- 仿真系统并网点短路比SCR=1；

- 设置静调在构网控制模式；

- 静调稳定运行在最小电流；

- 设置并网点电压按本标准第1部分8.1.8.1中电压幅值升高；

- 分别设置静调发出额定无功功率、吸收额定无功功率、发出50%额定无功功率、吸收50%额定无功功率几种工作点下，重复a）~d）；

- 对于有连续高电压的应用场景，并网点模拟3次本标准第1部分8.1.8.1中电压幅值升高工况，两次高电压工况间间隔为200ms。

试验数据记录

记录每一次试验前后并网点三相电压、阀侧三相电压、三相电流、三相无功功率。

高低电压连续穿越

试验目的

      - 检测静调高低电压连续穿越能力。

试验方法

高低电压连续穿越试验方法如下：

- 仿真系统并网点短路比SCR=1；

- 设置静调在构网控制模式；

- 静调稳定运行在最小电流；

- 设置并网点电压按本标准第1部分8.1.8.1中电压幅值跌落；

- 分别设置静调发出额定无功功率、吸收额定无功功率、发出50%额定无功功率、吸收50%额定无功功率几种工作点下，重复a）~d）。

试验数据记录

记录每一次试验前后并网点三相电压、阀侧三相电压、三相电流、三相无功功率。

相位跳变

试验目的

检测在系统发生相位跳变时静调的响应特性。

试验方法

相位跳变试验方法如下：

- 仿真系统并网点短路比SCR=1；

- 设置静调在构网控制模式；

- 静调稳定运行在最小电流；

- 分别设置并网点电压±5°、±10°、±15°、±20°、±30°、±45°、±60°相位跳变，每个角度跳变后不再恢复，静调响应后稳定运行30s；

- 分别设置并网点电压±5°、±10°、±15°、±20°、±30°、±45°、±60°相位跳变，每个角度瞬时跳变后恢复，静调响应后稳定运行30s；

- 分别设置静调发出额定无功功率、吸收额定无功功率、发出50%额定无功功率、吸收50%额定无功功率几种工作点下，重复a）~e）。

试验数据记录

记录每一次试验前后并网点三相电压、阀侧三相电压、三相电流、三相无功功率、三相有功功率、直流电压。

低频振荡阻尼

试验目的

检测在系统发生低频振荡时静调的响应特性。

试验方法

低频振荡阻尼试验方法如下：

- 仿真系统并网点短路比SCR=1；

- 设置静调在构网控制模式；

- 静调稳定运行在最小电流；

- 在并网点电压频率上叠加幅值0.01Hz~0.05Hz，频率为0.2Hz~0.5Hz的频率扰动量，持续30s；

- 在并网点电压频率上叠加幅值0.01Hz~0.05Hz，频率为0.5Hz~1.5Hz的频率扰动量，持续30s；

- 在并网点电压频率上叠加幅值0.01Hz~0.05Hz，频率为1.5Hz~2.5Hz的频率扰动量，持续30s。

试验数据记录

记录每一次试验前后并网点三相电压、阀侧三相电压、三相电流、三相无功功率、三相有功功率、直流电压及这些电气量变化曲线。

扰动试验

试验目的

检测静调在投入并联电容器/滤波器的扰动下的控制特性。

试验方法

扰动试验方法如下：

- 设置静调构网无功控制模式；

- 分别设置静调在±10%SN、±50%SN、±100%SN工作点；

- 投入静调同一母线下的并联电容器组；

- 设置静调在构网电压控制模式；

- 投入静调同一母线下的并联电容器组。

试验数据记录

记录每一个工作点下扰动前后静调机端三相电压、三相电流、被控制点三相电压、静调有功功率、静调无功功率、静调直流电压。

系统短路故障

试验目的

通过在仿真系统中不同电压等级母线设置对称和不对称短路故障，检测静调在各种短路故障下响应特性。

试验方法

系统短路故障试验方法如下：

- 仿真系统并网点短路比SCR=1；

- 设置静调在构网控制模式；

- 静调稳定运行在最小电流；

- 并网点母线设置三相经电阻接地短路故障，故障清除时间按照实际电网中保护动作时间考虑

- 调整接地电阻使并网点母线电压在短路期间跌落到0.2pu以下；

- 调整接地电阻使并网点母线电压在短路期间跌落到0.2pu~0.5pu；

- 调整接地电阻使短路期间静调不启动限流；

- 调整接地电阻使并网点母线电压在短路期间跌落到0.2pu以下，并通过在故障清除瞬间降低仿真系统其他电源有功出力或投入有功负荷，模拟新能源机组脱网产生过电压

- 设置三相永久性接地故障，修改短路故障清除时间使短路持续20s，调整接地电阻使并网点母线电压在短路期间跌落至0.2pu以下；

- 并网点母线设置单相瞬时经小电阻接地短路故障，故障清除时间按照实际电网中保护动作时间考虑；

- 并网点母线设置两相相间经小电阻接地短路故障，故障清除时间按照实际电网中保护动作时间考虑。

试验数据记录

记录每一次试验前后并网点三相电压、阀侧三相电压、三相电流、三相无功功率、三相有功功率、直流电压及这些电气量变化曲线。

控制模式切换

试验目的

检测静调控制模式切换逻辑及能否平滑切换。

试验方法

控制模式切换试验的方法如下：

- a）设置静调在构网电压控制模式；

- b）静调在±10%SN、±50%SN、±100%SN工作点，分别手动将构网控制切换至跟网控制；

- c）上述工作点分别手动反向切换；

- d）设置静调在构网电压控制模式；

- e）静调在±10%SN、±50%SN、±100%SN工作点，调整静调自动切换定值，使其构网控制自动切换至跟网控制；

- f）上述工作点分别恢复定值，自动反向切换；

- g）设置静调在构网无功控制模式，重复上述试验。

试验数据记录

记录静调PCC点的有功功率和无功功率。

试验判据

在控制模式切换试验中静调的响应特性应满足本标准第1部分8.1.9的要求。

交流电网强度适应性

试验目的

检测静调对不同交流电网强度的适应性。

试验方法

电网适应性试验方法如下：

- a）设置静调在构网控制模式；

- b）仿真系统中设置短路比分别为1、3、10；

- c）在上述每一个短路比下重复6.4和6.6试验。

试验数据记录

记录静调交流端口三相电压瞬时值和三相电流瞬时值，检验静调在线切换时电压和电流的扰动是否满足要求。

试验判据

静调能够稳定运行，对短路故障可以正确响应。

频率运行范围适应性试验

试验目的

检测静调对电网频率运行范围的适应性。

试验方法

频率运行范围适应性试验方法如下：

- a）设置静调在构网无功控制模式；

- b）静调在±10%SN、±50%SN、±100%SN工作点；

- c）系统频率以2.0Hz/s的速率变化至50HZ±5HZ；

- d）静调在45HZ和55HZ下稳定运行30s。

试验数据记录

记录每一个频率值下静调机端三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、直流电压。

试验判据

在试验过程中静调能够稳定运行，不发生闭锁、跳闸和振荡等现象，判据。

电压运行范围适应性

阻抗频率特性试验

试验目的

通过注入谐波信号记录静调的并网点电压和电流，检测静调的阻抗频率特性。

试验方法

阻抗频率特性试验方法如下：

- a）设置静调在构网无功控制模式；

- b）分别在静调±10%SN、±50%SN、±100%SN工作点时，在并网点注入谐波电压，扫频要求参照GB/T 43534；

- c）扫描0.1Hz-2500Hz范围内静调阻抗频率特性，其中0.1-25Hz的注入谐波频率步长宜为0.1Hz，25-200Hz的注入谐波频率步长宜为1Hz，其他注入谐波频率步长可为10Hz；

- d）设置静调在构网电压控制模式；

- e）重复试验。

试验数据记录

记录静调在不同控制模式下的幅频特性和相频特性。

试验判据

静调阻抗频率特性应满足本标准第1部分8.1.5的要求。

保护试验

静调应进行如下保护试验，包括但不限于：

    - 6.12.1交流过/欠压保护

交流过/欠电压保护试验方法如下：

- a）装置正常启动，设置构网控制模式，装置稳定运行；

- b）调节系统电源电压，使装置端口电压达到交流过压/欠压保护动作值；

- c）记录保护动作录波；

- d）记录系统电压、输出有功、无功功率和电流值。

    - 6.12.2交流过/欠频保护

交流过/欠频保护试验方法如下：

- a）静调正常启动，设置构网电压控制模式，装置稳定运行；

- b）调节系统电源频率跳变至保护动作值；

- c）记录保护动作录波；

- d）记录系统电压、频率，输出有功、无功功率和电流值。

    - 6.12.3阀过流保护

阀过流保护试验方法如下：

- a）装置正常启动，设置构网控制模式，装置稳定运行。

- b）模拟装置本体故障，使装置桥臂电流达到阀过流保护动作值。

- c）记录保护动作录波。

- d）记录系统电压、输出有功、无功功率和电流值。

    - 6.12.4阀直流过压保护

阀直流过电压保护试验方法如下：

- a）装置正常启动，设置构网控制模式，装置稳定运行。

- b）模拟装置本体故障，使阀直流电压达到阀直流过压保护动作值。

- c）记录保护动作录波。

- d）记录系统电压、输出有功、无功功率和电流值。

    - 6.12.5直流过/欠压保护

- 装置正常启动，设置构网控制模式，装置稳定运行。

- 模拟装置本体故障，使直流母线电压达到直流过压/欠压保护动作值。

- 记录保护动作录波。

- 记录系统电压、输出有功、无功功率和电流值。

试验报告

试验报告应包括试验环境、试验标准、试验方案、试验结果、试验结论等，试验报告模板见附录A。

  - 附 录 A

(资料性）

试验报告

    - A.1 项目概述

项目背景信息、静调所在新能源场站装机容量、发电单元构成，静调装置主要一次设备参数、控制功能等。

    - A.2 试验信息

试验单位、试验时间、试验设备、仿真系统构成、试验项目、试验参照标准等基本信息。

    - A.3 交流电压阶跃响应

交流电压阶跃响应试验结果见表A.1。

表A.1 交流电压阶跃响应试验结果

    - A.4 无功阶跃响应

无功功率阶跃响应试验结果见表A.2。

表A.2 无功功率阶跃响应试验结果

    - A.5 高低电压穿越

高低电压穿越试验结果见表A.3。

表A.3 高低电压穿越试验结果

    - A.6 相位跳变

相位跳变试验结果见表A.4。

表A.4 相位跳变试验结果

    - A.7 扰动试验

相位跳变试验结果见表A.5。

表A.5 扰动试验结果

    - A.7 系统短路故障

系统短路故障试验结果见表A.6。

表A.6 系统短路故障试验结果

    - A.8 控制模式切换

控制模式切换试验结果见表A.7。

表A.7 控制模式切换试验结果

    - A.9 交流电网强度适应性

交流电网强度适应性试验结果见表A.8。

表A.8 交流电网强度适应性试验结果

    - A.10 频率运行范围适应性试

频率运行范围适应性试验结果见表A.9。

表A.9 频率运行范围适应性试验结果

    - A.11 阻抗频率特性

阻抗频率特性试验结果见表A.10。

表A.10 阻抗频率特性试验结果