中国电力建设企业协会团体标准

T/CEPCA XXXX—XXXX

附件9

T/CEPCA

# 静止调相机

# 第3部分：现场并网试验

Static  Condenser

Part 3: Flied Tests of Grid Connection

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会  发  布

目录

前  言	I

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 试验要求	2

4.1 试品要求	2

4.2 试验条件要求	2

4.3 试验项目	2

5 试验内容及方法	3

5.1 装置启动	3

5.2 紧急停运	3

5.3 冗余控制系统切换	3

5.4 功率模块冗余	4

5.5 交流电压阶跃响应	4

5.6 无功阶跃响应	4

5.7 相角跳变	5

5.8 扰动试验	5

5.9 控制模式切换	5

5.10 电流过载	6

5.11 控制参数辨识	6

5.12 人工短路试验	7

5.13 静调试运行	7

6 试验报告	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件根据XXX要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件主编单位：XXX、XXX、XXX。

本文件参编单位：XXX。

| 本标准主要起草人员： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本标准主要审查人员： |  |  |  |  |  |

本标准为首次发布。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（地址：北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100071）。

静止调相机 第3部分：现场并网试验

范围

- 本文件规定了静止调相机（以下简称“静调”）现场并网试验要求、试验内容和方法、试验报告要求等。

- 本文件适用于应用在新能源场站、汇集站或电网负荷中心变电站中10kV及以上电压等级静调。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NB/T42043 高压静止同步补偿装置

Q/GDW 12230.5 无功补偿及谐波治理装置技术规范 第5部分 SVG

术语和定义

本标准第1部确定的术语和定义适用于本部分。

试验要求

试品要求

    - 4.1.1静调已经完成单体和子系统试验，试验结果合格。

    - 4.1.2静调已完成继电保护传动试验，各种保护和报警功能正常，继电保护单元整定值合理、动作逻辑正常、跳闸回路完好。

    - 4.1.3设备本体以及配套的断路器、隔离开关、电缆等送出设备性能良好，满足功能要求。

    - 4.1.4全站无告警等异常信号。

试验条件要求

    - 4.2.1试验方案和试验计划已经得到调度机构批准，现场工况满足试验方案要求。

    - 4.2.2 测试人员应具备必要的电气知识和业务技能，熟悉静调的工作原理及结构、试验方案和安全工作规程，能正确使用工器具、仪器仪表和电气设备。

    - 4.2.3检测仪器、仪表应经过检定或校准，并在有效期内。

试验项目

静调现场并网试验项目按照表1进行。

表1 现场试验项目

  - 注：标*为选择项目

试验内容及方法

装置启动

试验目的

检测静调装置能否正常启动。

试验步骤

静调装置带电前检查及初通电试验可参照Q/GDW 12230.5要求。

试验数据记录

      - 记录启动过程中的电压电流，启动电阻的温升。

紧急停运

试验目的

检测静调在构网控制模式下紧急停运功能。

试验步骤

急停试验步骤如下：

- 设置静调在构网模式，闭合静调支路开关；

- 按下操作后台控保系统紧急停运按钮。

试验数据记录

记录静调三相电压、三相电流，支路开关和软启旁路开关状态。

试验判据

按下紧急停运按钮后，静调及时响应停机，支路开关和软启旁路开关处于断开状态。

冗余控制系统切换

试验目的

验证静调在不同控制模式下进行冗余控制系统切换的能力。

试验步骤

冗余控制系统切换试验步骤如下：

- a）静调在构网无功控制模式下稳定运行，手动进行冗余控制系统切换；

- b）设置无功功率变化斜率，在静调调节过程中手动进行冗余控制系统切换；

- c）静调在构网电压控制模式下稳定运行，手动进行冗余控制系统切换；

- d）设置系统电压变化斜率，在静调调节过程中手动进行冗余控制系统切换。

试验数据记录

试验过程中记录静调三相电压、三相电流。

试验判据

静调在稳态调节过程中或已经达到调节目标稳定运行时，都能实现冗余控制系统的正确切换。

功率模块冗余

试验目的

检验静调功率模块在线冗余旁路的功能。

试验步骤

子模块冗余试验步骤如下：

- a）设置静调构网无功控制模式；

- b）在装置冗余个数允许范围内，依次旁路功率模块。

- c）记录每相旁路的功率模块数。

试验数据记录

      - 记录静调三相电压、三相电流瞬时值，子模块旁路开关状态，上报异常信息等。

试验判据

      - 拔掉光纤的两个子模块应可靠冗余，不影响系统继续运行。

交流电压阶跃响应

试验目的

检测静调装置的电压阶跃的响应性能。响应时间和电压控制精度。

试验步骤

电压阶跃响应试验步骤如下：

- a）设置静调在构网电压控制模式；

- b）电压目标值增加/减小固定步长，根据试验时系统电压水平设置合理的步长，步长可选择为控制点电压等级的0.5%-2%；

- c）静调稳定运行2min，继续增加/减小电压目标值，直至静调发出/吸收额定电流；

- d）反向阶跃，减小/增加电压目标值，直至静调吸收/发出额定电流。

- e）继续增加/减小电压目标值，直至静调恢复到初始工作点。

试验数据记录

记录每一次阶跃响应试验前后静调机端三相电压、三相电流、被控制点三相电压、静调无功功率。

试验判据

静调电压阶跃响应特性应满足本标准第1部分8.1.1的要求。

无功阶跃响应

试验目的

检测静调装置无功阶跃的响应性能。

试验步骤

无功阶跃响应试验步骤如下：

- a）设置静调在构网恒无功控制模式；

- b）无功目标值增加/减小固定步长，步长可根据系统电压敏感度设置，一般可选择为额定容量的5%-20%；

- c）静调稳定运行2min；

- d）继续增加/减小无功目标值，直至静调发出/吸收1.1倍额定电流；

- e）反向阶跃，直至静调吸收/发出1.1倍额定电流。

试验数据记录

记录静调交流端口三相电压瞬时值和三相电流瞬时值，并计算无功功率，无功功率阶跃的响应时间和控制精度应满足要求。

试验判据

静调无功阶跃响应特性应满足本标准第1部分8.1.2的要求。

相角跳变

试验目的

现场试验中需要在静调自主生成的相角中加入一个跳变量，建议从±3°开始逐步增加跳变量。

测试在系统发生相角跳变时静调响应特性。

试验步骤

相角跳变试验步骤如下：

- a）设置静调在构网无功控制模式；

- b）在静调控制生成的相角上叠加相角跳变的角度，跳变角度依次设置为±5°、±10°±15°、±20°、±25°、±30°；

- c）每个跳变角度下静调稳定运行30s。

- d）设置静调在构网电压控制模式，重复上述试验。

试验数据记录

记录静调交流端口三相电压瞬时值和三相电流瞬时值，并计算无功功率和有功功率的变化，检验静调在相角跳变时的响应特性。

试验判据

在本试验过程中静调应满足本标准第1部分8.1.4要求。

扰动试验

试验目的

通过投入站内并联电容器或滤波器支路产生小扰动，试验测试静调的响应特性。

试验步骤

小扰动试验步骤如下：

- a）设置静调在构网无功控制模式；

- b）静调稳定运行时，投入站内一组并联补偿电容器或滤波器支路；

- c）设置静调在构网电压控制模式，重复试验。

试验数据记录

记录静调交流端口三相电压瞬时值和三相电流瞬时值，并计算无功功率和有功功率的变化，检验静调在经历小扰动时的响应特性。

试验判据

试验中静调不应闭锁或脱网，并根据控制模式正确响应。

控制模式切换

试验目的

检测静调控制模式切换逻辑及能否平滑切换。

试验步骤

控制模式切换试验的步骤如下：

- a）设置静调在构网电压控制模式；

- b）静调在±10%SN、±50%SN、±100%SN工作点，分别手动将构网控制切换至跟网控制；

- c）上述工作点分别手动反向切换；

- d）设置静调在构网电压控制模式；

- e）静调在±10%SN、±50%SN、±100%SN工作点，调整静调自动切换定值，使其构网控制自动切换至跟网控制；

- f）上述工作点分别恢复定值，自动反向切换；

- g）设置静调在构网无功控制模式，重复上述试验。

试验数据记录

记录静调交流端口三相电压瞬时值和三相电流瞬时值，检验静调在线切换时电压和电流的扰动是否满足要求。

试验判据

在控制模式切换试验中静调的响应特性应满足本标准第1部分8.1.9的要求。

电流过载

试验目的

验证静调的过电流控制和一次设备能力。

试验步骤

电流过载试验的步骤如下：

- a）电流过载试验先通过修改电流过载定值验证电流控制的逻辑；

- b）在系统电压允许的前提下，使静调发出技术规范书要求的规定时间内的过载电流。

试验判据

静调的过电流能力应满足本标准第1部分8.1.6的要求。

人工短路试验

该项试验为选做试验，由制造商和用户协商确定。

静调试运行

在通过上述系统调试试验后，应投入电网进行试运行试验，试运行时间不小于72h。 如果试运行期间出现装置故障，试运行中断，试验必须重新开始。试运行工况由供需双方商定。

试验报告

试验报告应包括试验目的、试验标准、试验仪器、试验项目、试验结果及分析、试验结论。试验结论中应对试验对象功能和性能指标是否满足标准要求进行评价。