团体标准

附件 1

# 输变电工程机械化施工装备使用导则

Guidelines for the Application of Mechanized Construction in Transmission and Transformation Projects

（征求意见稿）

2026 - XX - XX 发布

- XX - XX发布

20XX - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会         发 布

T/CEPCA XXXX-2026

目 次

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 总体原则与要求	4

5 职责及分工	6

5.1 建设单位	7

5.2 设计单位	7

5.3 设计评审单位	7

5.4 监理单位	7

5.5 施工单位	7

5.6 装备供应商	8

6 机械化施工装备体系	8

6.1 体系构成	8

6.2 体系管理要求	8

7 架空输电线路装备的使用	8

7.1 主要施工装备选用	9

7.2 临时道路修筑	9

7.3物料运输	10

7.4 基础工程	11

7.5 组塔工程	13

7.6 架线工程	15

7.7 特殊场景	17

8 电缆（海缆）工程机械装备的使用	19

8.1 主要施工装备选用	19

8.2 电缆土建工程	19

8.3 电缆敷设	22

8.4 GIL安装	22

8.5 海缆工程	23

8.6 特殊场景	24

9 变电站工程装备的使用	24

9.1 主要施工装备选用	24

9.2 变电土建工程	25

9.3 变电电气施工	28

附录 A （规范性）机械装备分类及编码	32

附录 B （规范性）机械装备目录清册	40

参考文献	64

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件主编单位：XXX。

本文件参编单位：XXX。

本标准主要起草人员：XXX

本标准主要审查人员：XXX

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（地址：北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100071）。

范围

本文件规定了输变电工程机械化施工使用的总体原则与要求、职责与分工、机械化施工装备体系、架空输电线路装备的使用、电缆工程机械装备的使用、变电工程装备的使用要求。

本文件适用于输变电工程的新建、扩建和改建项目机械化施工装备的选型、配置与使用管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5144  塔式起重机安全规程

GB 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件

GB 10055 施工升降机安全规程

GB 50233	110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范

GB 50720  建设工程施工现场消防安全技术规范

GB/T 20178 土方机械 机器安全标签 通则

GB/T 25684	 土方机械安全

DL/T 875 	架空输电线路施工机具基本技术要求

DL/T 961  电网调度规范用语

DL/T 2153	输电线路用带电作业机器人

DL/T 2541 架空输电线路货运索道

DL/T 2679 电力建设工程安全生产标准化实施规范

DL/T 5009	电力建设安全工作规程

DL/T 5168  110kV及以上架空输电线路施工质量检验规程

DL/T 5133 水电水利工程施工机械选择设计导则

DL/T 5210	电力建设施工质量验收规程

DL/T 5342  110kV～750kV 架空输电线路铁塔组立施工工艺导则

JGJ 33 建筑机械使用安全技术规程

JGJ 180建筑施工土石方工程安全技术规范

TSG 51  起重机械安全技术规程

TSG Z6001  特种设备作业人员考核规则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

输变电工程机械化施工 mechanical construction of Power Transmission and Transformation Projects

输变电工程建设过程中以采用施工装备替代或辅助人工完成作业任务，实现施工标准化、高效化、安全化的作业方式。

机械化施工装备 Mechanical construction equipment

输变电工程施工过程中，以机械动力为驱动，用于高效完成道路修筑、物料运输、基础施工、组塔、架线、电缆敷设、电气安装等关键工序的各类专业施工装备。

三跨 Three Crossings

跨越高速铁路、高速公路和重要输电通道的架空输电线路区段。

特殊场景 Specific Scenarios

在输变电工程中，环境极端、空间受限、工况特殊，需采用特殊施工装备进行作业的施工场景，包括高山峻岭、沼泽、沿海滩涂、极寒地区、高海拔地区等。

气体绝缘金属封闭输电线路(GIL) Gas-insulated Metal-enclosed Transmission Line

以六氟化硫或其混合气体为绝缘介质，将高压导体封闭于接地金属外壳内的刚性管状高压输电设备，通过金属外壳与导体间的气体绝缘实现高压电能的安全传输。

总体原则与要求

总体原则

      - 安全为本原则

机械化施工应将设备运行安全与人员作业安全置于首位，将安全管控与合规要求贯穿机械化施工装备使用全流程，遵守国家法律法规、安全生产强制性标准及特种设备安全管理规定，确保装备符合安全标准、经检验检测合格且在使用过程中落实安全防护措施，不应发生超载超限、无证操作、违章指挥等行为。

      - 适配高效原则

结合输变电工程施工特点、工艺要求及现场环境，选用适配且技术先进的机械化施工装备，使装备额定能力、性能指标与作业任务相匹配。优化装备组合配置及使用流程，提升装备作业效率，减少人力投入与资源消耗，缩短施工工期，实现装备使用效益与工程经济效益、进度目标的协同统一。

      - 质量保障原则

通过规范机械化施工装备操作参数、强化使用过程管控、落实维护保养要求，明确装备使用对工序质量的影响因素，保障装备性能稳定，为工程实体质量提供支撑，避免出现因装备操作不当、性能衰减导致的质量缺陷。

      - 绿色创新原则

优先选用低能耗、低排放、低噪音的环保型机械化施工装备，应用智能化、自动化装备及数字化管控技术，规范装备使用过程中油污、废弃物等污染物处理，推广成熟先进的装备使用经验并兼顾技术创新性与前瞻性，推动装备使用技术升级与绿色低碳发展。

      - 权责闭环原则

建立健全装备使用全生命周期管理责任制，明确装备使用、管理、操作、维护等相关方的职责，规范装备选型、租赁、准入、使用、维护、退场等各环节管理流程，完善档案记录与责任追溯机制，落实机械化施工各项管控要求。

总体要求

      - 装备管理要求

        - 装备选型

应结合输变电工程建设任务、作业环境、技术参数、质量标准及环保要求，科学开展装备选型，使所选装备的额定能力、性能指标与施工需求匹配，且符合国家及行业现行合规性、安全性、环保性标准。选型前宜针对新型装备、特殊场景适配装备组织进行技术论证，必要时开展现场试作业验证，形成选型论证报告并存档。

        - 装备进场

装备进场前，施工单位应向监理或建设单位提交施工装备报审材料，经审核通过并完成进场验收后，方可投入现场使用。新购装备应符合国家及行业标准，具备出厂合格证、安全认证、性能检测报告等完整技术文件；租赁装备除提供上述装备本身证明文件外，还需附加租赁单位资质证书、装备定期检验报告及租赁协议。

        - 装备安装、拆除

特种设备安装、拆除单位应具有相应资质。施工机械装备安装、拆除应编制专项施工方案，内容及审批程序符合要求。作业前，施工单位应组织相关作业人员进行安全技术交底。施工机械装备安装后，施工单位应按照有关规范要求，组织对装备设施进行自检、调试和相关试验，并出具自检报告书。

        - 装备过程使用管理

装备使用应遵循操作规程及施工方案，操作人员按规定持证上岗。应当进行危险源辨识和风险评估,制定危险源分级管控表和隐患排查项目清单，建立隐患排查制度，做好日常隐患排查记录，建立隐患排查治理档案。作业过程中应做好使用记录，详细记载作业时间、作业内容、运行状态、故障情况及处理结果。施工单位应建立过程管控机制，对装备使用状态进行常态化巡查，重点管控高危作业、特殊场景下的装备运行安全，确保装备处于可控状态。

        - 装备维护保养管理

按照装备使用手册要求，实施分级维护保养，建立完善的保养记录档案。操作人员每日作业前开展例行检查，重点检查外观、制动系统、安全保护装置等关键部位，发现问题及时处理并记录；相关单位制定周检、月检及年度大检计划，明确检查周期、内容及标准，重点核查安全装置有效性、关键结构件完好性、液压及电气系统稳定性，检查及保养记录均纳入装备档案。

        - 装备退场管理

装备完成作业任务或暂停使用需退场时，施工单位应对装备进行全面清理、检修及状态评估，经评估合格后，报监理或建设单位确认，办理退场手续并更新装备档案。退场装备需按规定存放、保管，做好防护措施，防止锈蚀、损坏，保障装备后续复用性能。

        - 装备报废管理

对达到使用年限、性能衰减无法修复、存在重大安全隐患且无法整改或被国家列入淘汰目录的装备，应立即停止使用，不得翻新后再次投入输变电工程施工。装备使用单位按规定程序组织技术鉴定，办理报废手续，完善报废处置记录，明确处置方式，确保报废装备合规处置，相关资料存入装备全生命周期档案。

        - 自研或改制装备管理

自研或改制装备需经过严格的技术可行性、安全性论证及方案评审，评审合格后方可启动研制工作。装备研制完成后，应委托具备相应资质的第三方机构开展全面检测及荷载试验，出具合格报告后方可投入试用。自研或改制装备使用前，应为自研或改制装备编制专项《安全操作规程》和《维护保养手册》，对操作人员进行针对性专项培训，考核合格后方可上岗操作。首台套装备应用阶段，应加强运行监控与数据收集，开展动态安全评估，持续优化改进装备性能及管控措施。

        - 装备档案管理

建立装备全生命周期管理档案，涵盖装备选型论证、进场报审、过程使用、维护保养、退场、报废及自研或改制等各环节信息，具体包括装备型号、规格、生产厂家、购置或租赁日期、检验检测报告、使用记录、维护保养记录、故障处理记录、退场评估、报废手续等。

      - 人员管理要求

        - 操作人员资质与持证上岗

特种设备操作人员应持有有效的特种作业操作证，证书需在有效期内且与操作设备类型一致。

        - 岗前培训

操作人员需接受设备厂家等相关单位组织的专项培训，系统学习装备性能、操作规程、安全注意事项及应急处置措施，经理论与实操考核合格后方可独立操作。

        - 在岗管理

操作人员应严格遵守操作规程，正确佩戴劳动防护用品，定期参加安全教育培训和技能提升培训，熟悉装备的日常检查、维护保养方法，及时发现并处理装备异常情况。不得违章操作、疲劳操作、酒后操作。

        - 管理人员

装备管理人员应具备相应的专业能力和管理经验，负责装备使用的统筹协调、安全监管、维护计划制定及落实、档案管理等工作，确保装备使用全过程可控。

      - 应急处置要求

        - 预案制定

使用单位应结合装备使用特点和可能发生的突发事件，制定专项应急救援预案，明确应急组织机构、应急响应流程、应急处置措施、应急物资储备等内容。

        - 应急准备

配备必要的应急救援物资，定期开展应急物资检查和维护，确保其完好可用。组织操作人员开展应急演练，提升应急处置能力和协同配合能力。

        - 应急处置

发生突发事件时，现场人员应立即停止作业，启动应急预案，采取有效措施控制事态发展，抢救受伤人员，保护作业现场，并及时向相关负责人和应急管理部门报告。处置过程中应严格遵守安全规定，防范二次事故发生。事件处置结束后，应开展事故调查分析，总结经验教训，完善应急预案和管控措施。

      - 环保与合规管控要求

        - 环保管控

作业过程中应采取有效措施控制扬尘、噪音、污水及固体废弃物污染，对装备产生的油污、废气等进行合规处理，不得随意排放。施工结束后，应对作业场地进行生态修复，清理施工垃圾，恢复场地原貌。

        - 合规更新

密切关注国家及行业相关法律法规、标准规范的更新动态，及时调整装备使用管理措施，确保装备使用活动始终符合最新合规要求。主动接受行业监管、质量监督、安全检查等相关部门的监督指导，积极配合整改存在的问题。

      - 数字化管控要求

宜采用数字化、智能化技术对装备使用全过程进行管控，建立装备智能化管理平台，实现装备位置定位、运行状态监测、故障预警、维护保养提醒、数据统计分析等功能，提升装备管理效率和精细化水平。相关数字化数据应真实、完整，纳入工程整体管控体系，为工程质量、安全、进度管理提供支撑。

职责及分工

    - 建设单位

      - 将机械化施工要求纳入工程规划，统筹输变电工程机械化施工全过程管理，将机械化施工管理要求贯穿到项目可研、工程前期、设计、采购、施工等关键阶段，制定明确机械化施工目标。

      - 在可研工作、设计方案、项目策划中充分考量机械化施工需求，合理计列机械化施工费用。

      - 组织对设计单位、施工单位分别编制的机械化施工设计方案和机械化施工专项方案、装备选型方案等进行审查，重点核查方案的可行性、装备技术参数与工程需求的匹配性、安全措施的完整性。

      - 负责监督勘察、设计、施工、监理单位履行机械化施工管理职责，定期对机械装备供应商、服务商履约情况检查，做好安全、质量监管。

      - 定期开展机械化施工专项检查、日常检查等，参与特种设备验收、安全事故调查与处理，推动隐患风险问题整改闭环；协调各参建单位解决过程问题，组织做好经验总结。

      - 积极推广新装备、新技术应用，对采用绿色智能装备的参建单位给予适当激励。

    - 设计单位

      - 在工程的可行性研究、初步设计、施工图设计等咨询设计全过程，应充分考虑适合机械化施工的设计方案。

      - 平地、河网、泥沼段宜全面采用机械化施工，丘陵、交通较好的山地段优先考虑机械化施工，交通较差的山地、高山大岭段经综合考量论证后宜采用机械化施工。

      - 机械化施工设计方案应涵盖物料运输、基础施工、电气安装、环水保设计、技术经济等方面内容。

      - 机械化施工设计方案应依据现有的施工装备和施工工法进行优化设计，提升施工装备适用性。

      - 机械化施工设计方案应从实际出发，结合地区特点，要有创造性的积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备，从源头上创新推动机械化施工的发展。

      - 机械化施工设计方案应遵守环境保护、水土保持相关法律法规、技术标准、管理规定和政策要求。

    - 设计评审单位

      - 结合可行性研究、初步设计、施工图设计深度要求、机械化施工推广管理要求，审核优化输变电工程机械化施工设计方案。

      - 负责输变电工程机械化施工的设计评审工作，评审机械化施工的设计方案可行性、安全性、合理性和经济性。

      - 负责输变电工程机械化施工方面的新技术、新工艺、新装备设计方案的评审工作。

    - 监理单位

      - 贯彻落实国家、行业有关施工装备施工的法律法规、规范标准，在监理工作策划文件中制定机械化施工监理专项措施。

      - 组织审核施工单位提交的机械化施工作业计划、措施；审查施工机械、装备技术资料、机具安装、操作应用及拆卸专项施工方案；审查施工装备进出场报审文件。

      - 组织机械化作业督查和隐患排查，对存在严重安全事故隐患的，应当要求立即进行整改；情节严重的，应要求暂停施工。

    - 施工单位

      - 严格执行国家、行业机械化施工安全质量管理有关规定和作业标准；负责建立健全机械化施工装备管理体系，落实上级和业主、监理项目部的管理工作要求。

      - 负责装备选型、购置、租赁、进场验收、日常使用与维护，组织特种设备检验检测，建立装备技术档案。

      - 负责落实机械化施工要求在工程项目现场的具体落实，开展作业风险识别，施工前落实预控措施。

      - 开展并参与各类机械化施工安全检查，对存在的问题闭环整改。

      - 针对机械化施工作业风险、设备风险，制定现场应急处置措施。

      - 参与并配合安全事故事件调查和处理工作。

    - 装备供应商

      - 提供符合质量标准与技术要求的装备，附带完整的技术资料，产品合格证、产品说明书、特种设备监检证书、保修文件，明确保修范围、保修期限、售后服务联系方式。

      - 协助参建单位完成装备安装、调试，提供现场培训，培训内容需包括装备结构原理、操作流程、安全注意事项、日常维护方法；必要时培训后需组织考核，考核合格方可颁发培训合格证书。

      - 按合同约定提供售后服务，建立故障隐患应急响应机制，对一般故障提供远程技术支持，对重大故障必要时派技术人员到达现场。

      - 对新型装备需定期提供技术升级服务，如系统版本更新、硬件适配改造等；及时同步最新的操作手册、维护指南，确保装备技术性能与行业标准同步。

  - 机械化施工装备体系

    - 体系构成

输变电工程机械化施工装备体系按工程类型分为架空输电线路工程装备、电缆（海缆）工程装备、变电工程装备三大类，如图1所示。各类装备按附录A的分类编码统一管理，形成覆盖施工全流程、适配不同场景的机械化装备体系，具体装备明细及参数见附录B。

图1 输变电工程机械化施工装备体系

    - 体系管理要求

建立“分类编码、全生命周期管控”的装备管理体系，在施工装备使用过程中对应附录A的编码在装备选型、进场、使用、维护、退场各环节关联编码记录，确保可追溯；同时可结合数字化管控要求，将装备编码纳入工程管控平台，实现装备状态实时监控。

  - 架空输电线路装备的使用

    - 主要施工装备选用

架空输电线路工程应用的主要施工装备选用时应结合工程实际开展综合论证与精准选型，使装备额定能力、性能指标与施工地形、地质条件、作业任务匹配。架空输电线路工程应用的主要施工装备如表1所示，施工装备具体技术参数及特点见附录B.1。

表1架空输电线路工程主要施工装备

| 序号 | 主要分部/子分部工程 | 应用的主要施工装备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临时道路修筑 | 01101清障开辟车；01102桥梁架收车；01103临时道路护栏架设车 |
| 2 | 物料运输 | 01201货运索道；01202履带式运输车；01203轨道式运输车；01204货运直升机；01205重载无人机；01206重载飞艇 |
| 3 | 基础工程 | 01301 旋挖钻机；01302 山地微型桩潜孔钻机；01303 螺旋钻机；01304 分体式钻孔机；01305小型模块化锚杆钻机；01306 拆分式微型桩专用钻机；01307 回转钻机；01308 潜水钻机；0139深基坑作业智能一体机；01310 深基坑智能扩底装置；01311 轮步式机械化作业平台；01312 钢筋笼滚焊机；01313 链式开沟机；01314 水平定向钻机 |
| 4 | 组塔工程 | 01401 履带式起重机；01402 汽车式起重机；1403 落地双摇臂抱杆；01404 落地双平臂抱杆；01405 落地单动臂抱杆；01406 四柱抱杆；01407 轻型双卷筒机动绞磨；01408 轻型四卷筒机动绞磨；01409 绞磨自动尾车 |
| 5 | 架线工程 | 01501 轻型多旋翼无人机；01502 集控智能可视化牵张放线设备；01503 新能源智能张力机；01504 导线自动压接机；01506 电动葫芦（手电钻）；01507轻型双卷筒电动绞磨；01509自测力地锚桩 |
| 6 | 特殊场景 | 01601 步履式多功能作业车；01602 履带式电建起重机；01603窄轨履带运输车；01604 多地形多功能运输车；01605 步履式多功能作业车；01606 分体式岩石钻机；01607 路面铺收车；01608 动力舟桥；01609 动力浮箱 |

架空输电线路工程临时道路修筑、物料运输、基础工程、组塔工程、架线工程和特殊场景施工选用的主要施工装备，根据本文件第7.2~7.7条款规定的主要应用场景及装备特点在工程项目中进行选用，其他装备根据相关规定和设备功能在工程项目中进行选用。

    - 临时道路修筑

清障开辟车

7.2.1.1 主要应用场景

主要应用于山地、丘陵区域临时道路开辟前的障碍清理，包括树木、灌木、碎石等。

7.2.1.2装备特点

采用三角橡胶程带底盘，具备良好的越野性能、机动能力及多种作业模式快速切换功能，可快速清除路障，平整作业面，减小地表损伤，做好路面铺设的前期准备。

桥梁架收车

7.2.2.1 主要应用场景

主要应用于跨越沟壑、小溪的临时桥梁搭建，适用于中小型跨度跨越需求。

7.2.2.2装备特点

主要由汽车底盘、临时桥梁及架收装置组成，具有架设速度快、承载力强、转场方便、重复利用的特点，实现自行快速架设及回收临时桥梁的功能。

临时道路护栏架设车

7.2.3.1 主要应用场景

主要应用于临时道路两侧、危险路段的安全防护。

7.2.3.2装备特点

采用汽车底盘，配备护栏存储卷筒、液压驱动架设装置及定位系统，具有架设速度快、护栏可重复使用、操作简便的特点，通过卷筒释放护栏材料，经液压装置快速拼接并固定于路面，实现作业区域的快速划分，防范人员及装备坠落风险。

    - 物料运输

货运索道

7.3.1.1 主要应用场景

适用于道路不通、地形复杂的山区或生态脆弱区的物料运输。多跨索道相邻支架间的最大跨距不宜超过600m，高差角不宜超过45°。单跨索道最大跨不宜超过1000m，高差角不宜超过45°。

7.3.1.2 装备特点

主要由承载索、返空索、牵引索、支架(横梁)、鞍座、跑车及牵引装置组成，具有占地面积小、安装简单、天气影响小、地形限制小、建设成本较低等优点，货运索道能够跨越河流、山谷，克服地面障碍物，实现物资运输。

履带式运输车

7.3.2.1 主要应用场景

适用于沼泽、河滩、沙漠、水田、热带雨林、雪地、冰面、山区、丘陵等复杂路况的物料运输。

7.3.2.2装备特点

通过集成履带底盘、货箱及吊机结构，实现物资运输、自装卸及无线遥控行走与起吊功能；可达到在复杂地形环境下高效转运物资的效果，具备承载力大、机动性好、地形适应性强、操作简便等优点。

轨道式运输车

7.3.3.1 主要应用场景

适用于坡度小于45°、路径宽度大于1m、水平转弯半径大于8m、垂直曲率半径大于8m的路径运输物资，可运输物资包括砂、石、水泥、金具、绝缘子及长度不大于12m的细件等。

7.3.3.2装备特点

通过采用电磁失电智能行车及制动控制技术，实现设备稳定运行及一键式卸货的操作功能，达到复杂山地地形下高效、环保转运物资的效果，具备地形适应性强、架设便捷、运行稳定、操作简便、环境友好、受气候影响小等优点。

货运直升机

7.3.4.1 主要应用场景

适用于车辆运输、索道(轨道)等常规运输方式无法实现的恶劣山区地形物资运输或紧急抢险工程的物资运输。

7.3.4.2装备特点

通过在机腹加装吊挂设备，并配套网兜、吊带、吊罐等专用吊具的作业方式，实现基础材料、塔材及施工装备等物资从料场至山区塔位的点对点直达运输，且无需修筑专用运输道路，达到复杂山地地形下物资高效转运的效果。该运输方式具备载荷量大、地形适应性强、运输速度快、运距长、机动性优、作业人员配置少、环境影响小等优点。

重载无人机

7.3.5.1 主要应用场景

适用于塔材、混凝土、钢筋、工器具等质量较轻的小件或捆装件物资运输。单件物料重量较大时，可采用无人机联合吊装

7.3.5.2装备特点

具有一定的抗风能力，能够将物资直接从物料堆放点直接运送至作业现场，实现“点对点的运输”，具有运输效率高、运输距离长、配合人员少、准备时间短等优点。

重载飞艇

7.3.6.1 主要应用场景

重载飞艇运载重量范围50~1000kg，不受坡度、地形及运输物料限制，可满足绝大部分线路铁塔塔材及相关物料的运输。

7.3.6.2装备作用

飞艇采用提供升力的气球结构，不需要花费燃料来维持飞行，具有低速起飞的可操作性，无需全面的基础设施保障（跑道等），并具有很大的运载能力。

    - 基础工程

旋挖钻机

7.4.1.1 主要应用场景

适用于各类输电杆塔的基础成孔作业，包括常规地质钻设灌注桩，山区丘陵地质钻设掏挖及挖孔桩，坚硬岩石地质钻设岩石嵌固桩。

7.4.1.2装备特点

旋挖钻机通过旋挖、破碎、冲击等多种钻进方式，可应对黏土、砂层、硬岩等地质，实现多地形成孔；采用轻量化设计，配备辅助起吊等功能，兼具稳定性高、爬坡能力强的优势，转场灵活，能够完成山区、丘陵等复杂地质条件下的基础钻孔施工。

山地微型桩潜孔钻机

7.4.2.1 主要应用场景

适用于一般山地的微型桩基础机械成孔作业，适配山地硬塑土、碎石、强风化岩等多种地质情况。

7.4.2.2装备特点

山地微型桩潜孔钻机能够在山地路况设备行走困难、地基不平等不利因素下进行微型桩基础成孔，同时将推进与排渣及气吸二级除尘有机融合，具备除尘、集尘功能，安全环保性能优异，提升工程本体质量及安全，兼具良好经济效益与社会效益。

螺旋钻机

7.4.3.1 主要应用场景

适用于输电线路铁塔小直径灌注桩基础施工，无需大面积平整场地，适配丘陵、山地等复杂地形及黏土、粉质土等地质情况。

7.4.3.2装备特点

螺旋钻机在旋挖成孔后压入超流态混凝土，形成素混凝土桩后插入钢筋笼形成钻孔灌注桩，实现小直径灌注桩成孔与混凝土灌注一体化施工。其施工过程无需泥浆护壁，减少现场泥浆排放；地层适应性广，成孔效率高，能有效缩短工期，兼具经济效益与环保优势。

分体式钻孔机

7.4.4.1 主要应用场景

适用于输电线路工程挖孔桩基础开挖的机械化施工，在山区等大型设备运输不便的区域，可通过专用货运索道运输，能有效应对山区地形复杂、场地受限的施工条件。

7.4.4.2装备特点

分体式钻孔机采用单元组合式设计，满足山区货运索道运输要求。装备结构简单、适用性强、开挖基坑成型好，是山区挖孔桩基础机械化开挖的核心装备。

小型模块化锚杆钻机

7.4.5.1 主要应用场景

适用于输电线路工程岩石锚杆基础施工，尤其适配山地等运输困难区域，可在多种岩石地质条件下开展作业，有效解决山地岩石锚杆施工中运输不便、粉尘污染等难题。

7.4.5.2装备特点

小型模块化锚杆钻机通过模块化设计与环保钻进工艺，能够完成岩石锚杆基础精准成孔。该装备运输方便、转场灵活，能解决山地运输问题，安全风险低，整体施工效率高；配备旋流式除尘系统，有效清理施工现场粉尘与废渣，是岩石锚杆基础施工的重要装备。

拆分式微型桩专用钻机

7.4.6.1 主要应用场景

适用于大型设备不便抵达的山地、丘陵地区，针对中、强风化地质条件开展微型桩基础成孔施工，可满足山地微型桩基础施工中运输、组装及成孔的一体化需求。

7.4.6.2装备特点

拆分式微型桩专用钻机采用模块化、可拼装结构设计，便于人工及索道运输，可解决山地设备运输困难、施工效率低的问题，实现山地微型桩基础钻孔与清孔作业，同时降低人员劳动强度、减少人员配置，提高施工效率，是微型桩基础成孔施工的专用核心装备。

回转钻机

7.4.7.1 主要应用场景

适用于不同地形条件下的输电线路灌注桩基础施工，尤其适配粉砂土、淤泥质黏土等地质条件，可满足各类常规地层中灌注桩基础的成孔需求。

7.4.7.2装备特点

回转钻机利用钻头切削土壤完成钻进，通过泥浆护壁工艺实现灌注桩基础高效成孔，可根据不同地质条件灵活调整钻进参数，适配性强，具有操作简便、成孔质量好的特点，能有效提高灌注桩施工质量与效率。

潜水钻机

7.4.8.1 主要应用场景

适用于淤泥质黏土、粉土、强风化岩层等多种复杂地质的灌注桩基础施工，可满足不同地层下灌注桩成孔的工艺需求，是输电线路灌注桩施工的常用成孔机械。

7.4.8.2装备特点

潜水钻机采用泵吸反循环或正循环方式将钻渣排出孔外，可实现灌注桩高效成孔。该设备可根据地质情况及施工环境的不同，灵活切换成孔方法，转场效率高，成孔质量稳定；施工噪音低、能满足较高的环境保护要求。

深基坑作业智能一体机

7.4.9.1 主要应用场景

适用于设计深度超过5m的人工挖孔类基础施工，可满足不同直径、不同深度的基坑施工需求，为深基坑作业提供一体化的作业、防护及应急救援支持。

7.4.9.2装备特点

深基坑作业智能一体机通过集成电动提料、多气体实时检测报警、自动通风等一体化功能，可规避深基坑作业中有毒气体超标、土料提升低效、应急避险不足等风险，实现安全高效作业；其采用模块化组装设计，配备可伸缩式支腿、遥控/线控双操作模式，兼具安装便捷、适配性强、操作灵活的优势。

深基坑智能扩底装置

7.4.10.1 主要应用场景

适用于黄土、沙土条件下原状土基础扩大施工。

7.4.10.2装备特点

深基坑智能扩底装置可有效增大基础承载面积，提升桩基抗拔力及基础稳定性；该装置结构紧凑，便于在狭窄空间内作业，且操作简便，可有效降低人工操作难度。

轮步式机械化作业平台

7.4.11.1 主要应用场景

适用于高山、丘陵、林区等复杂地形输电线路铁塔基础机械化施工作业，特别适合偏远山区作业，能有效控制基础施工精度。

7.4.11.2装备特点

轮步式机械化作业平台采用模块化设计，便于运输和快速部署，能够缩短施工周期并降低人力成本；集成潜孔锤、起重等基础施工功能，实现一机多能；结构紧凑、机动性强，能够适应不同坡度的地形变化，为复杂地形输电线路铁塔基础机械化施工提供高效、精准的解决方案。

钢筋笼滚焊机

7.4.12.1 主要应用场景

适用于输电线路桩基施工中圆形钢筋笼的标准化生产，集盘条原料放线、钢筋矫直、绕筋成型、滚焊成型功能于一体，适配多种规格钢筋笼的加工需求，尤其适合大规模桩基工程施工。

7.4.12.2装备特点

钢筋笼滚焊机可实现钢筋笼自动化、高精度生产，保障桩基工程钢筋笼质量，提升施工效率。该装备加工成品同心度高、焊点牢固，质量稳定；大幅减少人力成本，箍筋无搭接设计能降低材料损耗，是桩基工程钢筋笼标准化生产的高效核心装备。

链式开沟机

7.4.13.1 主要应用场景

适用于各类地形条件下的输电线路水平接地施工，可配合拖拉机使用，实现接地沟槽的标准化开挖。

7.4.13.2装备特点

链式开沟机通过机械化掘进，实现水平接地沟槽精准、高效开挖，为接地系统敷设提供标准化作业条件。该装备与拖拉机配套使用，开挖出的沟槽深度及宽度标准统一，余土堆放整齐，能有效缩短接地施工周期，是输电线路水平接地沟槽开挖的高效实用新型装备。

水平定向钻机

7.4.14.1 主要应用场景

适用于平地或起伏较平缓的山地且地质较松软的区域下接地非开挖机械化施工，特别适合在沼泽地、经济作物区等需保护地表环境的区域施工，可实现地下接地装置无开挖敷设。

7.4.14.2装备特点

水平定向钻机是在不开挖地表的前提下，精准敷设地下接地装置，减少施工对环境的破坏。该装备穿越精度高，可灵活调整敷设方向和埋深，管线弧形敷设距离长，能绕过地下障碍物；装备进出场、转移便捷，施工占地少、速度快、工效高，能有效降低劳动强度，提高施工安全性及质量要求。

    - 组塔工程

### 履带式起重机

7.5.1.1 主要应用场景

适用于输电线路工程平地、丘陵、山地、沙漠、沼泽等多种地形下铁塔组立施工。

7.5.1.2装备特点

主臂和副臂可完成不同高度、不同质量的塔材吊装。宜在平坦坚实的道路上带载行走。对道路承载力要求较高。戈壁滩等路况较差、承载力较好的地形可以使用。

### 汽车式起重机

7.5.2.1 主要应用场景

适用于输电线路铁塔分解或整体组立等需要快速转场的起重作业。

7.5.2.2装备特点

汽车式起重机能够在公路上高速行驶，车身紧凑，行驶速度快，适于长距离迅速转场。可降低组塔施工安全风险，施工效率高。

### 落地双摇臂抱杆组塔

7.5.3.1 主要应用场景

广泛用于输电线路铁塔组立施工，可用于铁塔根开、塔头尺寸较大的酒杯塔、大跨越塔。

7.5.3.2装备特点

摇臂可实现双向回转，双臂可同时起吊构件，工作效率高，摇臂半径范围内的构件就位方便，利于大根开铁塔组立。不需要外拉线，地形适应性好。采用液压下顶升系统，减少高空作业风险。

### 落地双平臂抱杆组塔

7.5.4.1 主要应用场景

适合具备进场条件、大型铁塔的组塔施工。

7.5.4.2装备特点

落地双平臂抱立于铁塔中心，与铁塔用腰箍软附着，无须设置对地拉线，可减少地锚占地面积。安全保护装置齐全、施工安全性高，吊装方式灵活、施工效率高，速度控制灵活、就位精度高，操作简单、配合人员少，启、制动平稳等优点。

### 落地单动臂抱杆组塔

7.5.5.1 主要应用场景

适合具备进场条件、单件重量重的组塔施工。

7.5.5.2装备特点

落地单动臂抱杆是在建筑塔式起重机基础上，针对输电线路铁塔组立施工特点研发设计，用于铁塔组立的大型组塔施工装备。安装有起重量限制器、起重力矩限制器、幅度指示器等多重安全保护装置。场地占用小，地形适用性强，运输及装配简便。

### 四柱抱杆

7.5.6.1 主要应用场景

适用于山区地形复杂、空间狭小区域的组塔施工，额定承载力20kN、30kN、50kN。

7.5.6.2装备特点

采用四柱超静定结构，利用塔身主材实现内附着支撑，具有可变形、自提升、无拉线、重量轻、安全性高等特点。吊装工况，为四柱变形调整到位后，四柱固定吊装；自提升工况，为“三腿固定一腿爬升”。

### 轻型双卷筒机动绞磨

7.5.7.1 主要应用场景

铁塔、绝缘子串的起吊牵引。

7.5.7.2装备特点

采用新材料、新结构、新工艺设计制造，传动效率高、零部件强度好，重量为传统结构双卷筒绞磨的一半左右。

### 轻型双卷筒电动绞磨

### 7.5.8.1 主要应用场景

### 主要用于铁塔、绝缘子串的起吊牵引。

### 7.5.8.2装备特点

### 利用电动驱动，重量轻，智能化，实现集控和遥控操作。

### 轻型四卷筒机动绞磨

### 7.5.9.1 主要应用场景

### 应用于落地双摇臂抱杆、落地双平臂抱杆的同步起吊作业。

### 7.5.9.2装备特点

### 采用新材料、新结构、新工艺设计制造，传动效率高、零部件强度好，重量为传统结构四卷筒机动绞磨的一半左右。两组变幅钢丝绳、两组起吊钢丝绳分别由一台绞磨同步作业，减少操作人员。

### 绞磨自动尾车

### 7.5.10.1 主要应用场景

### 配合绞磨收放尾绳使用。

### 7.5.10.2装备特点

### 自动跟随各种绞磨尾绳收放，实现绞磨尾绳无人操作。

### 自测力地锚桩

### 7.5.11.1 主要应用场景

### 用于原状土、小荷载场景的设备锚固。

### 7.5.11.2装备特点

在传统角桩基础上，增加了承载力智能化测力系统，直观显示地锚桩许可承载力，并实现了机械替代人力打桩、拔桩作业，提高作业效率，降低劳动强度。。

    - 架线工程

### 轻型多旋翼无人机

7.6.1.1 主要应用场景

轻型多旋翼无人机不受地形、地貌环境限制，可跨越江河、公路、铁路、电力线、经济作物区、山区、泥沼、河网等复杂地形，可用于特殊困难地形条件的导引绳展放施工。

7.6.1.2装备特点

具有垂直起降、空中定点悬停、低空低速等特性，满足线路施工各种地形条件要求及塔上人员抓绳等操作要求。起飞场地要求较低，不需要跑道，减少对环境的破坏，减少施工可能遇到的各种青苗赔偿阻碍。可预输入飞行坐标，飞行精度高，具有自动返航功能。

### 集控智能可视化放线系统

7.6.2.1 主要应用场景

主要适用于输电线路工程张力放线施工，可连接控制不同型号的多台牵张设备，自组网技术适用于平地、山地等有无信号地区，适用于各种气候条件。主要在三跨施工中进行推广应用。

7.6.2.2装备特点

集控可视化牵张放线系统是一种用于架空输电线路工程牵张放线的机械化、信息化施工装备系统，解决了牵张场上多台设备协同控制的难题，实现了“一键启停”“一键紧急停机”功能。可以实现全程视频监控，及时掌握放线中出现的跑线、误碰跨越物等问题；实现了设备前端“人机分离”，后端进行集中控制，操作人员可以远离设备噪声区域，降低了现场人员投入。

新能源智能张力机

7.6.3.1 主要应用场景

用于克服传统燃油张力机在燃油消耗、张力稳定性、可靠性、环保性能及噪音等方面的不足，助力输变电工程低碳转型，以磷酸铁锂电池代替柴油驱动，实现张力作业时现场零排放、零污染。

7.6.3.2装备特点

利用电机驱动，蓄电池储能，消除传统燃油机的额外能源支出，减少燃油消耗，降低碳排放；通过电控技术，确保张力输出稳定，提高设备整体可靠性；显著减少机械噪音，保障现场施工人员健康；在牵引工况时依靠张力轮受牵引转动充电，实现动能自给自足，减少了对外部能源的依赖，产生的额外发电量可以给现场其他设备供能，节能减排。

导线自动压接机

7.6.4.1 主要应用场景

适用于500～1440mm²截面导线的耐张线夹和接续管压接施工。

7.6.4.2装备特点

依靠嵌入式系统，按照工艺标准逻辑，控制运动模组和超高压电动液压泵站，实现导线压接施工的自动算模、自动移模、自动保压和数据存储（记录每根压接管的压接质量数据和照片）等功能。可有效避免人工压接中容易产生的保压不足、漏压、过压等问题。

### 电动葫芦（手电钻）

7.6.5.1 主要应用场景

主要用于链条葫芦起吊、提线、紧线。

7.6.5.2装备特点

在传统链条葫芦基础上，搭载手电钻驱动部分，实现电动替代人力操作，作业效率高、安全性好、经济性好。

### 轻型双卷筒电动绞磨

7.6.6.1 主要应用场景

主要用于铁塔、绝缘子串的起吊牵引。

7.6.6.2装备特点

利用电动驱动，重量轻，智能化，实现集控和遥控操作。

### 自测力地锚桩

7.6.7.1 主要应用场景

用于原状土、小荷载场景的锚固。

7.6.7.2装备特点

在传统角桩基础上，增加了承载力智能化测力系统，直观显示地锚桩许可承载力，并实现了机械替代人力打桩、拔桩，提高作业效率，降低劳动强度。

    - 特殊场景

      - 步履式多功能作业车

7.7.1.1 主要应用场景

海拔1500米-3500米高山峻岭区域220kV-500kV输电线路杆塔组立、检修，光伏电站支架安装及接地施工，适配坡度≤35°的岩石地、灌木丛、陡峭边坡等复杂地形作业。

7.7.1.2 装备特点

步履式多功能作业车配备多组液压步履支撑腿与履带式移动底盘，可实现全地形自适应调平、定点升降及横向移位，突破传统设备地形限制。集成吊装、钻孔、检修平台等多功能模块，机身适配高海拔低温环境，具备防侧翻、防坠落预警功能，作业平台承载力强且操作灵活。

      - 履带式电建起重机

7.7.2.1 主要应用场景

      - 海拔2000米-4000米高山区域220kV-750kV输电杆塔主体结构吊装、大型塔材拼接，以及光伏电站集中式逆变器、箱变的运输吊装，适配碎石坡、冻土地、陡坡林地等复杂地形。

7.7.2.2 装备特点

履带式电建起重机采用加强型宽履带底盘，接地比压小，可有效避免在松软地形下陷，具备极强的爬坡能力与地形适应性。额定起重量25t-80t，搭载高精度吊装定位系统与风速监测装置，机身采用抗低温、抗缺氧设计，能在高山强风环境下实现构件精准对接。

      - 窄轨履带运输车

7.7.3.1 主要应用场景

海拔1800米-3800米高山区域输电线路塔材、光伏组件、水泥砂石等基础物料转运，适配宽度≤2.5米的山间小路、边坡便道及林地小径，解决高山区域大型运输设备无法通达的物料转运难题。

7.7.3.2 装备特点

窄轨履带运输车采用窄体履带设计，机身宽度≤1.8米，搭配防滑履带纹理与液压制动系统，行驶稳定性强。货箱承载能力5t-10t，支持倾斜自卸，配备大功率柴油发动机适配高海拔缺氧环境，减震系统完善可避免精密物料损坏，能灵活穿梭于狭窄山间便道。

      - 多地形多功能运输车

        - 主要应用场景

沼泽边缘进行砂石、水泥等基础材料运输，小型塔材转运。

        - 装备特点

多地形多功能运输车应用履带式底盘，能适应各种复杂地形,如山地、丘陵、泥泞道路等,可运输物料、设备等,有效解决在普通车辆难以通行的区域的运输难题 ，装上承装结构能满足各类细长塔材、塔脚板等不规则特殊件的装载要求，具备自卸能力与遥控功能。

      - 步履式多功能作业车

        - 主要应用场景

解决陡坡、壕沟、垂直障碍、高原、沼泽等极端环境的特殊地形施工作业需求。

        - 装备特点

步履式多功能作业车是一种突破传统挖掘机地形限制，适用于高原、沼泽等极端环境线路工程道路修筑、物料运输、基础施工、接地施工等多工序的专用施工装备。

      - 分体式岩石钻机

        - 装备特点

分体式岩石钻机由主机、液压泵站、操作控制台三部分组成，通过动力装置驱动钻具旋转切削或冲击研磨地层，同时利用排渣系统清除孔内钻渣，配合泥浆或干钻工艺稳定孔壁，最终完成小直径桩孔的钻进作业，适应山区狭窄路段、陡坡的人力或小型机械转运。

        - 主要应用场景

适用于偏远山区 110kV-220kV 输电线路铁塔基础施工、变电站场地平整的岩石破碎钻孔，以及山区线路故障抢修时的岩石清理钻孔，尤其适合传统大型钻机无法到达的陡坡、密林岩石区，可完成基础锚杆孔、爆破孔的钻孔作业，提高岩石地层施工效率。

路面铺收车

7.2.7.1 主要应用场景

主要应用于临时道路的路面材料铺设与回收，适用于田地、沙地、沼泽、浅滩等野外软基地面。

7.2.7.2装备作用

采用砂石、钢板等材料铺设临时拼接路面，具有路面铺放快、路面材料可重复利用、降低资源消耗的特点，可实现大型施工装备的快速通行。

动力舟桥

7.2.8.1 主要应用场景

主要应用于水域较宽的河流、湖泊区域的临时通道搭建。

7.2.8.2装备特点

由多个标准浮体单元组成，每个浮体单元自带动力、机动灵活，具有拆装便捷、适应性强的特点，可保障运输车辆、大中型施工装备平稳顺利通过，实现人员、装备及物料的水上通行。

动力浮箱

7.2.9.1 主要应用场景

主要应用于浅水域、沼泽边缘的临时作业平台搭建，适用于水上临时施工需求。

7.2.9.2装备特点

采用标准化、模块化设计，浮箱单元间连接方便、拼装拆卸简单，配备动力推进系统，实现水上临时物料堆放、小型施工装备作业，以及大中型施工装备、施工车辆的装卸与转运。

  - 电缆（海缆）工程机械装备的使用

    - 主要施工装备选用

8.1.1电缆（海缆）工程应用的主要施工装备选用时应结合工程实际开展综合论证与精准选型，使装备额定能力、性能指标与施工地形、地质条件、作业任务匹配。电缆（海缆）工程应用的主要施工装备如表2所示，施工装备具体技术参数及特点见附录B.1。

表2 电缆（海缆）工程主要施工装备

| 序号 | 主要施工类型 |  | 应用的主要机械设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆土建工程 | 基坑施工 | - 02101 电缆沟开挖机；02102 电缆沟边坡修整机；02103电缆沟盖板安装机；02104 水平定向钻 |
|  |  | 通道掘进及结构施工 | - 02201 盾构机；02202 顶管机；02203 U型盾构机；02204 悬臂式掘进机；02205 隧道喷锚支护机；02206 竖井掘进机 |
| 2 | 电缆电气工程 | 电缆敷设及安装 | - 0231 地下电缆管道验收与测绘机器人；02302 级联式自适应电缆敷设成套装备；02303 长距离电缆敷设装备 |
|  |  | GIL安装 | - 02401 全向电动叉车；02402 GIL运输专用机具 |
| 3 | 海缆工程 | 海缆敷设 | 02501 海底电缆施工船；02502 海底光缆敷设船；02503 退扭装置；02504 布缆机；02505 埋设犁；02506 水下机器人 |
| 4 | 特殊场景 |  | 02601 海缆施工船；02602 泥水平衡顶管机 |

8.1.2电缆（海缆）工程电缆土建、电缆敷设、GIL安装、海缆工程和特殊场景施工选用的主要施工装备，根据本文件第8.2~8.6条款规定的主要应用场景及装备特点在工程项目中进行选用，其他装备根据相关规定和设备功能在工程项目中进行选用。

    - 电缆土建工程

电缆沟开挖机

#### 8.2.1.1主要应用场景

适用于电缆沟开挖作业，适合各种配套路段施工场景，可应对砂土、粉质粘土、风化岩层等多种地层，能完成站内直线段、转弯段及复杂地形下的电缆沟开挖施工。

#### 8.2.1.2 装备特点

由液压挖掘、行走底盘、深度调节及安全防护装置组成，可控制电缆沟开挖尺寸，配备自动纠偏功能保障沟壁垂直度与沟底平整度，履带或轮式底盘适合多种地面工况，施工对周边环境破坏小、符合环保要求。

电缆沟边坡修整机

#### 8.2.2.1 主要应用场景

适合各类电缆沟开挖后的边坡专项修整作业，可覆盖站区直线段、转弯段及复杂地形下的电缆沟边坡处理。

#### 8.2.2.2 装备特点

电缆沟边坡修整机由液压驱动修整铲刀与压实滚轮协同作业，可对电缆沟边坡实现削坡、整平、压实一体化处理，铲刀角度灵活可调，压实滚轮能增强边坡土体密实度、防止坍塌，作业效率高且边坡规整度好，无需人工二次处理，为后续施工奠定安全基础。

电缆沟盖板安装机

#### 8.2.3.1 主要应用场景

适用于电缆沟施工后期的盖板安装作业，混凝土、复合材料等各类盖板，可满足城市道路、变电站内等场景需求，替代人工搬运安装。

#### 8.2.3.2 装备特点

由液压起重装置、精准定位系统及行走机构组成，通过吸盘或夹具平稳抓取、转运、下放盖板。定位系统融合激光测距与视觉识别技术，作业平稳无冲击可避免盖板损坏，行走机构灵活转向适合转弯段作业，降低人工劳动强度及安全风险。

水平定向钻

#### 8.2.4.1主要应用场景

适用于城市道路、绿化、河道水体等的电缆通道作业，适合砂土、粉质粘土、风化岩层等多种地质。

#### 8.2.4.2 装备特点

由钻机系统、动力系统、控向系统、泥浆系统、钻具及辅助机具组成。通过钻孔、扩孔、拖管，形成电缆通道。可不受其他管道埋深、地面限制、地下水等的影响，在不开挖地面的情况下开展施工。

盾构机

#### 8.2.5.1 主要应用场景

适用于城市地下电缆隧道施工，适合中大断面、小曲线、长距离隧道掘进需求，可穿越粘性土、砂层、卵石层及中等硬度岩层等复杂地层。适用于城市穿越道路、河流、地铁等的电缆隧道工程，减少对地面交通及周边环境的影响。

#### 8.2.5.2 装备特点

集挖掘、支护、衬砌、出渣等功能于一体，通过刀盘旋转切削地层，同步完成管片拼装、注浆加固及渣土运输作业。盾构机挖掘直径可根据隧道设计需求调节，掘进速度快且施工精度高，隧道轴线偏差可控制在±30mm以内。配备智能监控系统，实时监测掘进参数、地层压力及管片拼装质量，保障施工安全；采用密闭式施工，减少地表沉降与环境扰动，契合城市地下工程绿色施工要求。

顶管机

#### 8.2.6.1 主要应用场景

    - 适用于城市地下电缆隧道施工程，类似于盾构工法的地下工程非开挖管道敷设方法。适配中小断面、直线、中长距离隧道掘进需求。适用于城市穿越道路、河流、地铁等的电缆隧道工程，减少对地面交通及周边环境的影响。

8.2.6.2 装备特点

    - 主要由顶进设备、掘进机、中继环、排土设备组成，集挖掘、支护、衬砌、出渣等功能于一体，通过刀盘旋转切削地层，同步完成管节安装、注浆加固及渣土运输作业。采用密闭式施工，减少地表沉降与环境扰动，契合城市地下工程绿色施工要求。

U型盾构机

#### 8.2.7.2 主要应用场景

#### 适用于埋深10m以内的综合管廊、电缆隧道及雨污水箱涵施工，适配强风化岩层、黏土、粉质黏土等少水地层，主打中小断面工程。尤其适合城区道路、居民区等区域，无需放坡开挖，可减少施工占地与对周边交通、环境的扰动。

8.2.7.2 装备特点

#### 采用U型敞口结构与刚性移动支护设计，集成开挖、支护、拼装、出渣功能，模块化组合适配不同断面需求。液压驱动配合智能导向系统，自动化完成预制管节拼装，密封性能优良，减少人工50%以上、缩短工期30%，兼顾效率与环保。

悬臂式掘进机

#### 8.2.8.1 主要应用场景

适用于中小型电缆隧道及地下综合管廊电缆隧道施工，适配中等长度、中小断面的隧道掘进，覆盖硬塑粘土、砂卵石层及弱风化岩层等地层，适用于郊区、工业园区等对施工占地要求相对宽松的区域。配套隧道喷锚支护机使用。

#### 8.2.8.2 装备特点

由掘进主机、液压系统、电气控制系统及出渣装置组成，通过冲击式或旋转式切削机构破碎岩石或土体，采用锚喷支护或钢拱架支护方式保障隧道围岩稳定。设备体积紧凑、转场灵活，掘进过程中可实时调整掘进方向，保障隧道直线度。采用皮带输送机或螺旋输送机出渣，实现渣土连续运输，提升施工效率。

隧道喷锚支护机

#### 8.2.9.1 主要应用场景

适用于电缆隧道掘进后的围岩支护作业，配合隧道开挖后的初支护阶段，对隧道岩壁进行喷射混凝土、锚杆安装一体化支护，适用于各类岩质及土质隧道，尤其适配破碎岩层、松散土体等稳定性较差地层的隧道施工，保障隧道结构安全。配合隧道掘进机使用。

#### 8.2.9.2 装备特点

    - 集成混凝土喷射系统、锚杆钻孔与安装机构，通过液压驱动实现全方位作业。喷射系统采用湿喷工艺，混凝土喷射均匀、密实度高，有效填充围岩裂隙，增强围岩整体性。设备配备自动计量与配比系统，保障喷射混凝土质量稳定。

竖井掘进机

#### 8.2.10.1 主要应用场景

    - 适用于电缆隧道竖井的竖向机械开挖、出土、衬砌安装，适合软土和软岩、局部硬岩地层，富水地质情况，无需降水。

    - 8.2.10.2 装备特点

    - 主要由开挖系统、驱动系统、主机支撑系统、主机提升系统、推进系统、井筒提升系统、管线导缆架系统、泥浆环流系统、电气系统和液压系统等组成，实现隧道竖井基坑支护、基坑开挖、主体浇筑一体化机械施工。

    - 电缆敷设

地下电缆管道验收与测绘机器人

8.3.1.1　主要应用场景

适用于地下电缆管线的检查、验收、路径建模。在电缆故障后，可用机器人快速进入管道，辅助定位外部管道是否受损，是建立数字电网的重要装备。

8.3.1.2　装备特点

集成了机器人技术、高清摄像、传感器技术、激光测量、卫星定位等技术。在电缆管道敷设后、投运前，替代人工进入管道内部，对管道施工质量进行可视化验收，并同步进行高精度的三维尺寸测量与轨迹测绘，为管线数字化管理提供核心数据支撑。

级联式自适应电缆敷设成套装备

8.3.2.1　主要应用场景

适用于电缆排管、综合管廊、电力隧道等各类常见敷设环境，满足各种规格型号电缆的敷设需求，集电缆展放回收、状态监测和自动控制于一体。

8.3.2.2　装备特点

通过放线架、输送机、牵引机等动力设备级联组成敷设流水线。敷设过程中监测系统对牵引力、侧压力以及电缆姿态等状态数据进行实时采集。监测数据经过计算机分析后及时自动调整装备控制参数，远程控制动力装备的投切和调速，实现电缆敷设施工的自适应整体联动。

长距离电缆敷设装备

8.3.3.1　主要应用场景

适用电缆盘重量达到80t，宽度达到8150mm，直径在200mm以下范围内长距离大截面电缆的敷设作业。

8.3.3.2　装备特点（压缩）

具有承重载荷大，应用范围广，展放速度可调，制动功能可靠等优点，并能对电缆敷设过程中所需的受力状态进行监测、对设备状况进行监控，实现阈值报警、同步启停等功能。可实现对不同宽度盘体的可靠固定。装备搭载变频控制系统，变频调速电机及涡轮蜗杆减速机的应用实现了电缆盘本体的精确制动;配置智能输送机测控系统，保证每段电缆均匀受力的同时也把电缆牵引力分解到不同位置的智能输送机上，解决因电缆线路长、牵引力大带来的对电缆明显的或潜在的损伤问题。

    - GIL安装

全向电动叉车

8.4.1.1 主要应用场景

专用于电缆隧道、综合管廊等受限空间内的GIL管道安装作业。配备专用弧形托件，可安全适配GIL筒体的圆柱外形，实现筒体在狭窄空间内的精确定位，包括上下升降、左右平移及前后进退，满足GIL安装对空间灵活性与操作精度的双重需求。

8.4.1.2装备特点

作为GIL现场安装的核心搬运装备，其全向移动能力可高效完成GIL单节筒体的卸车、转运、对位与临时支撑。电动驱动特性确保了隧道内作业的零排放，保障了施工环境的空气质量，显著提升了安装效率并降低了人员搬运的安全风险。

GIL运输专用机具

8.4.2.1 主要应用场景

适用于交流特高压管廊中将GIL单元、附件、施工器材自引接站工作井底部运输至GIL管廊内施工作业面，并预就位。

8.4.2.2装备特点

采用轨道式运输方案，由前后两个半车组成，动力锂电池驱动，液压传动。可实现一次运输一回3相GIL单元并进行预就位，垂直升降和水平伸缩机构可180度旋转，满足管廊两侧GIL运输需求。

    - 海缆工程

海底电缆施工船

        - 主要应用场景

适用于海上风电场电缆敷设、岛屿联网及现有海底电缆维护，作业范围覆盖沿海滩涂及海域，可完成海底电缆的敷设、打捞与维修作业。

        - 装备特点

集成动力定位系统、实时环境监测和自动敷设系统，可控制海缆路由与埋深，通过机械化、集成化作业模式，采用载缆能力和全回转推进设计，实现长距离、大截面海缆的连续高效敷设，减少人工依赖和天气影响。

海底光缆敷设船

        - 主要应用场景

适用于深海、复杂地形、洋流活跃区域的跨洋跨海海底光缆系统的敷设与维修，兼顾海底动力缆敷设和风场运维的功能，可同步搭载缆控水下机器人挖沟机，满足长距离、大容量海底光缆敷设需求。

        - 装备特点

集成动力定位系统和路由跟踪系统，融合张力控制、埋设保护、监测诊断功能，保障系统整体可靠性，实现深海长距离光缆敷设与安全运维。

退扭装置

        - 主要应用场景

适用于海底电缆敷设或回收施工，对盘绕状态的电缆进行主动退扭，防止其扭结或产生残余扭矩，消除电缆内部残余扭转应力。

        - 装备特点

通过反向旋转释放电缆内应力，防止结构变形损伤，规避电缆敷设、回收时扭转故障，保障电缆整体性能及施工作业连续性。

布缆机

        - 主要应用场景

安装于船尾作业甲板，用于控制海底电缆展放张力，可完成海底电缆敷设、回收及维修作业。

        - 装备特点

      - 通过履带或滚筒夹持海缆，与转盘协同控制敷设张力和速度，防止海缆下坠或受损，通过调控牵引力控制贴底曲线，保障回收、打捞作业及恶劣海况下的布缆操作安全。

      - 埋设犁

        - 主要应用场景

安装于海缆施工船尾或舷侧，用于在海底开沟及埋设海缆，适用于淤泥、砂、黏土等不同海底地质条件。

        - 装备特点

通过水力喷射或机械开挖方式完成开沟与埋缆，可控制挖沟埋设深度，实现敷设与保护工序的一体化，减少船舶海上作业次数与施工工期。

水下机器人

        - 主要应用场景

作为海缆施工中的多功能水下监测设备，用于海缆敷设过程实时监控、埋设质量检查、故障定位及维修辅助作业。

        - 装备特点

集成高清摄像头、声呐、定位系统及机械手，可实时回传海底画面、海缆状态、埋设犁姿态等关键数据，实现水下操作可视化监控，提高敷设精度和埋设质量检查可靠性。在维修作业中快速定位、检查故障点，并辅助完成海缆打捞、切割、接头等关键步骤，提升工程施工质量与后期维护效率。

    - 特殊场景

      - 海缆施工船

        - 装备特点

海缆施工船总吨位涵盖 5000-15000 吨，载缆量可达 5000-10000 吨，配备 DP2/DP3 级动态定位系统，定位精度 ±1 米，能在沿海滩涂至近海区域稳定作业。船上集成布缆机、海底挖沟机、海缆检测系统及应急打捞设备，同时配备潮汐监测仪与气象站，实时获取海域环境数据，保障作业安全。

        - 主要应用场景

适用于沿海滩涂至近海区域的海上风电场阵列电缆敷设、岛屿联网电缆施工，以及现有海缆的打捞维修作业；尤其适合滩涂水深 1-15 米、底质为淤泥或砂质的海域，可完成海缆的敷设与维护，解决传统船舶在浅滩涂区域搁浅、定位不准的难题。

      - 泥水平衡顶管机

        - 装备特点

泥水平衡顶管机可根据沿海滩涂地层调整泥水参数，实现土压与地下水压平衡，避免施工过程中出现塌方。设备由主机、顶进系统、泥水输送系统及控制系统组成，刀盘采用耐磨合金材质，刀齿可快速更换，可在高湿高盐环境下稳定运行。

        - 主要应用场景

适用于沿海滩涂区域穿越公路、铁路、河流的地下电缆保护管非开挖施工，尤其适合滩涂黏土、砂卵石地层，可避免传统开挖施工导致的滩涂水土流失、路面塌陷，同时减少对周边生态环境的破坏，满足电缆敷设的地下通道建设需求。

  - 变电站工程装备的使用

    - 主要施工装备选用

9.1.1变电站工程应用的主要施工装备选用时应结合工程实际开展综合论证与精准选型，使装备额定能力、性能指标与施工地形、地质条件、作业任务匹配。变电站工程应用的主要施工装备如表2所示，施工装备具体技术参数及特点见附录B.1。

表3 变电站工程主要施工装备

| 序号 | 主要施工类型 |  | 应用的主要施工装备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电站土建工程 | 地基施工 | 03-1-01强夯机；03-1-02高压注浆机；03-1-03水泥搅拌桩机；03-1-04基坑开挖修平机；03-1-05成槽机；03-1-06履带式引孔机； |
|  |  | 桩基础施工 | 03-2-01履带式旋挖钻机；03-2-02冲孔灌注桩机；03-2-03锤击管桩机；03-2-04静力压桩机； |
|  |  | 建筑物施工 | 03-3-01塔式起重机；03-3-02人货两用施工电梯；03-3-03混凝土整平机器人；03-3-04混凝土抹光机器人；03-3-05地砖铺贴机器人；03-3-06地坪漆涂敷机器人。 |
|  |  | 构筑物施工 | 03-4-01装配式构件运输安装一体机； |
|  |  | 构支架施工 | 03-5-01汽车起重机 |
| 2 | 变电站电气工程 | 一次设备施工 | 03-6-01屏柜智能搬运机；03-6-02全地形搬运平台；03-6-03吊重行走起重机；03-6-04狭小空间HGIS整体运输安装装置；03-6-05室内组合电器气垫运输装置；03-6-06微型履带蜘蛛式起重机；03-6-07微型履带式（桅杆、剪型）高空作业平台；03-6-08微型轮式曲臂（直臂、剪叉）高空作业平台；03-6-09 GIS无尘化安装成套装置；03-6-10 GIS辅助安装机器人；03-6-11变电站油气处理集中控制系统；03-6-12大型施工装备近电作业预警装置（变电站型）。 |
|  |  | 二次设备施工 | 03-7-01无人机高空接线装置；03-7-02二次屏柜搬运装置；03-7-03变电站二次控制电缆机械化敷设装置。 |

9.1.2变电站工程变电土建工程、变电电气工程和特殊场景施工选用的主要施工装备，根据本文件第9.2~9.4条款规定的主要应用场景及装备特点在工程项目中进行选用，其他装备根据相关规定和设备功能在工程项目中进行选用。

变电土建工程

强夯机

9.2.1.1 主要应用场景

适用于变电站场地地基加固，适合填方区，覆盖砂土、粉土、粉质粘土等地层，满足场地整体地基强化需求。

9.2.1.2 装备特点

由夯锤、门架、起重系统及自动脱钩装置组成，通过重锤自由下落产生的冲击力夯实土层。通过重锤自由落体冲击地面实现土体密实化，消除土体松散空隙，形成复合地基。

高压注浆机

9.2.2.1 主要应用场景

适用于变电站地基加固、裂缝修补及防渗处理。根据土质情况选用单管法、二重管法或三重管法施工，对各类地基进行处理。

9.2.2.2 装备特点

通过高压泵体、注浆管路与喷头协同作业，通过条件气压控制注浆压力与流量。注浆压力大、浆液扩散均匀，加固及防渗效果显著。

水泥搅拌桩机

9.2.3.1 主要应用场景

适用于变电站软土地基改良处理，通过搅拌机械结构，把水泥与软土进行搅合。装备结构、施工工艺简单。

9.2.3.2 装备特点

通过搅拌轴与搅拌叶片的机械旋转，将水泥浆与土壤强制搅拌融合，形成稳固复合土层。根据土质，选用单轴、双轴和三轴搅拌桩，能显著提升软土地基承载力，满足变电站场地预处理的加固需求。

基坑开挖修平机

9.2.4.1 主要应用场景

适用于变电站基坑、基槽开挖后的底面修平与边坡修整作业，适配中小型基坑土方工程，可配合推土机等设备完成边角部位精细处理，满足基坑施工对基底平整度、边坡规整度的要求。

      - 9.2.4.2 装备特点

在履带行进装置的带动下前进，同时螺旋刀头将需清理的土方传送到一侧，配合挖掘机清理，实现了基坑底部清底施工。辅助铲整体的稳定性可靠、结构强度高，并可灵活调整，适用于多种工况下基坑修平需求。

成槽机

9.2.5.1 主要应用场景

适用于地下变电站的地下连续墙深基坑支护成槽作业，根据地层条件和工程设计在土层或岩体开挖成一定宽度和深度的槽形空间，放置钢筋笼和灌注混凝土，形成地下连续墙体。

9.2.5.2 装备特点

通过液压驱动系统带动专用挖槽装置切削地层，搭配泥浆护壁系统维持槽壁稳定、防止坍塌，实现连续成槽作业。常用的成槽机械装备按其工作机理分为抓斗式、冲击式和回转式三大类，成槽工法主要有抓斗式成槽法、冲击式钻进成槽法、回转式钻进成槽法。

履带式引孔机

9.2.6.1 主要应用场景

适用于变电站预制管桩施打前的引孔。对于较长的预制管桩，通过引孔，可确保桩身垂直度。在含片岩、斜岩等复杂地质，采用预制管桩的，可通过引孔可避免预制管桩施打时产生断桩，保证施工质量。

9.2.6.2 装备特点

通过可接续高强度钻杆、耐磨合金钻头、扭矩增强系统协同，具有较强的岩层穿透能力。采用履带行走，移动速度快，成孔速度快，不影响管桩施工的施工效率。

履带式旋挖钻机

      - 详见7.4.1旋挖钻机

冲孔灌注桩机

9.2.8.1 主要应用场景

适用于硬岩地质及各类复杂地层的灌注桩施工，尤其适配变电站工程复杂地质条件下的桩基础施工，可顺利完成复杂地质工况下大深度灌注桩的施工作业，碎岩作业效果优异，成桩端承力性能突出。

9.2.8.2 装备特点

通过冲击锤的冲击动能破碎岩层，配套泥浆循环系统形成泥浆护壁完成成孔作业。装备破岩作业能力强劲，适合坚硬岩层、岩溶地层等特殊地质施工，成孔深度优势显著，能满足变电站桩基础大深度成桩的施工要求。

锤击管桩机

9.2.9.1 主要应用场景

适用于变电站预制管桩施工，适配粘性土、砂层等常见地质，能满足基础施工对沉桩效率与质量的双重需求。

9.2.9.2 装备特点

通过液压锤、桩架与夹桩器协同运作，以高频液压冲击实现沉桩作业。设备沉桩速度快、冲击力稳定，可精准控制桩身垂直度，有效保障基础施工的效率与质量。

静力压桩机

9.2.10.1 主要应用场景

适用于在临近居民、危房建设的变电站，对噪音、振动较为敏感区域的预制管桩施工。适合软土、填土、一般粘性土、粉土、硬塑粘土层及全风化岩层等地层，不宜用于地下有孤石或有砂夹层的工况，施工噪音小。

9.2.10.2 装备特点

通过液压千斤顶、配重块与桩架的组合设计，以无冲击静压方式完成沉桩。施工过程无振动、无冲击力、无噪音，施工场地整洁，无余料废料。且沉桩精度高，可避免桩身损坏。

塔式起重机

9.2.11.1 主要应用场景

适用于室内变电站的土建施工，承担绝大部分垂直与水平运输任务，覆盖主体结构施工中的材料转运作业，作业范围以塔身为圆心、起重臂长度为半径。

9.2.11.2 装备特点

通过塔身、起重臂、平衡臂与卷扬机协同运作，灵活调节起升高度与作业幅度，将材料从低处垂直提升至高处，同时借助起重小车移动与回转机构实现旋转，完成水平方向物料转运。装备起吊重量大、作业半径广、起升高度高。

人货两用施工电梯

9.2.12.1 主要应用场景

适用于变电站主体建筑施工中的室内物料垂直运输、施工人员上下移动。相较于旧式物料提升机，载重能力强，安全性能好。

9.2.12.2 装备特点

通过轿厢、导轨架与驱动系统协同运作，实现载人与运料双重功能。设备运行平稳、载重能力强，在保障人员安全的同时提升物料运输效率，大幅增强变电站施工垂直运输的便捷性。

混凝土整平机器人

9.2.13.1 主要应用场景

适用于变电站地面混凝土整平，实现大面积混凝土楼地面施工的高精度、高效率、高一致性的自动化整平作业，彻底改变传统依赖工人经验的施工模式。

9.2.13.2 装备特点

通过集成传感器、导航系统、人工智能算法和机械执行机构，替代人工完成混凝土摊铺后刮平、振捣、整平、提浆等一系列工序的自动化机器人系统。

混凝土抹光机器人

9.2.14.1 主要应用场景

适用于混凝土初凝后、终凝前这一关键窗口期，替代人工进行高质量、高效率的地面收光作业，从而获得极高强度、极高平整度和耐磨度的工业地坪。

9.2.14.2 装备特点

通过自主导航、智能控制，驱动抹盘对混凝土表面进行提浆、压实、抹光处理的自动化机械。

地砖铺贴机器人

9.2.15.1 主要应用场景

适用于变电站室内地面地砖铺贴工程，符合室内地面施工对标准化、精准化的作业需求。

9.2.15.2 装备特点

通过激光定位系统、吸盘装置与砂浆涂抹机构协同运作，实现地砖精准铺贴。设备定位精准、铺贴平整、施工速度快，能有效减少地砖损耗、降低人工操作难度，提升室内地面施工标准化水平。

地坪漆涂敷机器人

9.2.16.1 主要应用场景

适用于变电站室内地面、设备区硬化地坪等不同基面的涂覆作业，可自动完成底漆封闭、中涂找平、面漆罩面全流程施工，适配地坪涂覆对均匀性与标准化的需求。

9.2.16.2 装备特点

通过集成自主导航系统、精密泵送模块与自动喷涂/辊涂双模式作业机构，替代传统人工操作。设备可根据涂层类型与厚度精准调控施工参数，涂覆后漆膜均匀度高，无漏涂、流挂现象，降低材料损耗。

装配式构件运输安装一体机

9.2.17.1 主要应用场景

主要应用于变电站预制围墙板、预制梁柱、预制构架等装配式构件的现场安装作业，适合装配式施工对高效化、标准化、精准化的需求。

9.2.17.2 装备特点

通过集成夹具、控制装置与叉车的电控、液控等系统，实现了装置的一体化操作。控制系统具有平面旋转、垂直翻转功能，实现了预制构件姿态的精准、稳定控制。

汽车起重机

详见7.5.2汽车式起重机。

变电电气施工

屏柜智能搬运机

9.3.1.1 主要应用场景

适用于变电站室内高压开关柜的转运与安装作业，适合室内狭窄作业空间，能精准满足屏柜就位需求。

9.3.1.2 装备特点

通过对现有运输叉车进行智能化改造升级，使其具备室内自动定位、智能路径规划、精确安装就位等功能。有效降低屏柜安装人工投入，压降施工安全风险。

全地形搬运平台

9.3.2.1 主要应用场景

适用于敞开式变电站扩建、改造工程，适配间隔内材料与设备的运输、安装作业，尤其适合草地、碎石地等复杂地形，可替代人工搬运提升作业便捷性。

9.3.2.2 装备特点

通过履带式行走设计，搭配吊臂、吊钩及装载平台，结合无线遥控操作，实现全地形灵活作业。设备体积小巧，地形通过性与稳定性优良，对变电站地面不造成损坏。

吊重行走起重机

9.3.3.1 主要应用场景

适用于变电站室内高压开关柜机构检修、敞开式设备机构检修作业，适合起吊状态下需移动作业的场景，满足设备检修的灵活操作需求。

9.3.3.2 装备特点

通过履带式行走设计搭配吊臂、吊钩，结合无线遥控功能，实现起吊状态下的平稳移动。设备体积小、自重轻，操作灵活精准，能高效完成检修中的起吊转运作业。

狭小空间HGIS整体运输安装装备

9.3.4.1 主要应用场景

在运变电站内设备密度大、开展吊装作业空间狭小，邻近带电体、施工作业风险高，需母线多次停电、协调停电难度大的现状，可解决改扩建工程中不停电作业条件下的HGIS设备运输、就位、安装难题，降低电网运行风险与施工作业风险。

9.3.4.2 装备特点

由液压系统、机械系统、电气控制系统三部分组成，可灵活调节转运高度。能有效规避与带电设备安全距离不足的风险，解决空间局限带来的运输难题，保障大型设备转运安全。

室内组合电器气垫运输装置

9.3.5.1 主要应用场景

适用于户内及地下变电站新建、扩建工程，适配无桥式起重机或桥式起重机无法覆盖运输通道的场景，满足组合电器等重型设备的室内平稳转运需求。

9.3.5.2 装备特点

通过空气压缩机、高压储气罐、气压调节器及气垫模块协同运作，向气垫模块充入压缩空气形成气膜，大幅减少负载与地面的摩擦力。可实现重型设备以较小力量平稳移动。

微型履带蜘蛛式起重机

9.3.6.1 主要应用场景

适用于户外变电站敞开式设备安装检修、室内无桥式起重机覆盖区域的作业，适配草地、碎石地、电缆沟等复杂场地。

9.3.6.2 装备特点

通过橡胶履带行走、履带宽窄轨伸缩设计，搭配轻量化紧凑车身，实现低对地压力平稳行驶。简单敷设保护即可适配复杂场地，下部操控平台易于操作，可减少人工搬运，提升作业安全性与可靠性。

微型履带式（桅杆、剪型）高空作业平台

9.3.7.1 主要应用场景

适用于户外变电站敞开式设备安装检修、室内高空作业，适配敞开式设备间隔中间等狭窄区域，能减少设备停电范围，辅助人员安全开展高空作业。

9.3.7.2 装备特点

通过橡胶履带行走、履带宽窄轨伸缩设计，搭配轻量化紧凑车身，实现低对地压力平稳移动。复杂场地通过性优良，可辅助施工人员快捷安全开展高空作业，提升作业安全性与可靠性。

微型轮式曲臂（直臂、剪叉）高空作业平台

9.3.8.1 主要应用场景

适用于户外变电站敞开式设备安装检修、室内高空作业，适合敞开式运行变电站作业场景，能减少与运行设备的带电距离及停电范围，满足不同高空作业需求。

9.3.8.2 装备特点

通过小型化轮式设计，搭配曲臂、直臂或剪叉式升降结构，实现灵活作业。相较于履带式平台及高空作业车，承载力与作业面覆盖更均衡，可辅助人员安全开展高空作业。

GIS无尘化安装成套装备

9.3.9.1 主要应用场景

适用于变电站户外GIS设备安装工程，适合新建及扩建项目中GIS设备的无尘化安装需求，能构建封闭洁净环境，防止粉尘侵入设备腔体影响运行。

9.3.9.2 装备特点

通过组装式洁净室、风淋室、通风机等组件协同运作，采用格构式、模块化全密封防尘设计，构建稳定洁净作业环境。设备通用性强、安装便捷、移动灵活，保障GIS设备无尘化、标准化连续安装。

GIS辅助安装机器人

9.3.10.1 主要应用场景

适用于变电工程GIS设备的精密对接安装。依靠机械夹爪、视觉识别及并联六自由度平台，实现GIS管道母线的夹取、定位、对接等工序。

9.3.10.2 装备特点

通过模块化接口与起重机进行可靠结合，以起重机为载具，进行各种工位的转换。在起重机的吊臂做起升动作时，机器人的自动调平功能会对产生的角度进行自动补偿，使起重机吊装机器人工作时更加安全可靠。

变电站油气处理集中控制系统

9.3.11.1 主要应用场景

适用于变电站工程变压器滤油热油循环。相比传统滤油机，增加集中控制室及自动控制系统，可远程监控、操作滤油设备，适合长时间开展变压器热油循环工作。

9.3.11.2 装备特点

通过集中控制室及自动控制系统，实现滤油设备的远程监护与操控。实现热油循环中的油温、油速、管道油压等数据的实时监控，及时警报异常情况。确保热油循环的滤油效果，降低绝缘油泄漏风险，提供更舒适的作业环境。

大型机械设备近电作业预警装置（变电站型）

9.3.12.1 主要应用场景

适用于变电站内邻近带电设备作业、输配电线路邻近带电线路作业。有效对大型机械设备近电施工的安全距离进行实时管控。

9.3.12.2 装备特点

通过激光雷达测距、视频监控、智能图像识别、空间电场感知等技术，实时监控设备与带电体的距离。实现近电作业精准预警，提升大型设备与施工人员的现场安全管控感知能力，规避触电风险。

无人机高空接线装置

9.3.13.1主要应用场景

适用于主变、GIS等变电站设备的各种引线上的试验线挂接，也可用于线路参数测试的试验线挂接。

9.3.13.2装备特点

集成无人机、机械臂、双目摄像头、专用线板夹爪及图数一体控制器，突破了传统人工或机械方式装拆试验线的局限。通过操作人员在地面远程操控，实现了在各角度圆形导线和矩形母线上的高空装拆，大幅降低了坠落、触电等安全风险。

二次屏柜搬运装置

9.3.14.1 主要应用场景

适用于变电站二次屏柜的室内外运输与安装就位作业，适配室内过道、盘柜支架间等狭窄空间移动，满足二次屏柜精准搬运需求。

9.3.14.2 装备特点

通过屏柜托架、倾斜结构、升降结构、万向轮及旋转结构协同设计，实现二次屏柜灵活搬运。设备体积小巧、移动便捷，可替代人工搬抬，降低人员劳动伤害与设备倾覆风险。

变电站二次控制电缆机械化敷设装置

9.3.15.1 主要应用场景

适用于变电站二次控制电缆敷设作业，适配电缆沟、电缆竖井、电缆桥架等复杂工况，满足长距离、多次重复敷设需求，提升电缆敷设标准化水平。

9.3.15.2 装备特点

通过机械式防惯性电缆盘支架、自动牵引装置、敷设防护装置及联动控制系统协同运作，实现电缆自动化敷设。只需一次敷设牵引钢缆，即可完成同路径多次电缆敷设，降低人力成本与劳动强度，提升施工效率与质量。

附录A

（规范性）

电力建设工程机械装备分类及编码表

## 表A.1 架空输电线路工程机械装备分类及编码表

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、临时道路修筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01101 | 清障开辟车 | 01102 | 桥梁架收车 | 01103 | 临时道路护栏架设车 | 01104 | 装载机 |
| 二、物料运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01201 | 货运索道 | 01202 | 履带式运输车 | 01203 | 轨道式运输车 | 01204 | 货运直升机 |
| 01205 | 重载无人机 | 01206 | 重载飞艇 | 01207 | 货运汽车 | 01208 | 随车起重机 |
| 01209 | 轻型浮船 |  |  |  |  |  |  |
| 三、基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01301 | 旋挖钻机 | 01302 | 山地微型桩潜孔钻机 | 01303 | 螺旋钻机 | 01304 | 分体式钻孔机 |
| 01305 | 小型模块化锚杆钻机 | 01306 | 拆分式微型桩专用钻机 | 01307 | 回转钻机 | 01308 | 潜水钻机 |
| 01309 | 深基坑作业智能一体机 | 01310 | 深基坑智能扩底装置 | 01311 | 轮步式机械化作业平台 | 01312 | 钢筋笼滚焊机 |
| 01313 | 链式开沟机 | 01314 | 水平定向钻机 |  |  |  |  |

表A.1 架空输电线路工程机械装备分类及编码表（续）

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、组塔工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01401 | 履带式起重机 | 01402 | 汽车式起重机 | 01403 | 落地双摇臂抱杆 | 01404 | 落地双平臂抱杆 |
| 01405 | 落地单动臂抱杆 | 01406 | 四柱抱杆 | 01407 | 轻型双卷筒机动绞磨 | 01408 | 轻型双卷筒电动绞磨 |
| 01409 | 轻型四卷筒机动绞磨 | 01410 | 绞磨自动尾车 | 01411 | 自测力地锚桩 | 01412 | 配网钻孔立杆一体机 |
| 01413 | 履带式轻型组塔装置 |  |  |  |  |  |  |
| - 五、架线工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01501 | 轻型多旋翼无人机 | 01502 | 集控智能可视化放线系统 | 01503 | 新能源智能张力机 | 01504 | 导线自动压接机 |
| 01505 | 地线自动压接机 | 01506 | 电动葫芦（手电钻） | 01507 | 轻型双卷筒电动绞磨 | 01508 | 绞磨尾绳收放及电动绞磨集控系统 |
| 01509 | 自测力地锚桩 | 01510 | 电动紧线机 |  |  |  |  |

表A.1 架空输电线路工程机械装备分类及编码表（续）

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、特殊场景 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01601 | 步履式多功能作业车 | 01602 | 履带式电建起重机 | 01603 | 窄轨履带运输车 | 01604 | 多地形多功能运输车 |
| 01605 | 步履式多功能作业车 | 01606 | 分体式岩石钻机 | 01607 | 路面铺收车 | 01608 | 动力舟桥 |
| 01609 | 动力浮箱 |  |  |  |  |  |  |

## 表A.2 电缆（海缆）工程机械装备分类及编码表

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电缆土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）基坑施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02101 | - 电缆沟开挖机 | 02102 | 电缆沟边坡修整机 | 02103 | 电缆沟盖板安装机 | 02104 | 水平定向钻 |
| （2）通道掘进及结构施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02201 | - 盾构机 | 02102 | 泥水平衡顶管机 | 02203 | U型盾构机 | 02204 | 悬臂式掘进机 |
| 02205 | - 隧道喷锚支护机 | 02206 | 竖井掘进机 | 0227 | 门式起重机 | 0228 | 履带式起重机 |
| 02209 | - 水磨取芯掘进装置 | 02210 | 钢板桩机 |  |  |  |  |
| 二、电缆电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）电缆敷设及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02301 | - 地下电缆管道验收与测绘机器人 | 02302 | 级联式自适应电缆敷设成套装备 | 02303 | 长距离电缆敷设装备 | 02304 | 熔管机 |
| 02305 | - 电缆牵引机 | 02306 | 电缆输送机 | 02307 | 液压压接机 | 02308 | 电缆校直机 |
| 02309 | - 排涝车 | 02310 | 盘式高压电缆全能剥除器 |  |  |  |  |

表A.2 电缆（海缆）工程机械装备分类及编码表（续）

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）GIL安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02401 | 全向电动叉车 | 02402 | GIL运输专用机具 |  |  |  |  |
| 三、海缆工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 02501 | - 海底电缆施工船 | - 02502 | - 海底光缆敷设船 | - 02503 | - 退扭装置 | - 02504 | 布缆机 |
| - 02505 | - 埋设犁 | - 02506 | - 水下机器人 |  |  |  |  |
| 四、特殊场景 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 02601 | - 海缆施工船 | - 02602 | - 泥水平衡顶管机 |  |  |  |  |

## 表A.3 变电站工程机械装备分类及编码表

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、变电站土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）地基施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03101 | 强夯机 | 03102 | 高压注浆机 | 03103 | 水泥搅拌桩机 | 03104 | 坑开挖修平机 |
| 03105 | 成槽机 | 03106 | 履带式引孔机 | 03107 | 挖掘机 | 03108 | 装载机 |
| 03109 | 推土机 | 03110 | 土方运输车 | 03111 | 锚杆/索钻机 | 03112 | 喷浆泵 |
| 03113 | 蛙式打夯机 | 03114 | 平板打夯机 | 03115 | 振动压路机 |  |  |
| （2）桩基础施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03201 | 履带式旋挖钻机 | 03102 | 冲孔灌注桩机 | 03203 | 锤击管桩机 | 03204 | 静力压桩机 |
| （3）建筑物施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03301 | 塔式起重机 | 03302 | 人货两用施工电梯 | 03303 | 混凝土整平机器人 | 03304 | 混凝土抹光机器人 |
| 03305 | 地砖铺贴机器人 | 03306 | 地坪漆涂敷机器人 | 03307 | 道路切割机 | 03308 | 地面研磨机 |
| 03309 | 钢筋加工机 | 03310 | 自动送料开板锯 | 03311 | 混凝土搅拌运输车 | 03312 | 混凝土泵车 |

表A.3 变电站工程机械装备分类及编码表（续）

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （4）构筑物施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03-4-01 | 装配式构件运输安装一体机 |  |  |  |  |  |  |
| （5）构支架施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03501 | 汽车起重机 | 03502 | 自卸汽车 | 03503 | 直臂式高空作业车 |  |  |
| 二、变电站电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）一次设备施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03601 | 屏柜智能搬运机 | 03602 | 全地形搬运平台 | 03603 | 吊重行走起重机 | 03604 | 狭小空间HGIS整体运输安装装备 |
| 03605 | 室内组合电器气垫运输装置 | 03606 | 微型履带蜘蛛式起重机 | 03607 | 微型履带式（桅杆、剪型）高空作业平台 | 03608 | 微型轮式曲臂（直臂、剪叉）高空作业平台 |
| 03609 | GIS无尘化安装成套装置 | 03610 | GIS辅助安装机器人 | 03611 | 变电站油气处理集中控制系统 | 03612 | 大型机械设备近电作业预警装置（变电站型） |

表A.3 变电站工程机械装备分类及编码表（续）

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03613 | 无人机高空接线装置 | 03614 | 液压在轨重物推移系统 | 03615 | 大型真空机组 | 03616 | 真空滤油机 |
| 03617 | 干燥空气发生器 | 03618 | 干燥箱 | 03619 | 移动真空泵 | 03620 | SF6回收装置 |
| 03621 | 铜排加工一体机 | 03622 | 坡口机 |  |  |  |  |
| （2）二次设备施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03701 | 无人机高空接线装置 | 03702 | 二次屏柜搬运装置 | 03703 | 变电站二次控制电缆机械化敷设装置 |  |  |

注：编码规则：五位数编码xxxxx，分别对应第一层第二层第三层，其中第一层：架空输电线路工程（01）、电缆（海缆）工程（02）、变电工程（03））第二层为施工工序/场景细分；第三层为装备序号。

附录B

（规范性）

机械装备目录清册

本清册按架空输电线路工程、电缆（海缆）工程、变电工程三大类别划分；涵盖各工程全施工工序装备；编码对应附录A分类规则；核心参数及特点结合输变电施工实际需求编制；供工程实践参考。

## B.1 架空输电线路工程装备

涵盖临时道路修筑、物料运输、基础工程、组塔工程、架线工程和特殊场景施工选用的主要施工装备。

表B.1架空输电线路工程装备目录清册

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 01101 | 清障开辟车 | 整机重量:4.65t； 最大爬坡角度:30°； 最大行驶速度:12km/h； 最远遥控距离:1000m； 卷土翻填作业速:2km/h。 |
| 01102 | 桥梁架收车 | 桥梁最大通行长度:81m; 桥梁最大架设宽度：4m; 通行荷载：履带式60t 轮胎式17t。 |
| 01103 | 临时道路护栏架设车 | 外形尺寸：5250*2660*4450； 液压锤打击力：4-7/6-8/7-14; 行走速度：0-26； 刹车方式：气顶油四轮盘式制动。 |
| 01104 | 装载机 | 外形尺寸：8755*3500*3450； 发动机型号：SAA6D125E-7； 排量：11.6；； 功率：204/227； 斗容：3.6-5.2L。 |

表B.1架空输电线路工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 01201 | 货运索道 | 超轻型索道：＜1000kg； 轻型索道：≥1000kg-2000kg； 中型索道：≥2000kg-4000kg； 重型索道：≥4000kg-6000kg； 超重型索道：≥6000kg。 |
| 01202 | 履带式运输车 | 最大额定起重量：8t； 最高时速：25km/h； 最大爬坡角：35°； 驻坡角：35°。 |
| 01203 | 轨道式运输车 | 额定载荷: 坡度≤15°：3000kg; 15°＜坡度≤30°:2500kg; 30°＜坡度≤45°:2000kg; 驱动形式：电动式； 额定功率：12kW。 |
| 01204 | 货运直升机 | 空载：4.65t； 最大外挂重：4.5t; 最大起飞重：9.2t; 地效悬停高度：5750m。 |
| 01205 | 重载无人机 | 最大起飞重量：油机650kg；电机160kg; 有效载荷： 油机220kg:海拔3000米以下; 油机180kg:海拔4500米以下; 电机100kg:海拔6000米以下; 最大飞行速度160千米/时 最大续航时间：油机4小时； 电机0.5小时 |
| 01206 | 重载飞艇 | 载重量50~1000kg |

表B.1架空输电线路工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 01207 | 货运汽车 | 轻卡：≤4.5t； 中卡：4.5~15t； 重卡：15~50t； 重卡＋半挂车：30~50t； 大件特种挂车:≥50t。 |
| 01208 | 随车起重机 | 2轴底盘：1~5t； 3轴底盘：5~12t； 4轴底盘：12~20t； 多轴底盘：20t以上。 |
| 01209 | 轻型浮船 | 载重：100~500t。 |
| 01301 | 旋挖钻机 | 钻孔直径（mm）：600-1800； 钻孔深度（m）：10-20； 钻孔转速（r/min）：7-30； 整机重（t）：12-32； 最大行走速度（km/h）：3.0-4.2； 运输最小宽度（m）：2.2-3.0； 工作状态最大高度（m）：7.0-13.5。 |
| 01302 | 山地微型桩潜孔钻机 | 钻孔直径（mm）：90-410； 标配钻杆数量（根）：5-6； 钻孔深度（m）：0-18； 钻杆直径范围（mm）：45-140； 钻杆长度范围（mm）：1000-3000； 推进方式：油缸+钢丝绳、链轮； 推进力（kN）：10-140； 爬坡角度（°）：≤10°；≤25°； 整机质量（t）：≤15；≤17。 |
| 01303 | 螺旋钻机 | 钻孔直径（mm）：400-1500； 钻孔深度（m）：8-30。 |
| 01304 | 分体式钻孔机 | 开挖桩径（m）：≤1.8； 开挖桩深度（m）：≤15 ； 开挖速度（m/h）：粉质黏土≤15MPa地质 2； 强风化≤20MPa地质 1.3； 中风化≤40MPa地质 0.6； 进给上拔力（kN）：400； 液压配置功率（kW）：76×2； 桅杆吊额定吊重（kN）：20； 拆分单件最大质量（t）：1.35； 拆分单件最大尺寸（mm）：2700×1100×1750； 设备整体质量（t）：10.416（含15m护筒）； 液压系统工作温度（°）：≤90。 |

表B.1架空输电线路工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 01305 | 小型模块化锚杆钻机 | 钻机系统总功率（kW）：110-180； 钻机操控方式：有线遥控； 钻杆长度（mm）：≤1500； 钻孔直径（mm）：90-150； 钻孔深度（m）：≤20； 钻孔速度（m/min）：0.1-0.8； 液压系统最大压力（bar）：200； 拆分最大单体搬运重量（kg）：190； 系统设备整备质量（t）：1.2-2.2。 |
| 01306 | 拆分式微型桩专用钻机 | 成孔桩径（mm）：360/400； 成孔桩深度（m）：≤15； 成孔速度（m/h）：1.6-4； 钻机发动机配置功率（kW）：42； 拆分单件最大重（kg）：350； 拆分单件最大尺寸（mm）：2520×409×400； 钻杆最大倾斜角（°）：5。 |
| 01307 | 回转钻机 | 正循环GPS-18型：钻孔最大直径1.8m；最大深度80m；最大提升力12t；最大输出扭矩4t·m；总功率37kW；单机质量10t。 反循环ZFJ-2000型：钻孔最大直径3m；最大深度200m；最大提升力30t；最大输出扭矩12t·m；总功率157kW；单机质量20t。 ZYT-210A型履带式：钻孔最大直径1.2m；最大深度80m；最大提升力6t；最大输出扭矩1.5t·m；总功率35kW；单机质量5t。 |
| 01308 | 潜水钻机 | 潜水钻机钻孔直径一般为500-1500mm；钻头改装后，慢速钻进可钻2000-2500mm的大直径桩孔。钻孔深20-30m，最深可达50m。 |
| 01309 | 深基坑作业智能一体机 | 适用基坑直径（mm）：800-3600； 额定提升重量（kg）：≤50； 额定送风量（m³/min）：≥1.5； 额定提升速度（m/s）：≤0.4。 |
| 01310 | 深基坑智能扩底装置 | 额定功率（kW）：3-5； 控制方式：单人操作；自动掏挖； 动力方式：220V电力驱动； 最大扩底直径（m）：小型2-2.4；中型2.5-3.2。 |

表B.1架空输电线路工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 01311 | 轮步式机械化作业平台 | 整机重量（t）：16。 外形尺寸（mm）：8500×2475×3970。 最大越障高度（m）：2.4。 最大跨越壕沟（m）：4。 最大爬坡能力（°）：35。 |
| 01312 | 钢筋笼滚焊机 | 加工范围：钢筋笼直径（600-3000mm；长度12m； 绕筋线速（m/min）：0-16； 小车速度（m/min）：0-1.5； 传动系统（kW）：5； 小车电机（kW）：2.5； 整机重量（kg）：5000； 场地尺寸（m）：16×6。 |
| 01313 | 链式开沟机 | 开沟宽度（mm）：0-400（宽度可以调节）； 开沟深度（mm）：0-1200； 工作效率（m/h）：0-400； 可配套拖拉机动力（马力）：40-120； 链条传动功率（kW）：27.14； 外形尺寸（mm）：2700×1200×700； 总质量（kg）：460。 |
| 01314 | 水平定向钻机 | 发动机额定功率（kW）：97-153； 动力头最大扭矩（N·m）：5000-12000； 动力头转速（r/min）：0-180； 动力头行进速度（m/min）：0-30； 最大回扩孔直径（mm）：φ600-φ800； 单根钻杆长度（m）：3； 钻杆直径（mm）：φ60-φ73； 整机质量（t）：6.1-11.5。 |
| 01401 | 履带式起重机 | 主臂最大起重量≥55t； 副臂最大起重量≥5t； 主臂长度≥13～52m； 最大单件运输质量≥31t； 整机质量≥51t。 |
| 01402 | 汽车式起重机 | 主臂最大起重量≥16t； 爬坡度23%～40%； 主臂长度≥10.17m~24.7m； 固定副臂长度≥8.1m； 整机质量≥21.5t。 |

表B.1架空输电线路工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 01403 | 落地双摇臂抱杆 | 额定起重量≥3t； 摇臂长度3.5m~12m； 抱杆截面500×500mm²~900×900mm²； 抱杆高度50m~128m。 |
| 01404 | 落地双平臂抱杆 | 额定起重量≥2t； 平臂长度2~50m； 最大高度120m~410m； 最大吊装幅度≥2m~18m |
| 01405 | 落地单动臂抱杆 | 额定起重量≥4t； 工作幅度≥2m~20m； 起升高度≤150m； |
| 01406 | 四柱抱杆 | 额定起重量2t、3t、5t；随塔升高； 抱杆重量4-10t。 |
| 01407 | 轻型双卷筒机动绞磨 | 额定牵引力50kN；适用钢丝绳直径16mm；快速25m/min；整机重量190kg。 |
| 01408 | 轻型双卷筒电动绞磨 | 额定牵引力：30–50kN 动力形式：电动，380V 钢丝绳直径：φ10–φ16mm 卷筒容绳量：≥100m 调速方式：无级变速 制动方式：电磁制动 |
| 01409 | 轻型四卷筒机动绞磨 | 额定牵引力50kN；适用钢丝绳直径16mm；快速25m/min；整机重量360kg。 |
| 01410 | 绞磨自动尾车 | 恒张力200kg；整机重量150kg。 |
| 01411 | 自测力地锚桩 | 额定抗拔力：50–100kN 植入深度：1.2–2.0m 适应土质：黏土、砂土、风化岩 显示精度：±1% FS |

表B.1架空输电线路工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 01412 | 配网钻孔立杆一体机 | 钻孔直径300-600mm； 钻孔深度3-6m； 立杆高度8-15m； 额定起重量≥2t |
| 01413 | 履带式轻型组塔装置 | 额定起重量≥5t； 作业半径3-8m； 塔身提升高度≤25m； 适配塔型角钢塔、钢管塔 |
| 01501 | 轻型多旋翼无人机 | 最大载重≥10kg； 续航时间≥20min； 控制半径≥3km； 先导绳展放速度≥5m/s |
| 01502 | 集控智能可视化牵张放线设备 | 额定牵引力≥50kN； 张力控制范围0.5-10kN； 可视化精度±0.1kN； 集控距离≥100m |
| 01503 | 新能源智能张力机 | 额定张力：2×50kN； 最大放线速度：5km/h； 最大反牵力：2×50kN； 最大牵引速度：2.55km/h； 张力轮槽底直径1500mm； 张力控制精度≤±1.5%； 能源自给率≥95%； 整机重量5000kg。 |
| 01504 | 导线自动压接机 | 适配导线截面120-630mm²； 压接压力≥200MPa； 集成剥线、压接、检测功能； 压接合格率≥99% |

表B.1架空输电线路工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 01505 | 地线自动压接机 | 适配地线直径12-20mm； 压接压力≥100MPa； 压接时间≤30s/次； 压接精度±0.1mm |
| 01506 | 电动葫芦（手电钻） | 额定拉力20kN、30kN、50kN、100kN。 |
| 01507 | 轻型双卷筒电动绞磨 | 额定牵引力30kN； 适用钢丝绳直径13mm； 快速20m/min； 整机重量150kg。 |
| 01508 | 绞磨尾绳收放及电动绞磨集控系统 | 额定拉力≥10kN； 收放速度0.3-1.2m/s； 集控范围≥50m； 可同时控制≥4台绞磨。 |
| 01509 | 自测力地锚桩 | 最大许用承载力10kN、20kN。 |
| 01510 | 电动紧线机 | 额定拉力≥15kN； 紧线速度0.2-0.8m/s； 电机功率≥5.5kW； 适配导线截面≤300mm²。 |
| 01601 | 步履式多功能作业车 | 整机重量：5.2t； 最大爬坡角度：45°； 作业幅度：8m； 遥控距离：800m。 |
| 01602 | 履带式电建起重机 | 最大额定起重量：50t； 最大臂架长度：42m； 最大爬坡角：30°； 作业半径：25m。 |
| 01603 | 窄轨履带运输车 | 额定载荷：坡度≤20°为4000kg； 20°＜坡度≤35°为3000kg 最高时速：20km/h； 驱动形式：柴油动力。 |

表B.1架空输电线路工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 01604 | 多地形多功能运输车 | 外形尺寸：6800×2800×3200； 最大载重：12t； 刹车方式：气液综合制动。 |
| 01605 | 步履式多功能作业车 | 整机重量：5.8t； 最大爬坡角度：50°； 作业幅度：10m； 遥控距离：1000m。 |
| 01606 | 分体式岩石钻机 | 钻孔直径：100-200mm； 钻孔深度：30m； 动力形式：电动/柴油双动力； 移动方式：履带自行式。 |
| 01607 | 路面铺收车 | 最大铺设长度：30m； 额定载重量：8t； 最大爬坡能力：30°； 铺设和撤收速度：3m/min； 允许最大接地比压：190kPa。 |
| 01608 | 动力舟桥 | 舟桥单元长度：10m; 舟桥宽度：8.3m; 车行道宽：5m; 适用通载流速：2.5m/s; 适用架设流速：3m/s。 |
| 01609 | 动力浮箱 | 模块单元尺寸:（1~1.2）×（1~3）×（1~2）m; 通行荷载：履带式60t 轮胎式13t |

## B.2 电缆（海缆）工程装备

涵盖电缆土建工程、电缆电气工程、海缆工程和特殊场景施工选用的主要施工装备。

表B.2电缆（海缆）工程装备目录清册

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 02101 | 电缆沟开挖机 | 开沟宽度：100-800mm； 开挖深度: 0.8m-3.5m。 |
| 02102 | 电缆沟边坡修整机 | 修整精度：±15mm。 |
| 02103 | 电缆沟盖板安装机 | 额定荷载：1500kg。 |
| 02104 | 水平定向钻 | 最大钻进深度：500m； 最大牵引力：250kN； 钻孔直径：80-800mm。 |
| 02201 | 盾构机 | 开挖直径：DN800-DN4000； 最大输出扭矩：200-650kN·m； 最大顶进推力：8000-25000kN； 顶进速度范围：0-150mm/min。 |
| 02102 | 泥水平衡顶管机 | 开挖直径：DN800-DN4000； 泥水压力控制范围：0.3-1.2MPa 顶进速度：软土层80-150mm/min；砂卵石/强风化岩30-80mm/min；完整硬岩10-40mm/min。 |
| 02203 | U型盾构机 | 开挖尺寸：4.22m×5.27m； 最大推进速度：200mm/min； 最大推力：912t； 最大纠偏力：942t； 纠偏角度：左右1.5°,上下3°； 最小转弯半径：R350m； 最大适应纵坡：50‰； 最大适应横坡:25‰； 运输状态最大部件重量:≤35t； 装机功率：230kW。 |

表B.2电缆（海缆）工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 02204 | 悬臂式掘进机 | 掘进断面3-8㎡； 掘进速度≥0.5m/h； 截割功率≥110kW； 适配地质粘性土、砂土、风化岩 |
| 02205 | 隧道喷锚支护机 | 工作压力:0.4-0.7MPa； 最大骨料粒径:25mm； 输送距离:水平 150m / 垂直 40m； 功率:15kW； 输料管内径：Φ64mm。 |
| 02206 | 竖井掘进机 | 主要地质条件：软土、软岩、砂层；30MPa内占比不低于80%、局部30-40MPa不超过20%； 开挖深度：32m； 井壁类型：现浇井壁； 井筒规格：外径14m； 最大开挖直径：14.2m； 单层开挖深度：0~150mm/每循环； 主机总重：100t； 设备总重：340t； 装机功率：1200kW； 主机工作压力:≥8bar。 |
| 02207 | 门式起重机 | 额定起重量：60t； 跨度：40m； 起升高度：35m； 主梁结构:箱型双梁。 |
| 02208 | 履带式起重机 | 最大额定起重量：400t； 最大副臂长度 / 伸出长度：178m/124m； 后部压载：150t； 发动机功率：450kW。 |

表B.2电缆（海缆）工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 02209 | 水磨取芯掘进装置 | 取芯直径：500-1000mm； 取芯深度：≥5m； 水磨压力：≥10MPa； 钻进速度≥0.2m/h |
| 02210 | 钢板桩机 | 偏心力矩：600N·m； 振动频率：1100t/min； 震动力：1080kN； 震幅：12.3mm； 功率：150kW |
| 02301 | 地下电缆管道验收与测绘机器人 | 适用管径：120-600mm； 最大速度：≥15 m/min； 牵引力：≥200 N； 最远运行距离500m。 |
| 02302 | 级联式自适应电缆敷设成套装备 | 敷设速度：0-10m/min； 额牵引力：0-3t。 |
| 02303 | 长距离电缆敷设装备 | 适用电缆直径：120-180mm； 适用电缆盘重量：≤80t； 驱动装置速度：0-20m/min。 |
| 02304 | 熔管机 | 适用管径：φ160-φ450mm； 熔接温度：0-270℃； 功率：9.8kW。 |
| 02305 | 电缆牵引机 | 牵引力：100kN； 牵引速度：30m/min； |
| 02306 | 电缆输送机 | 电缆输送直径：≤φ180mm； 额定输送：8kN； 输送速度：6m/min； 夹紧扭矩：50N·m； 功率：270kW。 |

表B.2电缆（海缆）工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 02307 | 液压压接机 | 额定压力：200t； 压接范围：≤φ105mm。 |
| 02308 | 电缆校直机 | 适用电缆外径：φ160mm； 最大出力：50kN。 |
| 02309 | 排涝车 | 最大流量：5000m³/h； 功率：15kW； 扬程：8-40m。 |
| 02310 | 盘式高压电缆全能剥除器 | 电缆直径范围：15mm-80mm； 重量：2.2kg 最大剥皮深度：1.5mm； 最小半导体层长度：25mm、50mm； 绝缘层切割深度：0-15mm。 |
| 02401 | 全向电动叉车 | 适合管径：≤φ900mm； 提升高度：2.5m； 额定荷载：1500kg。 |
| 02402 | GIL运输专用机具 | 空载尺寸：22.5m×2.70m×3.74m； 自重：40T； 额定速度：5km/h； 续航：＞8h； 爬坡能力：5%； 运输能力：3回；≤13t； 运输GIL长度：5-18.7m； 承载GIL管径：φ900mm。 |
| 02501 | 海底电缆施工船 | 船长80-180m；载缆量3000-15000t；作业水深50-3000m；集成动力定位系统、布缆机、退扭装置及埋设犁系统。 |
| 02502 | 海底光缆敷设船 | 船长90~180m；载缆量3000~12000t；作业水深30~3000m；巡航航速12~15节；作业航速2~6节；定位精度DP2/DP3级；误差≤±1m |

表B.2电缆（海缆）工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 02503 | 退扭装置 | 高度退扭装置塔高25-60m； 顶端滑轮直径3-8m； 额定扭矩80-600kN·m； 最大承载张力200-1000kN； 适配缆径50-300mm； 集成旋转监测与紧急制动系统。 平面退扭装置额定扭矩50-500kN·m； 适配缆径80-300mm； 最大承载张力100-800kN。 |
| 02504 | 布缆机 | 工作张力10-50t； 适用缆径50-350mm； 电动或液压驱动； 配备自动对中与紧急制动系统。 |
| 02505 | 埋设犁 | 埋设深度1-5m； 适配海缆直径50-350mm； 作业水深2--100m； 作业速度10-20m/min； 牵引力10-250kN； 土质强度3-1000kpa |
| 02506 | 水下机器人 | 最大下潜深度6000m； 行走速度≥0.5m/s； 配备摄像机、照相机、机械手、超声检测装置等 |
| - 02601 | - 海缆施工船 | 船长：85-110m 载重：1500-3000t 海缆敷设速度：2-8km/h 作业水深：50-1500m 配备设备：海缆牵引机、布缆机、埋缆犁 |
| - 02602 | - 泥水平衡顶管机 | 顶管直径：1200-3000mm 最大顶进速度：80mm/min 适应地层：淤泥、黏土、砂层 刀盘转速：0.8-2.5r/min 出土方式：泥浆输送 |

## B.3 变电工程装备

涵盖变电土建工程、变电电气工程施工选用的主要施工装备。

表B.3变电工程装备目录清册

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 03101 | 强夯机 | 夯锤重量：10-40t； 最大落距：8-20m； 夯实深度：3-15m； 作业效率：80-120击/h。 |
| 03102 | 高压注浆机 | 注浆压力：10-40MPa； 注浆流量：5-50L/min； 适用浆液类型：水泥浆、化学浆等； 管路长度：≤100m。 |
| 03103 | 水泥搅拌桩机 | 搅拌轴数量：2-3轴； 搅拌深度：3-18m； 搅拌叶片直径：500-1200mm； 提升速度：0.5-1.5m/min； 输浆压力：0.3-1.0MPa。 |
| 03104 | 基坑开挖修平机 | 平土深度：≤150mm； 修平精度：±15mm 清土效率：450㎡/h。 |
| 03105 | 成槽机 | 挖掘厚度：300mm-1500mm； 挖掘长度：2800mm； 挖掘深度：70m； 抓斗容量：0.45m³～ 2.2m³。 |
| 03106 | 履带式引孔机 | 钻孔直径：300-800mm； 钻孔深度：5-30m； 钻头类型：耐磨合金钻头； 最大扭矩：50-200kN·m； 钻杆材质：高强度合金钢。 |

表B.3变电工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 03107 | 挖掘机 | 斗容1-2m³； 挖掘深度≥5m； 挖掘力≥120kN； 回转速度≥10r/min。 |
| 03108 | 装载机 | 额定载重量≥3t； 铲斗容量≥1.5m³； 卸载高度≥3m； 行驶速度≤40km/h。 |
| 03109 | 推土机 | 发动机功率≥160kW； 推土铲宽度≥3m； 最大推土量≥8m³； 行驶速度≤40km/h。 |
| 03110 | 土方运输车 | 装载容量：≤12m³； 额定载重：15t； 总重：31吨。 |
| 03111 | 锚杆/索钻机 | 钻孔直径：φ 50mm ~ φ 90mm； 钻孔深度：0-100m； 最大扭矩：8000N.m； 转速：0-140r/min； 钻孔倾角：0°-90°； 爬坡能力：20°； 电机功率 ：66kW。 |
| 03112 | 喷浆泵 | 柱塞直径：60mm； 柱塞行程:100mm； 最大流量:150L/min； 最高压力:50MPa； 电机功率:132kW； 吸入高度：2.5m； 出口直径：19mm。 |

表B.3变电工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 03113 | 蛙式打夯机 | 冲击力：2t； 夯实深度：35cm； 夯实次数：800次/min； 跳起高度45mm-80mm； 功率：3kW。 |
| 03114 | 平板打夯机 | 油耗：0.6L/h； 行进速度：7-15m/min； 功率：6kW； 电机转速：3600r/min ； 夯板尺寸：490×510mm。 |
| 03115 | 振动压路机 | 工作质量：≥10t； 振动频率：20-40Hz； 振幅：0.5-1.5mm； 碾压宽度：≥2m。 |
| 03201 | 履带式旋挖钻机 | 钻孔直径：500-2000mm； 钻孔深度：30-80m； 钻杆类型：可伸缩式； 最大扭矩：200-800kN·m； 作业效率：10-30m/h。 |
| 03202 | 冲孔灌注桩机 | 冲击锤重量：5-20t； 最大落距：6-15m； 成孔直径：600-1800mm； 成孔深度：30-60m； 泥浆循环量：50-150m³/h。 |
| 03203 | 锤击管桩机 | 液压锤型号：D40-D120； 冲击能量：40-120kN·m； 沉桩速度：1-3m/min； 适配桩径：300-800mm； 桩架高度：15-30m。 |

表B.3变电工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 03204 | 静力压桩机 | 最大压桩力：2000-8000kN； 适配桩径：300-800mm； 桩架高度：15-30m； 沉桩速度：0.5-2m/min； 整机重量：100-300t。 |
| 03301 | 塔式起重机 | 最大起重量：小型4-6t；中型6-8t；大型8～10t； 最大工作幅度：小型45-50m；中型50-60m；大型60-65m； 起升高度：小型100m；中型150-200m；大型200m以上。 |
| 03302 | 人货两用施工电梯 | 额定载重量：2000-5000kg； 额定载人数量：2-8人； 最大提升高度：50m； 提升速度：0.5-1.0m/s。 |
| 03303 | 混凝土平整机器人 | 抹光效率：800-1500 ㎡/h 具备 15°爬坡能力； 抹光精度（平整度）：±2mm/2m。 |
| 03304 | 混凝土抹光机器人 | 抹光效率：800-1500 ㎡/h； 抹光精度（平整度）：±2mm/2m。 |
| 03305 | 地砖铺贴机器人 | 综合施工效率：4.14㎡/h |
| 03306 | 地坪漆涂敷机器人 | 涂料装载量120L； 具备15度爬坡能力； 作业宽度2.8m。 |
| 03307 | 道路切割机 | 切割深度：0-22cm； 水箱容积：40L； 功率：12kW； 切割速度：45m/h。 |

表B.3变电工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 03308 | 地面研磨机 | 功率：5.8kW； 打磨方式：干磨/湿磨； 打磨效率：100m²/h。 |
| 03309 | 钢筋加工机 | 钢筋直径：φ8mm-φ12mm； 内径范围：150-500mm； 电机功率：9kW； 误差：±0.5mm； 线速：12m/min。 |
| 03310 | 自动送料开板锯 | 最大加工尺寸：宽915mm； 主轴直径：φ25.4mm； 主轴转速:4200r/min； 电机功率：4.75kW； 整机尺寸：1350mm×800mmx1350mm； 重量：300kg。 |
| 03311 | 混凝土搅拌运输车 | 额定容积：4-16 m³； 罐体直径：1.2-1.8m； 发动机功率：180-350kW； 扭矩:800-2000 N·m； 卸料角度:120°-140°； 卸料速度:0.5-1.5 m³/min； 搅拌筒转速:2-12 r/min。 |
| 03312 | 混凝土泵车 | 臂架长度：30m-70m； 臂架节数:4节-6节； 输送高度：30m-70m； 覆盖半径:20m-50m； 额定排量：40m³/h-180m³/h； 出口压力：10MPa-25MPa； 混凝土适配性：坍落度 120-220mm。 |

表B.3变电工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 03401 | 装配式构件运输安装一体机 | 最小转弯半径：2.5m； 满载行驶速度：≥15km/h； 最大起重量：≥3t； 构件最大举升高度：≥2.5m。 |
| 03501 | 汽车起重机 | 额定起重量：8t-400t； 最长主臂长度：11.7m-90m； 最大起升高度（主臂+副臂）：12-180m； 支腿跨距（纵向×横向）：4.5×4.8m-9.6×10.8m。 |
| 03502 | 自卸汽车 | 载重量≥15t； 车厢容积≥10m³； 卸料角度≥45°； 行驶速度≥60km/h。 |
| 03503 | 直臂式高空作业车 | 作业高空：12m-30m； 额定载重:≤454kg |
| 03601 | 屏柜智能搬运机 | 最大载荷：2500kg； 安装精度：±3mm。 |
| 03602 | 全地形搬运平台 | 搬运重量：1t-4t 起重量：500-1000kg |
| 03603 | 吊重行走起重机 | 起重量：800kg ； 行走速度：0-1.2km/h。 |
| 03604 | 狭小空间HGIS整体运输安装装备 | 整机质量：6.5t； 额定载重7.5t； 转弯半径：3.5m； 行走速度：主车行走速度1-15m/min； 作业方位：姿态360°可调。 |
| 03605 | 室内组合电器气垫运输装置 | 气压：0-0.3MPa； 载重：0-20t。 |
| 03606 | 微型履带蜘蛛式起重机 | 起重量：3t-10t 起升高度：9.5m-20m。 |

表B.3变电工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 03607 | 微型履带式（桅杆、剪型）高空作业平台 | 工作高度：8m-14m ； 平台载重：230-450kg。 |
| 03608 | 微型轮式曲臂（直臂、剪叉）高空作业平台 | 工作高度：8m-16m ； 平台载重：230-450kg。 |
| 03609 | GIS无尘化安装成套装置 | 最大起吊重量：3t。 |
| 03610 | GIS辅助安装机器人 | 整机质量：985kg； 额定负载：500kg； 对接重复定位精度：±1mm。 |
| 03611 | 变电站油气处理集中控制系统 | 滤油能力：≤1200L/min； 工作真空度：≤133Pa； 加热功率：30-100kW； 监控参数：油温、油速、泄漏等； 报警响应时间：≤1s。 |
| 03612 | 大型机械设备近电作业预警装置（变电站型） | 电场强度测量测量范围：0-100kV/m； 电场强度测量测量精度：土(2%x读数+0.3kV/m)； 距离测量视角：70°； 测量范围：在预警主机距离机械设备60m范围内；机械设备(如吊车吊臂、绝缘斗等)与现场电气设备(如带电导线等)间测量距离不低于12m； 测量精度：＜10cm； 续航时间：8h； 视频显示像素：1280X720； 无线通讯距离：60m； 测量数据刷新时间：100ms。 |
| 03613 | 无人机高空接线装置 | 最大载重：30kg； 飞行时长：30-70min； 最大飞行高度：2000m； 最大抗风能力：7级。 |

表B.3变电工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 03614 | 液压在轨重物推移系统 | 最大推移质量：4000kN； 最大单轨夹紧力：2000kN； 最大单轨推力：350kN； 提升千斤顶：2000kN； 提升千斤顶行程：200mm； 系统压强：70MPa； 钢轨要求：43kg或50kg； 液压泵：高压流量0.9L/min油量18L。 |
| 03615 | 大型真空机组 | 抽气速率：4000m3/h； 极限压力：5×10-2MPa； 功率：22kW； 进气口径：φ100mm。 |
| 03616 | 真空滤油机 | 流量：18000L/h； 极限真空度：≤90Pa； 工作压力：0.05MPa-0.5MPa； 含水量：≤5ppm； 含气量：≤0.1%； 洁净度：≤6NAS； 过滤精度：1μm-3μm； 油温范围20℃-80℃； 加热器功率：168kW； 总功率：185kW。 |
| 03617 | 干燥空气发生器 | 流量：200m3/h； 露点温度：-40℃~-60℃； 高压压缩机排气压力：0.9-1.82MPa； 高压压缩机吸气压力：0.1-0.25MPa； 高压压缩机最高冷凝温度：≤40℃； 低压压缩机排气压力：0.1-0.25MPa； 低压压缩机吸气压力：0.01-0.025MPa； 低压压缩机蒸发温度：-80℃~-90℃； 冷凝剂：R404a。 |

表B.3变电工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 03618 | 干燥箱 | 额定功率：6kW； 温度：20-300℃； 尺寸：800mm×800mm×1000mm。 |
| 03619 | 移动真空泵 | 真空泵标称吸力：200m³/h； 罗茨泵标称吸力：500m³/h； 显示精度：0.1mbar； 真空显示：0-100mbar； 最终真空度：2×10-2mbara。 |
| 03620 | SF6回收装置 | 压缩机理论速度：6m³/h； 真空泵标称吸力：40m³/h； 最终真空度：＜1mbar； 真空压缩机：4.8m³/h； 吸水量：-36℃露点下为175g； 储存容量：580kg。 |
| 03621 | 铜排加工一体机 | 冲孔：出力31T；行程75mm；角钢#4-#8；铜牌：3-10mm；铁板3-8mm； 弯排：出力16T；加工宽度≤150mm；加工厚度3-10mm； 切排：出力15T,加工宽度≤150mm；加工厚度3-10mm。 |
| 03622 | 坡口机 | 加工管径：≤Φ400mm； 坡口厚度：8.5mm； 功率：2.2kW； 转速：7000r/min。 |
| 03701 | 无人机高空接线装置 | 接线作业高度：50-150m 接线导线规格：10-300mm² 作业精度：±5mm 环境适应性：抗风等级≤8 级；可在-10℃~50℃环境作业 遥控作业距离：≥1500m |

表B.3变电工程装备目录清册（续）

| 装备编号 | 装备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 03702 | 二次屏柜搬运装置 | 额定载重量：0.5t； 升降高度：0-300mm； 行走方式：万向轮； 作业通道宽度要求：≤1.2m。 |
| 03703 | 变电站二次控制电缆机械化敷设装置 | 最大牵引力：10000N； 最大牵引速度：15m/min； 最大敷设距离：280m； 无线通讯距离：400m； 敷设防护装置强度：≥800N/m； 系统响应时间：≤500ms； 适用电缆尺寸：Φ5-40mm。 |

参考文献

- GB/T 1.1  标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则

- GB 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件

- DL/T 2541  架空输电线路货运索道

- 中电建协合作企业新装备新材料推广目录

- Q/GDW 11598  架空输电线路机械化施工技术导则

- 国家电网有限公司输变电工程机械化施工装备汇编

- 国网基建部关于发布公司输变电工程机械化施工装备体系的通知（基建技术〔2025〕24号）

- 国家电网有限公司输变电工程机械化施工技术  架空线路工程分册

- 南方电网公司电网工程机械化施工典型装备汇编

- 关于印发南方电网公司全面推进基建工程机械化施工工作方案(2025年)的通知（南方电网输配电〔2025〕29 号）