团体标准

T/CEPCA XXXX—2025

附件9

ICS  27.010

CCS  F 01

抽水蓄能电站地下工程蓝牙定位系统

技术规范

Technical Specification for Bluetooth Positioning System in Underground Engineering of Pumped Storage Power Station

（征求意见稿）

2026 - XX - XX 发布

- XX - XX发布

2026 - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会

发  布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	2

5 系统架构	3

6 技术参数与性能要求	3

7 系统功能要求	4

8 数据与网络安全要求	6

9 安装调试	6

10 验收	7

11 运行维护	8

附　录　A  （资料性） 典型应用场景示例	9

附　录　B  （规范性） 系统参数	10

附　录　C  （资料性） 典型配置方案	15

附　录　D  （规范性） 验收测试	17

附　录　E  （资料性） 系统维护	19

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件起草单位：XXXXX

本文件主要起草人：XXXXX

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层北京市西城区白广路二条1号，100761）

- 范围

本文件规定了抽水蓄能电站地下工程蓝牙定位系统的总体要求、系统架构、技术参数与性能要求、系统功能要求、数据与网络安全、安装调试、验收、运行维护等内容。

本文件适用于抽水蓄能电站地下工程蓝牙定位系统的建设、应用和维护。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4208-2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 17626.2—2018  电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2016  电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2018  电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2019  电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.8—2018  电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11—2018  电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 22239  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB31241  便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范

GM/T0056-2018信息安全技术网络安全等级保护实施指南

Bluetooth Specification Version 4.2  蓝牙技术标准4.2

Bluetooth Specification Version 5.1  蓝牙技术标准5.1

Bluetooth Specification Version 6.2  蓝牙技术标准6.2

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 地下工程蓝牙定位系统  Underground on-site personnel and construction equipment positioning system

具备对携带定位标签的现场人员、车辆、施工机具的位置、进出地下现场时刻、限制人员进出地下时刻、滞留时长、考勤记录、活动路线的监测、显示、储存、查询、报警、管理等功能。

- 定位标签  Positioning labels

由人员、车辆、施工机具携带或绑定，存储身份识别信息，当进入定位基站识别区域后向定位基站发送身份识别信息，协同定位基站确定自身位置的装置。

- 定位基站  Positioning base station gateway

通过无线方式读取定位标签内身份识别信息，协同定位标签确定其位置，并通过网络与定位网关进行双向通讯的设备。

- 定位网关  Positioning gateway

通过网络与定位基站双向通信，具备定位标签身份识别、位置计算、数据统计处理、储存、显示、联网、人员考勤、车辆登记、施工机具登记等功能的设备。

- 并发数量  Concurrent identification number

携带定位标签人员、车辆、施工机具以符合现场最大位移速度同时通过定位基站识别区域时，定位基站能正确测定定位标签位置的最大数量。

- 漏/误读率  Misreading rate

携带定位标签人员、车辆、施工机具以符合现场最大位移速度和最大并发数量通过识别区域时，定位基站不能正确测定定位标签位置（含漏读和误读）的最大数量与通过识别区域的定位标签总数的比值。

- 识别区域  Identify the area

定位基站能正确测定定位标签位置的无线覆盖区域。

- 到达角 Angle of Arrival（AoA）

通过测量信号到达阵列天线的相位差计算入射方向的技术。

- 出发角 Angle of Departure（AoD）

通过阵列天线发射带方向信息的信号，接收端计算发射方向的技术。

- 电子围栏 Electronic fence

在地下工程空间内，通过定位系统预设的虚拟边界区域，用于对携带定位标签的人员、车辆、施工机具进行越界监测、闯入报警、滞留预警的功能模块。

- 网络时间协议 Network Time Protocol（NTP）

用于在数据网络中实现设备间时钟同步的网络协议，为本系统提供统一时间基准。

- 总体要求

  - 系统应适配抽水蓄能电站地下工程多出入口、多作业面的应用场景，支持管理人员、作业人员、访客及车辆、施工机具的差异化管理需求。

  - 所有进出地下洞室的人员、车辆和主要施工机具均应佩戴或绑定蓝牙定位标签，实现主要施工对象标签定位的全覆盖；同时应建立管理措施，确保定位对象与标签的唯一对应，防止错用、套用，保障数据统计的准确性。

  - 蓝牙基站和网关设备应适应地下洞室粉尘大、湿度高、爆破振动频繁、多金属遮挡的恶劣环境，蓝牙标签应满足现场便捷使用要求。

  - 系统应具备良好的可扩展性，支持洞室数量、作业面范围、设备数量的无缝扩容和快速接入。

  - 系统宜支持与人脸识别系统（如人员闸机）、车辆识别系统（如车辆道闸）、视频监控系统进行人员、车辆识别数据融合分析。

- 系统架构

  - 系统采用感知层、边缘层、网络层、平台层和应用层五层架构，由蓝牙标签、蓝牙基站、定位网关、定位软件系统和显示终端组成。

  - 感知层由定位基站与定位标签构成，负责采集人员、车辆、施工机具的位置及身份信息。

  - 边缘层由定位网关及边缘计算单元组成，实现对感知层数据的采集、汇聚、预处理与融合，支持断网情况下的本地数据缓存与续传，并可实现实时报警判断等低延迟业务。

  - 网络层依托基础网络设施，为系统各层间数据交互提供高可靠、高安全的传输通道。

  - 平台层以云平台和数据中心为核心，实现数据的集中汇聚、存储、计算与智能分析，并为应用层提供统一的服务接口与数据支撑。

  - 应用层由定位软件系统和显示终端组成，实现系统功能（具体见第7章），以及定位信息的可视化呈现。显示终端（如现场大屏幕）可部署于地下工程现场，通过边缘层或平台层获取实时数据。

- 技术参数与性能要求

  - 总体性能要求

系统总体性能要求应满足对象识别准确率、定位精度、对象最大移动速度、漏/误读率、最大并发数量、识别响应时效等要求，详细参数见附录B.1。

  - 设备关键技术参数

    - 网络设备关键技术参数

网络设备关键技术参数应包括千兆接口数量、吞吐量、时延、可靠性等，详细参数要求见附录B.2。

    - 定位网关关键技术参数

定位网关关键技术参数应包括操作系统、处理器、内存、存储、网络通信、数据加密、UPS、防护等级、EMC、环境可靠性等，详细参数要求见附录B.3。

    - 户外大屏关键技术参数

户外大屏关键技术参数包括屏幕尺寸、分辨率、通信接口、防护等级、环境可靠性等，详细参数要求见附录B.4。

    - 定位基站关键技术参数

定位基站关键技术参数应包括操作系统、处理器、内存、存储、蓝牙通信、网络通信、数据加密、UPS、防护等级、EMC、环境可靠性等，详细参数要求见附录B.5。

    - 定位标签关键技术参数

定位标签关键技术参数应包括处理器、天线类型、蓝牙协议、覆盖范围、广播频率、广播内容、电池寿命、防护等级、EMC、环境可靠性等，详细参数要求见附录B.6。

  - 系统级技术要求

    - 蓝牙协议及广播要求

      - 蓝牙版本：定位基站和标签应支持蓝牙4.2及以上版本；采用AoA/AoD高精度定位时，应支持蓝牙5.1及以上版本。

      - 广播频率：蓝牙广播频率应可配置，默认推荐为1 Hz。

    - 通信协议要求

      - 定位基站与网关之间应采用有线通信（工业以太网、光纤）。

      - 定位网关与平台层之间宜采用HTTP/HTTPS、MQTT等协议，数据格式宜为JSON。

    - 供电要求

      - 定位基站和网关供电：应支持AC220V供电，应内置UPS备用电源，后备时间≥48h。

      - 系统供电：核心设备（交换机、服务器）应由UPS供电，后备时间≥30分钟。

    - 时间同步要求

      - 基站与定位网关之间的时间同步误差应不大于100 ms；当采用AoA高精度定位时，时间同步误差应不大于10 ms。

      - 同步方式宜采用网络时间协议（NTP），地下工程无外部时钟源时，可采用主从级联同步。

  - 系统可靠性参数

系统可靠性参数应包括供电可靠性参数、网络可靠性参数，详细参数要求见附录B.7。

- 系统功能要求

  - 一般要求

    - 系统应支持作业面对象定位和地下洞室隧洞出入口两大类场景应用（详见附录A），实现对施工现场人员、车辆、施工机具的空间位置、出入状态、数量的实时在线查看、统计分析及预警。

    - 通过地下洞室隧洞出入口场景应用，应实现地下洞室封闭区域人员、车辆、施工机具的在场与离场状态识别与数量统计功能。

    - 通过作业面对象定位场景应用，应实现人员打卡考勤、人员、车辆、施工机具定位轨迹查看和数据统计分析功能。

  - 隧洞出入口管理

    - 系统应支持人员、车辆、施工机具隧洞口出入状态及方向识别，自动记录人员、车辆、施工机具进出数据。

    - 系统应支持地下洞室封闭区域多个隧洞口的人员、车辆、施工机具出入状态联动识别。

    - 系统应支持地下洞室封闭区域人员、车辆、施工机具在场总数统计及明细查询。

    - 系统可通过在隧洞口保安值班室配置的智能显示终端或户外大屏实时显示当前隧洞口人员、车辆、施工机具出入数据信息。

    - 户外大屏显示内容需简洁醒目，重点展示洞室人员、车辆、施工机具动态总数、重要区域人员数量报警信息、关键安全提示或通知。

  - 作业面定位管理

    - 系统应通过蓝牙定位标签对作业面现场人员、车辆、施工机具的进场时间、离场时间、停留时长具备感知识别功能。

    - 系统应支持人员进入作业面现场的无感知自动打卡签到功能，宜支持通过手机APP查看本人打卡历史记录。

    - 系统宜支持按作业计划任务自动统计作业人员的出勤人数、缺勤人数、出勤率。

    - 系统应支持自动生成作业人员考勤记录，包括作业部位、出勤天数、工作时长等信息。

    - 系统宜支持结合管理人员现场履职到位要求，自动生成履职到位记录，包括到位频次标准、到位次数、到位时间等信息。

    - 系统应支持人员、车辆、施工机具定位感知数据的数据可视化展示和查询功能，宜符合下列要求：

- 支持地下洞室二维/三维地图展示，标注洞室结构（弯道、分支、出入口）、作业面分区、封闭区域、定位基站位置，支持地图缩放、平移、区域聚焦；

- 支持对象实时位置可视化，可用不同颜色图标区分人员、车辆、施工机具类别，鼠标悬浮图标可查看对象名称、所属班组、进入时间；

- 支持人员轨迹回溯，可按人员、时间范围查询历史移动轨迹，轨迹可用折线标注，标注点包含时间戳、所在区域，支持轨迹播放；

- 支持区域人员密度和人员数量显示，支持在地图上用颜色梯度标注各区域人员数量，密度阈值可自定义，高密度区域自动闪烁提醒。

  - 施工现场人员安全管控

    - 系统应支持通过隧洞多出入口与作业面定位管理数据联动分析，实现地下洞室封闭区域在场人员总数量和人员清单的统计，满足应急情况下对地下洞室人员数量和分布情况的掌握需求。

    - 系统应支持未授权人员或已列入黑名单人员进入作业现场时触发报警。

    - 系统应支持人员超出设定时长滞留在施工区域自动发预警。

    - 系统宜通过接口服务将报警信息推送至项目管理系统进行处理。

  - 定位标签管理

    - 定位标签宜采用安全帽型或吊牌型外观形式，应满足防水、防尘、免充电、免维护的使用要求，正常使用寿命宜不少于30个月。

    - 定位标签管理功能应符合下列要求：

- 支持空白标签管理。

- 支持二维码标识管理。

- 支持录入人员、车辆、施工机具基本信息。

- 支持激活标签、绑定人员、车辆、施工机具。

- 支持标签与人员、车辆、施工机具关系解除绑定。

- 支持标签回收管理。

  - 数据交互要求

    - 系统应支持通过服务接口实现与外部系统数据的交互对接，对接系统和数据交互要求宜符合下列要求：

- 人员实名制系统/模块：支持导入人员身份信息、所属单位、进场状态，支持导出人员出勤数据。

- 作业计划系统/模块：支持导入作业面当日计划人数、作业时段、负责人信息，支持导出作业面实际打卡出勤数据。

- 设备管理系统/模块：支持导入施工机具台账（机具编号、类型、归属单位）、维保计划，支持导出机具定位数据、使用时长，关联机具与操作人员信息，避免无证操作。

- 安全监管系统/模块：支持导出人员越界、超时滞留、未授权进入等报警记录，支持报警处理结果回传。

    - 系统应支持数据接口标准化，接口协议采用HTTP/HTTPS、MQTT，数据格式采用JSON，接口需满足国密SM2/SM3/SM4加密要求（符合GM/T0056-2018）。

    - 系统应支持数据异常监测与修复，实时监测数据交互过程中的丢包、格式错误、接口中断等问题，丢包率超0.1%时触发报警，自动尝试重传；定期对交互数据进行一致性校验，发现不一致时生成修复建议，修复记录留存系统日志。

- 数据与网络安全要求

  - 一般规定

应保障网络传输安全、定位设备运行安全、定位数据存储与使用安全，防范网络攻击、数据泄露、设备篡改、定位信息伪造等安全风险。

  - 传输链路安全

对传输的定位数据、控制信号进行加密保护，对定位基站、网关等接入设备进行身份校验，防止非法设备接入网络。

  - 数据安全

    - 定位数据、人员身份信息、设备信息等敏感数据在传输过程中应采用加密传输协议，确保数据在传输过程中不被窃取、篡改或伪造。

    - 数据保存期限应符合相关规定，定位记录数据存储不应少于 90 天，宜采取异地备份措施。

    - 数据访问应支持基于角色的授权管理，严格区分管理人员、作业人员等不同岗位的访问权限，仅开放必要的数据查看和操作权限。

  - 合规性要求

    - 系统应通过 GB/T 22239 二级及以上等级的安全测评和认证。

    - 系统具备全面的安全审计功能，记录设备登录、权限变更、数据访问、告警处置、标签绑定/解绑等操作，审计日志留存≥1 年，支持日志分析和异常行为追溯。

- 安装调试

  - 一般规定

    - 设备安装前，应绘制地下洞室二维或三维结构图，标注弯道、分支、障碍物，根据施工进展情况、电源和网络分布情况确定设备安装地点，设备安装地点应满足附录C.1的要求。

    - 设备安装前，应统计项目人员、车辆、施工机具情况，确定定位标签配置规模，配置规模应满足附录C.2的要求。

    - 设备安装前，应使用信号强度仪对待安装区域进行测试，标记信号盲区。

    - 设备安装完成后，应准确记录定位网关、定位基站的编号和安装位置。

    - 各设备安装完成后，应进行系统集成调试。

  - 设备安装

    - 定位基站安装应距地面1.8-2.2m（潮湿区域取上限），避开顶部金属结构；采用M12膨胀螺栓固定（扭矩≥35N·m）。

    - 定位网关安装应距地面1.6-1.8米安装，可采用立杆抱箍、岩壁安装等方式。

    - 蓝牙大屏安装应距地面1.8-2.2米立杆安装，屏幕分辨率不低于192*128。

    - 人员标签宜佩戴于安全帽外部或吊牌，车辆、施工机具标签宜采用粘贴或螺丝安装。

    - 布线应满足现场高湿高粉尘环境要求。

  - 标签配置

    - 人员标签应与人员身份信息（姓名、工号、所属班组、作业权限）一一绑定，录入系统数据库并生成唯一识别码。

    - 车辆、施工机具标签应与车辆、施工机具信息（设备型号、资产编号、使用区域、维护周期）绑定，明确标签与车辆/施工机具的对应关系。

  - 集成调试

    - 应对定位基站蓝牙信号强度、识别准确度等关键指标进行测试，满足技术指标要求。

    - 应对定位网关应与定位基站网络通信进行测试，保障定位数据传输顺畅。

    - 应对蓝牙大屏数据同步进行测试，保障显示的人员、报警等信息准确有效。

    - 应对定位基站位置与系统地图匹配度进行确认，保障地图能够快速定位设备与人员位置。

- 验收

  - 硬件验收

硬件验收应在设备安装部署完成后进行，主要确认以下内容：

- 设备清单符合性：到货设备的型号、数量与合同清单一致；

- 外观与安装检查：设备外观无损坏，安装位置、固定方式及布线符合设计规范；

- 基本功能测试：通电后设备指示灯状态正常，可被系统正常识别与通信。

  - 软件验收

软件验收应侧重于系统功能与性能的符合性，主要包括：

- 功能验证：逐项验证系统需具备的核心功能（如实时定位、轨迹回放、电子围栏、统计报表等）是否正常运行；

- 性能测试：测试系统关键性能指标，如定位精度、系统响应时间、最大并发容量等，是否达到约定要求；

- 界面与操作：检查软件界面友好性，确保操作流程符合用户习惯。

  - 系统验收

系统验收应按照表附录D开展相关测试。

  - 人员培训

培训应确保不同角色的用户能熟练使用系统，主要内容包括：

- 系统管理员培训：培训重点为系统配置、用户权限管理、日常维护及常见故障处理；

- 普通用户培训：培训重点为软件基本操作、信息查询、报警信息识别与处理。

  - 验收材料

项目验收时应交付完整的文档材料，至少包括：设备清单、安装调试报告、系统使用手册、培训记录等。

- 运行维护

  - 一般规定

    - 系统应建立运行管理台账，及时记录系统异常情况、原因及处置情况。

    - 系统应定期进行巡检，对硬件问题或软件bug及时处理，保障系统正常运行。

  - 系统运行

    - 设备监控​

应实时动态监测定位基站和定位标签的运行状态，包括电量、信号强度、连接状态等。当设备出现异常，应及时上报处理。​

    - 数据备份​

应定期对系统中的定位数据、用户信息等重要数据进行安全备份，防止数据丢失。采用可靠的数据备份策略，如异地备份、定期增量备份等。​

    - 软件更新​

应及时对系统软件进行更新，修复漏洞、优化功能。在更新软件前，应进行充分全面的测试，确保更新不会对系统正常运行造成任何影响。​

  - 系统维护

    - 故障处理​

应建立完善的故障处理机制，当系统出现故障时，能够迅速定位故障原因并进行高效修复。应制定常见故障的处理流程及应急预案，提升故障处理效率。

    - 维护与优化

系统维护与优化应符合附录E的要求。

# （资料性）
典型应用场景示例

作业面​

针对作业面，可采用较少数量的定位基站进行部署。一般在每个区域设置1-2个定位基站或虚拟基站，关键区域可配置1个定位网关和户外大屏。​

封闭区域​

针对密闭空间，在隧道出入口可部署1个定位网关，3个定位基站，1个户外大屏，实现人员、车辆、施工机具进出识别，对密闭区域人员、车辆、施工机具进行统计，针对密闭空间内的作业面，增设相应的定位基站，和出入口的系统组成局部网络，实现密闭空间内部人员、车辆、施工机具分布统计和人员作业面打卡考勤。​

# （规范性）
系统参数

系统总体技术参数

系统总体技术参数

| ​参数项 | ​技术指标 | ​测试标准/备注 |
| --- | --- | --- |
| 蓝牙定位精度 | 作业面对象识别 | ≤20m |
| 最大位移速度 | ≥7m/s | 高速运动场景验证（如车辆、施工机具） |
| 漏/误读率 | ≤2% |  |
| ​识别准确率 | 作业面对象识别 | ≥99% |
| ​识别准确率 | 隧道出入口对象识别 | ≥97% |
| 最大并发数量 | 隧道出入口对象识别 | ≥20 |
| ​响应时效 | 隧道出入口对象识别 | ≤20s |

网络设备关键技术参数

网络设备关键技术参数

| ​参数项 | ​技术指标 | ​备注 |
| --- | --- | --- |
| 千兆接口数量 | ≥24个 | 支持SFP光模块 |
| 吞吐量 | ≥35.7Mpps |  |
| 时延 | ≤10uS |  |
| 可靠性 | 支持VRRP、STP/RSTP/MSTP，环网恢复≤200ms | 故障切换测试 |

定位网关关键技术参数

定位网关关键技术参数

| 参数项 | ​技术指标 | ​备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | 鸿蒙OS或其他国产系统 |  |
| 处理器 | ≥4核@2.0GHz（国产芯片） |  |
| 内存 | LPDDR4内存 | ≥4GB |
| 存储 | ≥32GBeMMC | 支持MicroSD扩展 |
| 网络通信 | 支持双模5GNSA/SA、WiFi、蓝牙,支持千兆电口、千兆光口 |  |
| ​数据加密 | 国密SM2/SM3/SM4芯片，支持硬件级密钥管理 | 符合GM/T0056-2018安全标准 |
| UPS电压等级 | 标称电压DC12V | 工作范围10.8V~13.2V |
| UPS电池容量 | ≥9000mAh@25℃（1C放电至10.8V截止） | 循环寿命≥1000次（容量保持率≥80%） |
| UPS充放电电流 | 最大充电电流≥1A，持续放电电流≥1A（峰值2A） | 支持恒流/恒压充电，温度补偿 |
| UPS环境可靠性 | 工作温度-20℃~+60℃，存储温度-40℃~+70℃ | 高温60℃下容量衰减≤15% |
| UPS安全保护 | 过充/过放/短路/过温保护（±1℃精度） | 符合GB31241标准 |
| UPS通信接口 | RS485（支持电量状态上报） |  |
| 防护等级 | IP65防护 |  |
| EMC | 满足EMC标准要求 | GB/T17626.2—2018、GB/T17626.3—2016、GB/T17626.4—2018、GB/T17626.5—2019、GB/T17626.8—2018、GB/T17626.11—2018 |
| 环境可靠性 | 满足高温70℃、低温-20℃环境下正常工作 |  |

户外大屏关键技术参数

户外大屏关键技术参数

| 参数项 | ​技术指标 | ​备注 |
| --- | --- | --- |
| 分辨率 | 不低于192*128 |  |
| 通信接口 | 支持以太网 |  |
| 防护等级 | IP66防护 |  |
| 环境可靠性 | 满足高温70℃、低温-20℃环境下正常工作 |  |

定位基站关键技术参数

定位基站关键技术参数

| 参数项 | ​技术指标 | ​备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | 鸿蒙OS或其他国产系统 |  |
| 处理器 | 国产嵌入式芯片 |  |
| 内存 | ≥512KB |  |
| 存储 | ≥2MB |  |
| 蓝牙通信 | ≥70米（半径、无遮挡） |  |
| 网络通信 | 支持4G、5G、蓝牙、千兆电口、千兆光口等 |  |
| 数据加密 | 国密SM2/SM3/SM4芯片，支持硬件级密钥管理 | 符合GM/T0056-2018安全标准 |
| UPS电压等级 | 标称电压DC12V | 工作范围10.8V~13.2V |
| UPS电池容量 | ≥9000mAh@25℃（1C放电至10.8V截止） | 循环寿命≥1000次（容量保持率≥80%） |
| UPS充放电电流 | 最大充电电流≥1A，持续放电电流≥1A（峰值2A） | 支持恒流/恒压充电，温度补偿 |
| UPS环境可靠性 | 工作温度-20℃~+60℃，存储温度-40℃~+70℃ | 高温60℃下容量衰减≤15% |
| UPS安全保护 | 过充/过放/短路/过温保护（±1℃精度） | 符合GB31241标准 |
| UPS通信接口 | RS485（支持电量状态上报） |  |
| 防护等级 | IP65防护（带呼吸阀防凝露） | GB/T4208-2017 |
| EMC | 满足EMC标准要求 | GB/T17626.2—2018、GB/T17626.3—2016、GB/T17626.4—2018、GB/T17626.5—2019、GB/T17626.8—2018、GB/T17626.11—2018 |
| 环境可靠性 | 满足高温70℃、低温-20℃环境下正常工作 |  |
| 并发识别数量 | ≥20标签/秒 |  |

定位标签关键技术参数

定位标签关键技术参数

| 参数项 | ​技术指标 | ​备注 |
| --- | --- | --- |
| 处理器性能 | 主频≥32MHz | 空闲功耗≤1.5μA，广播模式≤10uA |
| 天线类型 | 内置全向天线 | 无外露部件 |
| 通信协议 | 支持BLE4.2及以上版本 |  |
| 覆盖范围 | 无遮挡识别半径≥70m | 实测RSSI≥-80dBm@70m |
| 广播频率 | 默认1秒/次广播 | 支持配置广播间隔（1s~10s） |
| 广播内容 | 标签ID、电量、状态码 |  |
| 电池寿命 | 安全帽型：内置电池：≥30月 | 不可更换 |
|  | 吊牌型：可更换电池：≥2年 | 可更换，支持低电量报警 |
| 防护等级 | 安全帽型标签：IP67 | GB/T4208-2017认证 |
| 安装方式 | 安全帽型标签：3MVHB胶粘贴（抗拉强度≥50N） 吊牌型：挂绳佩戴 | 耐温范围-40℃~+85℃ |

系统可靠性参数

系统可靠性参数

| 参数项 | 配置 | ​性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 供电可靠性 | 外供电+UPS（续航≥48h） | 主备切换延迟≤10ms |
| 网络可靠性 | 5G+光纤双通道（切换≤30s） |  |

# （资料性）
典型配置方案

主要设备典型配置方案

主要设备典型配置方案

| 序号 | 安装设备 | 推荐安装部位 | 安装时间 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位网关 | 交通洞、通风洞、施工支洞 | 开挖200米后 | 与三定位基站协同安装，网关固定于洞口内侧墙体。 |
| 2 | 户外大屏 | 交通洞、通风洞、施工支洞 | 开挖200米后 | 与定位网关协同安装，固定于洞口外侧显眼位置。 |
| 3 | 定位基站 | 交通洞、通风洞、 | 开挖200米后 | 采用三基站冗余部署，第一个基站离洞口50-70米、相邻基站间隔50-70米，保证相邻基站信号覆盖重叠率≥20%，与定位网关实现协同安装。 |
|  |  | 地下厂房主厂房、地下厂房安装间、尾调通风洞、尾闸交通洞、主变洞、主变运输洞、高压线缆洞、电缆竖井/排水廊道、各施工支洞 | 开挖完成后 | 空旷区域按半径70-80米规划定位基站覆盖，有遮挡/半封闭区域按半径30-40米规划，避免信号盲区。 |

定位标签典型配置方案

定位标签典型配置方案

| 定位对象类别 | 标签类型 | 功能要求 | 配置数量（典型值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 安全帽型定位标签 | 出入口进出时间统计、作业面打卡、洞内人员数量统计。 | 小型项目：50-80套； 中型项目：80-120套； 大型项目：120-150套。 |
| 作业人员 | 安全帽型定位标签 | 出入口进出时间统计、作业面打卡、异常入场报警、洞内人员数量统计。 | 小型项目：500-1000套； 中型项目：1000-2000套； 大型项目：2000-3000套。 |
| 访客 | 吊牌型定位标签 | 出入口进出时间统计、洞内人员数量统计。 | 小型项目：30-50套； 中型项目：50-80套； 大型项目：80-120套。 |
| 施工机具、车辆 | 资产定位标签 | 出入口进出时间统计、洞内施工机具、车辆数量统计。 | 小型项目：30-50套； 中型项目：50-80套； 大型项目：80-120套。 |

# （规范性）
验收测试

| 测试项目 | 测试方法 | 测试工具 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖范围测试 | - 采用5m×5m网格化均匀采样，在交通洞、通风洞、地下厂房等关键区域选取至少30个采样点； - 对各洞室边界区域、拐角处采用1m间隔加密扫描，确保无覆盖盲区。 | 定位标签、定位网关、信号强度测试仪 | - 各关键区域采样点定位信号覆盖率100%； - 定位基站单台覆盖半径≥70米； - 无连续3个及以上加密采样点信号丢失。 |
| 功能验证测试 | - 人员进出管理测试：模拟20人同时触发出入口进出，连续测试10组； - 车辆、施工机具定位测试：选取3台典型车辆、施工机具，预设3条不同作业路径，完成路径行驶轨迹记录； - 作业面打卡测试：在5个不同作业面设置打卡点，组织15名测试人员依次完成打卡操作； - 异常报警测试：安排未授权人员携带非合规标签尝试入场，模拟2次人员越界（进入危险区域）场景； - 数据统计测试：导出12小时内人员进出记录、洞内人员数量统计数据，与实际情况比对。 | 定位标签（安全帽型、吊牌型）、定位网关、车辆、施工机具、蓝牙大屏、系统后台管理终端 | - 蓝牙大屏显示正常，人员进出识别响应延迟≤20s，识别成功率≥98%； - 车辆、施工机具轨迹记录完整无断点； - 作业面打卡识别成功率100%，打卡时间记录误差≤10s； - 异常入场、人员越界报警响应时间≤10s，报警信息准确推送至蓝牙大屏及后台终端； - 数据统计准确率100%，记录完整可追溯。 |
| 稳定性测试 | - 系统全负载持续运行72小时压力测试，期间保持200个定位标签同时在线，模拟正常施工时段人员、车辆、施工机具流动场景； - 测试期间每日9:00、15:00、21:00各进行1次功能抽检。 | 定位标签、定位网关、蓝牙大屏、系统后台管理终端、负载测试工具 | - 72小时内系统运行正常，无崩溃、卡顿、数据丢失现象； - 各时段功能抽检均满足合格标准，无功能性故障。 |
| 数据传输测试 | - 测试定位数据从标签传输至网关、再到后台终端的全链路传输延迟，连续测试50次； - 模拟网络波动场景（带宽降低30%、短暂断连2s），测试数据补传功能。 | 定位标签、定位网关、系统后台管理终端、网络测试工具 | - 全链路数据传输延迟≤3s，测试合格率100%； - 网络波动恢复后，数据补传完整，无数据遗漏，补传时间≤10s。 |

# （资料性）
系统维护

| 维护项目 | 操作规范 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备巡检 | 1.定位标签电量检测 2.定位标签表面清洁与密封性检查 | 1.电池寿命≥30个月 2.防护等级IP67 |
| 系统升级 | 1.定位算法固件更新 2.环境参数补偿模型优化 | 1.固件兼容性测试通过率100% 2.温湿度补偿参数覆盖范围（-10℃~+45℃/30%~95%RH） |
| 冗余容灾 | 1.关键区域冗余基站部署 2.备用电源充放电测试 | 1.冗余度≥30% 2.UPS备用时间≥48h（满载） |