团体标准

T/CEPCA XXXX—2025

附件11

ICS  27.010

CCS  F 01

抽水蓄能电站工程无人机安全巡查应用

技术导则

Technical guide for UAV safety inspection application in pumped storage power station projects

（征求意见稿）

2026 - XX - XX 发布

- XX - XX发布

2026 - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会

发  布

# 目  次

目  次	I

前    言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 总体要求	4

5 无人机安全巡查系统	4

6 巡查策略	5

7 巡查项目	6

8 智能分析	6

9 质量控制	7

10 安全管理	7

附　录　A  （规范性） 无人机选型及参数配置	8

附　录　B  （规范性） 无人机机巢典型配置要求	10

附　录　C  （资料性） 任务设备参数及适用场景	12

附　录　D  （资料性） 各阶段巡查项目清单	13

附　录　E  （规范性） 隐患分级判定标准	15

附　录　F  （规范性） 无人机安全巡查报表格式	16

附　录　G  （规范性） 抽蓄工程无人机巡查智能分析算法规范	17

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件起草单位：XXXXX

本文件主要起草人：XXXXX

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100161）。

# 抽水蓄能电站工程无人机安全巡查技术导则

- 范围

本文件规定了抽水蓄能电站工程无人机安全巡查作业、巡查策略、巡查项目、数据管理与分析、运维与安全管理的要求。

本文件适用于抽水蓄能电站工程地面无人机安全巡查作业。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 46750  民用无人驾驶航空器系统运行识别规范

GB/T 34070  无人机系统通用要求

GB/T 38152  无人驾驶航空器系统术语

GB/T 38930  民用轻小型无人机系统抗风性要求及试验方法

GB/T 39586  电力机器人术语

GB/T 43570  民用无人驾驶航空器系统身份识别 总体要求

DL/T 5370  水电水利工程施工通用安全技术规程

NB/T 10510  水电工程水土保持生态修复技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 无人机 unmanned aerial vehicle,UAV

由动力驱动、机上无驾驶员操作，可搭载任务设备执行抽水蓄能电站工程安全巡查任务的航空飞行器。

〔来源：GB/T 38152—2019，3.1，有修改〕

    - 任务设备 task equipment

为实现抽水蓄能电站巡查任务，在无人机上搭载的专用设备及配套软件，包括但不限于可见光相机、红外热像仪、激光雷达、毫米波雷达等。

〔来源：GB/T 39586—2021，3.5，有修改〕

    - 无人机机巢 unmanned aircraft dock

可为无人机提供存储环境、起降平台、数据通信、电能补给、载荷装卸、环境监测等功能的装置，主要由主控系统、机电系统、通信系统和起降平台等组成。

    - 无人机安全巡查系统 UAV intelligent inspection system

由地面机巢设施、无人机、任务设备及智能巡查软件组成，用于完成抽水蓄能电站边坡、大坝、库区、地下洞室、输电线路、施工及附属区域（渣场、料场）等对象安全巡查、数据采集与隐患识别的作业系统。

- 技术要求

  - 飞行平台

    - 无人机、任务设备及机巢进场前应检验合格，保存检验记录，定期校准、维护并建立设备台账。

    - 应采用工业级四旋翼或垂直起降固定翼无人机，具备抗风等级≥5级、防护等级≥IP54、续航时间≥30分钟。

    - 须集成RTK高精度定位模块，确保复杂地形下航线精度优于0.1m。

    - 应搭载可见光高清相机、红外热成像及激光雷达（可选），满足昼夜及植被遮挡区域的巡查需求。

    - 无人机应结合电站空域条件、地理信息及巡查任务，选择自动/手动巡查场景的机型，选型宜参照附录A表A.1执行。

    - 无人机应具备手动飞行和自动飞行两种控制模式，支持飞行中平稳切换，自动飞行模式下可实现航线自主规划、自主升降、巡航及断点续航功能。

    - 无人机开机后应对动力系统、电池、避障系统、导航系统进行自动自检，自检结果应实时反馈，异常时应发出故障提示。

    - 无人机应具备低电量、信号丢失、设备故障或天气超标的自动返航功能，无预设返航点时默认返回起飞点，电池剩余电量低于20%时应自动启动返航。

    - 无人机应具备机头重定向、定点悬停功能，支持飞行范围预设与限制，临近限制区域时发出警示，抵近时自动中断任务或返航。

    - 无人机应具备影像实时传输、飞行动态记录及远程通信功能，影像传输延迟≤2秒，技术参数宜按附录A表A.2执行。

  - 自动起降机场

    - 机场应部署于下库或中控室附近开阔地带，具备防水、防尘、防雷及温控功能。

    - 支持无人机自动充电，单次作业循环时间应控制在2小时以内。

    - 具备4G/5G或卫星通信模块，保证远程控制指令实时送达。

  - 远程控制平台

    - 平台应具备航线规划、任务调度、数据接收、AI识别及报告生成功能。

    - 支持多架无人机协同调度与数据融合。

    - 应设置分级权限管理，确保飞行指令与数据访问安全。

  - 无人机安全巡查软件

    - 无人机安全巡查软件应具备远程控制、多机协同管理、作业管理、隐患识别、风险预警、报表管理及闭环管控功能，远程控制延迟不应超过2秒，典型场景隐患识别准确率不宜低于90%；支持计算机终端与移动终端双端运行，多终端数据实时同步，确保作业指令、飞行状态及隐患数据一致，适配上下水库多机巢协同作业需求。

    - 无人机自动巡飞模式应能划定巡查区域、设定巡航路线，规避禁飞区及施工作业面，支持自定义参数定时周期执行，自主处置突发状况并返航回收。

    - 无人机手动控制模式应具备精准操控与低延迟响应能力，设置地理围栏、高度限制等安全管控，实时显示飞行状态，配置紧急操控按钮。

    - 无人机安全巡查软件应内置人员违章、边坡滑坡、越界施工、工艺异常等典型场景识别算法，能划分隐患等级，自动生成含位置、图像佐证的判别报告。

    - 无人机安全巡查软件支持巡查报表自动生成与导出，涵盖巡查范围、隐患数量、处置进度等内容，宜支持Excel、PDF格式，格式参见附录B。

- 巡查作业要求

  - 一般要求

    - 无人机安全巡查应遵循安全第一的原则，巡查作业应执行DL/T 5370的相关规定。

    - 无人机安全巡查应覆盖工程建设各个阶段，包括项目前期、工程准备、主体施工、项目收尾等阶段。

    - 无人机安全巡查应涵盖上下水库、大坝、进出水口、开关站、输电线路、公路、建设营地、碴场、料场及红线周边区域。

    - 无人机巡查作业人员应掌握电站的安全巡查要求，经专项培训考核合格并取得对应岗位资质，作业时应符合电力设施保护条例的相关管理规定。

    - 无人机安全巡查前应完成航线规划、设备联调、信号核查、风险评估、预案编制、制度建立等准备工作。

    - 无人机安全巡查系统宜与项目管理数字化系统实现联动，通过融合多源异构数据，提供智能分析与决策支持功能。

  - 无人机机巢

    - 无人机机巢选址应统筹空域条件、基础设施及环境安全，避开强电磁干扰源及危险区域，安装部署符合现场安全与文明施工要求。

    - 抽水蓄能电站工程初期应在上下水库各部署1套机巢，后续根据施工进展及巡查覆盖需求增加点位数量，配置要求参照附录表C.1、C.2执行。

    - 无人机机巢应具备无人机存放、起降、充电、数据传输及环境监测功能，保障无人机全天候自主作业。

  - 任务设备

    - 无人机安全巡查作业设备应根据巡查项目要求，搭载相匹配的可见光相机、红外热成像仪、激光雷达等任务设备，设备应与无人机机型适配，满足承载及接口兼容要求。

    - 无人机安全巡查配套机载软件应支持轻量化数据实时处理与典型场景智能识别，复杂数据深化分析依托后端平台完成，且与无人机飞控系统协同适配；设备参数及对应巡查场景参照附录D执行。

- 巡查策略

  - 无人机安全巡查应结合巡查区域特点、设备工况、施工进度及节点工期，确定巡查周期、项目及路线，自动规划最优航线及重点区域巡查顺序，动态调整日常与专项巡查策略。

  - 无人机安全巡查作业应遵循“最短安全路线、最少作业时间”原则，自动巡查实现全覆盖无重复。

  - 无人机安全巡查的日常巡查周期应根据工程建设各阶段的实际情况，按需动态调整无人机巡查频次、巡查范围和项目。

  - 当工程发生特殊情况或场景时，宜开展无人机专项巡查，包括：

- 发生施工工序转换；

- 关键线路作业面调整；

- 重点高风险区域开展关键工序施工；

- 出现恶劣天气；

- 大型施工机械密集作业或进场、退场；

- 新浇筑混凝土养护及边坡支护施工完成初期；

- 施工区域隐患处置完成后等。

  - 无人机安全巡查过程中发现构筑物裂缝、边坡位移、围堰渗漏、施工人员违规作业等异常情况后，应自动调整对应区域巡查频次、巡查项目，提出施工作业的建议。

  - 巡查覆盖度应满足各阶段要求，数据不达标时应复飞补测，作业记录全程留痕，巡查结果由专业人员校核确认。

- 巡查项目

  - 无人机安全巡查应根据工程建设阶段和实际施工场景动态设置巡查项目。

  - 项目前期阶段无人机安全巡查应重点开展用地红线管控、地形规划复核、环境风险排查、人员违章管控等内容，巡查内容应符合附录E的相关要求。

  - 工程准备阶段无人机安全巡查应重点开展临时工程管控、环境风险排查、人员违章管控、临时便道管控、临电安全管控等内容，巡查内容应符合附录E的相关要求。

  - 主体施工阶段无人机安全巡查应重点开展主体结构巡查、环境风险排查、人员违章管控、机械作业安全、混凝土质量管控、围堰防渗监测等内容，巡查内容应符合附录E的相关要求。

  - 项目收尾阶段无人机安全巡查应重点开展工程验收复核、生态修复巡查、人员违章管控、运维设施核查、数据归档核查等内容，巡查内容应符合附录E的相关要求。

- 数据管理与分析

  - 数据管理

    - 无人机安全巡查应采用AES-256加密协议传输，视距内用2.4G/5.8G双频段通信，超视距或信号复杂区域搭载4G/5G模块，洞内采用有线通信。

    - 无人机安全巡查数据应分级存储数据，敏感数据脱敏处理，原始数据双备份，存储介质加密，保存期限≥工程设计使用年限。

    - 无人机安全巡查软件应与基建管控系统互联互通，留存交互日志，交互数据满足安全巡查及智能决策需求，数据访问、导出全程留痕。

    - 无人机安全巡查应实现“隐患发现—任务指派—整改处理—核查归档”全流程闭环，指派记录、处置结果及佐证材料全程留痕。

    - 巡查数据应满足可见光图像分辨率≥1080P，红外热像仪测温精度±1℃，激光雷达点云密度≥50点/㎡（如需），图像畸变率≤1%，视频帧率≥25帧/秒；大型电站或高精度需求场景可升级配置。确保覆盖完整、精度达标，每月定期评估智能识别准确率，低于对应标准时应优化算法或校准设备。

  - 数据分析

    - 前端机载设备支持人员违章、设备违规等动态场景轻量化实时识别，后端软件负责施工工艺异常、结构缺陷等质量类深度识别，协同实现全场景动态安全隐患识别，识别结果实时联动推送至智能巡查软件。

    - 对识别结果进行异常判别，判定标准参照附录F执行，隐患等级划分如下：

- Ⅰ级隐患：直接威胁核心构筑物结构安全，或可能引发人员伤亡、重大设备损毁、大面积停工；

- Ⅱ级隐患：影响构筑物局部质量或作业面安全，可能造成局部设备损坏、人员轻微伤；

- Ⅲ级隐患：轻微影响施工工序，不涉及结构及人员安全，无停工或财产损失风险。

  - 决策支持

    - 无人机安全巡查系统应自动生成异常巡查报告，包含巡查时间、对象、结果、处置建议及支撑数据，按隐患等级推送至相关人员。

    - 基建管控系统应整合多源数据开展关联分析，输出安全评估结果及针对性处置方案，标注风险等级及优先级。

    - 大坝结构缺陷识别应采用多技术融合模式，可见光图像结合算法识别裂缝，红外热像仪定位渗漏，激光雷达监测变形。

    - 高边坡稳定性监测应采用点云差分与预测算法，监测位移、掉块等隐患，异常时预警，同步识别支护结构破损。

    - 地下洞室围岩监测应采用低照度相机与毫米波雷达融合技术，通过建模算法定量分析围岩变形，作业时需全程地面人员监护。

    - 库区及围堰防渗监测应红外热像仪结合水体识别算法定位渗漏，激光雷达监测沉降及位移，形成综合评估结果。

    - 人员违章行为识别应基于行为识别算法，识别未佩戴安全帽、违规动火等行为，识别结果实时推送至管控终端。

    - 环境隐患识别应基于环境隐患识别算法，开展山火、山体滑坡、公路塌陷等识别。

    - 上述算法的操作流程、详细性能要求及验证方法，均按附录G的规范执行，全面适配工程各类巡查场景。

- 运维与安全管理

  - 无人机安全巡查应由专人负责空域管理，严格遵守当地政府的相关规定，作业前向当地空管部门申请空域许可，避开敏感区域及强电磁干扰源；与110kV及以上高压线路保持≥50米安全距离，低压线路保持≥10米安全距离，其他构筑物最小安全距离不小于5米，严禁越线飞行。

  - 无人机安全巡查应制定设备故障、人员安全、坠机等场景应急预案，配备应急物资并定期更新，定期组织演练，突发事件处置记录存档备查。

  - 无人机起降点应选择平坦开阔、无遮挡区域，3米范围内无人员及障碍物，设置安全警戒标识，作业时安全员全程监控。

（规范性）
无人机选型及参数配置

本附录规定无人机选型标准（见表A.1）及核心技术参数（见表A.2），为机型选用提供依据，符合正文5.2节要求，按“通用基础款”“增强精准款”分级，适配不同规模电站。

无人机选型表

| 巡查场景 | 机型类型 | 核心参数要求 | 适配要求 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规区域（大坝、库区、输电线路） | 4-8旋翼无人机 | 续航≥40分钟，有效载荷≥3kg | 工业级，垂直起降、悬停作业，兼顾机动性与稳定性，支持多任务设备同时搭载 | GB 46750—2025 |
| 地下洞室及狭窄区域 | 4旋翼小型无人机 | 机身尺寸≤100cm×100cm，避障精度≤1m，低照度作业能力≥10lux | 适配狭小空间，满足地下洞室低照度作业需求 | GB/T 34070—2023 |
| 高边坡及远距离巡查 | 复合翼无人机 | 续航≥90分钟，作业半径≥5km，抗风等级≥5级 | 具备长续航、远距离通信能力，支持RTK差分定位升级 | GB/T 38930—2020 |
| 极端天气应急巡查 | 防水防尘型无人机 | IP64及以上防护，工作温度-10℃~45℃，抗主流通信频段干扰 | 抗干扰能力强，适配暴雨、高温等极端天气场景 | GB/T 34070—2023、GB 46750—2025 |

无人机基本技术参数

| 参数类别 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 飞行时间 | 常规机型≥40min，应急机型≥30min，支持热插拔电池（满足断电续航） | 含任务设备搭载状态，适配正文5.2.4续航要求 |
| 飞行速度 | 巡航速度10—20m/s，最大速度≥30m/s，可精准调速 | 适配不同巡查精度需求，兼顾效率与细节采集 |
| 飞行精度 | GPS/北斗双模定位，水平±1m，垂直±0.5m，支持RTK差分定位升级 | 提升隐患定位精准度 |
| 有效载荷 | 常规机型≥3kg，小型机型≥1.5kg | 兼容可见光、红外、激光雷达设备（正文5.4.1要求） |
| 通信距离 | 视距内≥3km，4G/5G扩展后超视距≥20km，影像传输延迟≤2s | 洞内支持有线通信转接，符合正文5.2.6传输要求 |
| 避障系统 | 三向视觉避障，探测距离≥3m，响应时间≤0.1s | 支持复杂地形障碍物识别，适配地下洞室作业 |

（规范性）
无人机安全巡查报表格式

本附录规定无人机安全巡查报表的统一格式，适用于正文4.4.5要求的巡查报告生成，涵盖基础信息(见表F.1)、隐患明细及处置（见表F.2）闭环内容，支持Excel、PDF格式导出。

报表基础信息

| 报表编号 | UAV-XX电站-YYYYMMDD-序号 | 巡查日期 | YYYY年MM月DD日 HH:MM-HH:MM |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查阶段 | □前期工作阶段 □建设实施阶段 □竣工验收阶段 | 巡查类型 | □日常巡查 □专项巡查（原因：__________） |
| 作业人员 | 驾驶员：__________ 安全员：__________ 分析师：__________ | 无人机型号 | __________（对应附录A选项） |
| 任务设备 | □可见光相机 □红外热像仪 □激光雷达 □其他：__________ | 气象条件 | 气温：____℃ 风速：____m/s 天气：__________ |
| 巡查范围 | __________（如：上水库大坝+1#地下洞室+35kV输电线路，对应附录D巡查项目） |  |  |

隐患明细及处置情况

| 序号 | 隐患等级（附录E） | 隐患位置及描述 | 佐证材料（图像/视频编号） | 处置建议及责任人 | 处置进度/闭环状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □Ⅰ级 □Ⅱ级 □Ⅲ级 | 例：上水库大坝左侧边坡出现0.3mm裂缝，无渗漏（对应附录EⅡ级判定） | IMG-YYYYMMDD-XXXX | 建议24小时内复核，责任人：XXX | □待处置 □处置中 □已闭环 |
| 2 | □Ⅰ级 □Ⅱ级 □Ⅲ级 | __________ | __________ | __________ | □待处置 □处置中 □已闭环 |
| ... | — | — | — | — | — |

（规范性）
无人机机巢典型配置要求

本附录规定无人机机巢功能配置（见表B.1）、安装与维护（见表B.2）的要求，符合正文5.3节通用要求。

机巢功能配置表

| 配置类型 | 功能项目 | 技术要求 | 适配场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础功能 | 起降功能 | 平台尺寸≥机身1.5倍，水平度误差≤±0.5°，防滑缓冲、自动对位 | 全场景自主起降，适配上下水库部署需求 |
|  | 充电功能 | 功率≥400W，效率≥80%，支持双备用电池充电，过充过温保护 | 全天候续航补给，支撑作业需求 |
|  | 存储功能 | 存储≥500GB，IP54防护，温度5℃~35℃，湿度≤80%，本地备份 | 设备存放及数据暂存，符合数据安全管理要求 |
|  | 通信功能 | 2.4G/5.8G，延迟≤2s，支持多终端数据同步 | 适配多机巢协同作业 |
|  | 监测功能 | 内置温湿度传感器，异常自动报警 | 环境状态实时管控，规避恶劣天气作业风险 |
| 扩展功能 | 载荷装卸 | 可选配自动更换设备，时长≤5min，适配多类型任务设备 | 多场景巡查切换，提升作业灵活性 |
|  | 清洁功能 | 可选配高压气吹+毛刷，清洁效率≥90%，清洁机身及镜头 | 设备维护保养，保障数据采集质量 |
|  | 应急功能 | 备用电源，断电后核心功能≥1小时，支持远程应急启停 | 突发断电应急，符合安全管理要求 |
|  | 联动功能 | 可选配对接基建、空域管控系统，航线同步、状态共享 | 多系统协同作业，支撑智能分析决策 |

机巢安装与维护

| 类别 | 具体要求 | 验收标准 | 维护周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址与基础 | 避开强干扰源及危险区，距建筑≥10m、高压线≥50m（正文9.1）；基础≥1.0m×1.0m×0.6m，承载力≥15kN/m² | 基础水平度误差≤±0.3°，符合《电力设施保护条例》 | 一次性验收，定期复核 |
| 安装施工 | 垂直度误差≤±0.5°，不锈钢螺栓Φ≥16mm、预埋≥300mm；380V三相电，漏电/浪涌保护；接地电阻≤4Ω | 连续试运行24小时无故障，布线规范无安全隐患 | 安装后一次性调试 |
| 日常维护 | 清洁机巢及平台；检查螺栓、线路；校准传感器及对位系统；全面检修及性能测试 | 设备运行正常，数据传输稳定，无安全隐患 | 每周/每月/每季度/每年 |

（资料性）
任务设备参数及适用场景

本附录规定任务设备核心参数及适配场景，为设备选型提供参考，符合正文5.4节要求，参数满足GB/T 34070—2023，见表C.1。

任务设备核心参数及适用场景

| 设备类型 | 核心参数 | 适用场景 | 配套要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可见光相机 | 分辨率≥1080P，帧率≥25帧/秒，焦距8—24mm可变焦，ISO 100-6400 | 常规巡查、构筑物外观缺陷、人员违章、施工进度核查 | 自动对焦、防抖，适配云台360°旋转，图像畸变率≤1% |
| 红外热像仪 | 分辨率≥384×288，测温精度±1℃，测温范围-20℃~200℃，热灵敏度≤50mK | 输电线路测温、设备故障、渗漏隐患、夜间巡查 | 热像与可见光融合，温度报警，存储热成像数据 |
| 激光雷达 | 点云密度≥50点/㎡，精度±5cm，测距5—200m，扫描频率≥100Hz | 边坡变形监测、地籍测绘、地下洞室轮廓测量、三维建模 | 点云预处理，与GPS/北斗同步，兼容主流建模软件 |
| 毫米波雷达 | 频率24GHz/77GHz，测距0.5—50m，精度±0.1m，抗干扰强 | 复杂天气巡查、近距离避障、隐蔽区域隐患排查 | 与避障系统联动，实时传输数据至智能巡查软件 |
| 多光谱相机 | 波段400-900nm，像素≥1200万，波段≥5个，曝光可调 | 生态修复监测、植被覆盖度评估、水土保持核查 | 光谱数据与地理位置关联，具备数据校正功能 |

（资料性）
各阶段巡查项目清单

| 工程阶段 | 类别 | 巡查项目 | 巡查重点 | 依据标准/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目前期 | 用地红线管控 | 边界合规性、违规建（构）筑物、征地拆迁进展及遗留隐患 | 无人机搭载RTK定位核查红线边界，可见光相机航拍识别违规隐患，跟踪拆迁进度及场地清理质量，留存基准影像。 |  |
|  | 地形规划复核 | 地形地貌复核、周边环境安全评估、植被覆盖情况 | 无人机搭载激光雷达建模，复核地形与规划图纸匹配度，排查周边危险源，设置地理围栏避让区。 |  |
|  | 环境风险排查 | 山火风险源、地质灾害隐患点、周边水源及生态敏感点 | 可见光相机定位山火风险源（易燃植被、遗留火种区）并建账，激光雷达识别滑坡、崩塌隐患边界，标记巡查避让路线。 | NB∕T 10510 |
|  | 人员违章管控 | 征地拆迁、场地清理人员未戴安全帽、现场抽烟等行为 | 多旋翼无人机航拍巡查，结合智能算法初步识别违章行为，建立隐患台账，落实闭环管控要求。 | DL/T 5370 |
| 工程准备 | 临时工程管控 | 临时设施、供电线路（临电）、料场/渣场选址及防护 | 无人机航拍核查设施布置合理性，RTK定位确认与敏感区域安全距离，排查物料堆放违规问题。 | DL/T 5370 |
|  | 环境风险排查 | 临时道路沉降/塌陷、电气线路发热、山火及渗漏隐患 | 可见光与红外联合巡查，识别渗漏、线路发热隐患，监测道路沉降塌陷，数据精度符合附录C规定。 | GB/T 34070，附录C |
|  | 人员违章管控 | 高处作业未系安全带、未戴安全帽、现场抽烟、违规动火 | 智能算法识别人员违章行为，动火作业同步核查审批手续，结果实时推送现场管理人员。 | DL/T 5370 |
|  | 临时便道管控 | 临时便道布置、通行安全及沉降隐患 | 航拍核查便道布置合理性，定期监测沉降情况，及时发现塌陷前兆隐患，保障通行安全。 | DL/T 5370 |
|  | 临电安全管控 | 临电设施合规性、线路敷设及发热隐患 | 红外热像仪检测线路发热隐患，可见光相机核查线路敷设及防护措施，避免触电及火灾风险。 | DL/T 5370 |
| 主体施工 | 主体结构巡查 | 大坝、围堰、输电线路、地下洞室（试验性）、边坡支护 | 多技术融合巡查，可见光识别裂缝、红外定位渗漏，毫米波雷达监测围岩变形，边坡滑坡按附录E分级预警。 | GB/T 34070 |
|  | 环境风险排查 | 上下库道路塌陷、边坡滑坡、作业区山火隐患 | 激光雷达点云分析边坡位移，可见光监测道路塌陷，红外相机排查山火隐患，异常数据实时预警。 | NB∕T 10510 |
|  | 人员违章管控 | 高处作业未系安全带、未戴安全帽、违规动火及危险区域进入 | 按附录G算法规范识别违章行为，精准覆盖各作业面，结果联动地面管控人员快速处置。 | DL/T 5370 |
|  | 机械作业安全 | 大型机械违规作业、停放不合规、交叉作业管控 | 航拍核查机械作业半径与危险区域距离，严禁违规交叉作业，留存机械作业合规影像资料。 | DL/T 5370 |
|  | 混凝土质量管控 | 混凝土浇筑外观质量、养护情况及缺陷隐患 | 可见光相机结合算法识别浇筑外观缺陷，定期巡查养护情况，形成质量管控影像档案。 | GB/T 34070 |
|  | 围堰防渗监测 | 围堰防渗效果、沉降及位移隐患 | 红外热像仪定位渗漏点，激光雷达监测沉降位移，数据与地面监测系统联动分析。 |  |
| 项目收尾 | 工程验收复核 | 整改项闭环、竣工资料一致性、道路塌陷及滑坡整改效果 | 航拍比对竣工资料与现场，复核隐患整改效果，采集竣工基准数据，确保闭环可追溯。 |  |
|  | 生态修复巡查 | 绿化恢复、水土保持、遗留山火风险源清理 | 复合翼无人机评估绿化覆盖度，激光雷达分析边坡复绿质量，排查遗留山火风险源及水土流失隐患。 | NB∕T 10510 |
|  | 人员违章管控 | 高处作业未系安全带、未戴安全帽、违规进入已完建区域 | 巡查已完建区域警示标识设置，识别违规进入及高处作业违章行为，严防验收阶段安全事故。 | DL/T 5370 |
|  | 运维设施核查 | 运维配套设施完整性、机电设备及监测系统状态 | 红外检测机电设备发热隐患，核查安全设施及监测系统完整性，为工程移交提供数据支撑。 | GB/T 34070 |
|  | 数据归档核查 | 巡查数据完整性、影像资料规范性及归档情况 | 核查各阶段巡查数据及影像资料，确保符合正文10.2条归档要求，支撑工程全生命周期追溯。 | 正文10.2、10.4，附录F |

（规范性）
隐患分级判定标准

本附录结合无人机巡查特性，明确抽水蓄能电站工程无人机巡查隐患分级判定标准（见表E.1），适用于正文8.2.2隐患等级判别。

隐患分级判定标准表

| 隐患等级 | 判定条件（核心场景） | 影响程度 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级（重大） | 1. 大坝、围堰出现贯穿性裂缝（宽度≥0.5mm）或渗漏量突变；2. 高边坡发生滑坡、溜坍，威胁主体结构；3. 输电线路断裂、短路，或与构筑物距离不足安全标准；4. 地下洞室围岩塌方、涌水。 | 直接威胁核心构筑物安全，可能引发人员伤亡、重大设备损毁、大面积停工，造成重大经济损失。 |
| Ⅱ级（较大） | 1. 构筑物表面局部裂缝（宽度0.2—0.5mm）、局部渗漏；2. 边坡出现小范围掉块、局部位移（≤5cm）；3. 施工机械违规作业，距高压线安全距离不足20米；4. 临时设施损毁，影响局部作业。 | 影响构筑物局部质量或作业面安全，可能造成局部设备损坏、人员轻微伤，导致局部停工。 |
| Ⅲ级（一般） | 1. 构筑物表面轻微浮浆、划痕（无结构影响）；2. 人员未按规定佩戴安全防护用品；3. 物料堆放不规范（不影响通行及安全）；4. 巡查区域少量杂物堆积。 | 轻微影响施工工序，不涉及结构及人员安全，无停工或财产损失风险。 |

注1：隐患判定需结合现场实测数据综合判定等级；

注2：跨等级隐患特征并存时，按最高等级判定处置。

（规范性）
抽蓄工程无人机巡查智能分析算法规范

本附录规定智能识别算法的通用技术要求及执行规范（见表G.1），作为正文8.3.9节典型场景分析的配套依据，适配抽蓄工程各类巡查场景。

抽蓄工程无人机巡查智能分析算法规范

| 算法类型 | 适用场景 | 性能要求 | 参数设置原则 | 验证方法 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标检测算法 | 大坝结构裂缝识别 | 准确率≥90%，裂缝识别最小宽度≤0.2mm，单帧处理延迟≤0.3秒 | 按缺陷类型及场景特性适配调整，保障识别稳定性 | 对比人工标注结果，通过足量样本验证适配性 | GB/T 34070 |
| 预测分析算法 | 高边坡位移监测 | 位移预测误差≤5mm，异常预警响应时间≤10秒，准确率≥92% | 结合监测周期及场景特点设定，优化预测精度 | 通过历史数据回溯验证，确保预警有效性 |  |
| 行为识别算法 | 人员违章行为识别 | 准确率≥88%，识别延迟≤0.5秒，误报率≤5% | 适配施工现场复杂环境，优化目标识别能力 | 结合施工现场实测，验证不同场景适配性 | GB/T 39586 |
| 环境隐患识别算法 | 山火、山体滑坡、公路塌陷识别 | 山火识别准确率≥95%，滑坡位移精度≤3mm，塌陷识别准确率≥90%，响应延迟≤1秒 | 适配光照、风速、地形变量，优化复杂环境识别能力 | 结合实景样本与模拟场景，比对地面检测结果验证 | NB∕T 10510、GB/T 38930 |