附件4

中国电力建设企业协会团体标准

《电力钢结构带锈涂装施工及验收规范》

编制说明

工作简况

任务来源

根据中国电力建设企业协会《关于印发2025年第一批中国电力建设企业协会标准制定计划的通知》（中电建协〔2025〕131号），中国电力建设企业协会标准化管理委员会表决通过2025年第一批中国电力建设企业协会团体标准制定计划，《电力钢结构带锈涂装施工及验收规范》（计划编号：T/CEPCA 2025100）（以下简称“本标准”）由中国电力建设企业协会标准化管理委员会负责管辖，深圳市嘉达节能环保科技有限公司牵头组织开展编制工作。

制定背景

在电力工程领域，钢结构作为核心支撑结构，广泛应用于输电塔、主厂房刚架、管道支架、设备支撑等关键部位，其运行安全性直接关系到电力系统的稳定供电。电力钢结构长期处于复杂多样的服役环境中，部分设备位于沿海、工业区、湿热地区等特殊区域，面临着高温、高湿、高盐雾、工业污染物侵蚀等多重腐蚀风险，同时在安装储运过程中易出现锈蚀预处理不彻底、现场补涂难度大等问题，导致钢结构表面及连接节点极易发生锈蚀、涂层脱落等腐蚀失效现象。

目前，电力钢结构带锈涂装施工及验收主要参照《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205）等通用标准执行，但此类标准缺乏针对电力行业钢结构带锈涂装的专项技术要求。由于电力钢结构的服役工况、腐蚀环境特殊性（如部分区域盐雾浓度高、工业粉尘多）、带锈涂装工艺特性（如除锈等级控制、涂层兼容性要求）等均有别于其他行业，通用标准在指导实际工程时存在明显局限性：一是带锈涂装的基面处理等级、涂料选型与配套方案缺乏统一规范，导致施工中出现除锈不达标、涂层结合力不足等问题；二是施工工艺参数无明确界定，易引发涂层流挂、针孔、返锈等质量缺陷；三是检验验收指标不统一，导致验收结果缺乏客观性和可比性；四是安全环保要求未结合电力工程现场特点细化，存在挥发性有机物排放超标、施工安全隐患等风险。

上述问题直接导致电力钢结构带锈涂装工程质量参差不齐，部分工程出现涂层过早失效、防腐维护频率过高、运维成本激增等情况，甚至引发钢结构强度下降、安全事故隐患，严重影响电力系统的稳定运行和能源保供可靠性。因此，制定专门针对电力钢结构带锈涂装施工及验收的规范，明确带锈涂装的材料要求、工艺参数、检验标准和验收流程，填补电力行业专项标准空白，对于提升带锈涂装工程质量、延长电力钢结构使用寿命、降低运维成本、保障电力系统安全稳定运行具有重要意义。

编制单位

本标准主要起草单位为深圳市嘉达节能环保科技有限公司，为完成团体标准编制工作，牵头单位联合国网电力工程研究院、北京中电建科技发展集团有限责任公司、国网甘肃电力公司、国网西藏电力有限公司、海南电网有限责任公司、国网浙江电力建设公司、广东能源发展有限公司、国网福建省电力有限公司建设分公司、深圳市深能海洋能源有限公司、深圳能源光明电力有限公司、海南电网能源发展有限公司、中国华电集团有限公司福建分公司、中国长江三峡集团有限公司海南分公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江省海洋风电发展有限公司、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司、深圳市输变电工程有限公司、中国能源建设集团广东火电工程有限公司、中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司、华能海南发电股份有限公司清洁能源分公司、中国电建集团海南电力设计研究院有限公司、深圳供电局有限公司、深圳市威彦达工程监理有限公司、中国长江三峡集团有限公司福建分公司、大唐海南能源开发有限公司、深圳市嘉达新型城镇建设有限公司、北京国电德胜工程项目管理有限公司共29家单位成立标准编制组，共同完成标准的起草编制工作。

主要工作过程

2025年8月至11月，工作组广泛收集资料，完善标准编制的方向、范围、框架及提纲；

2025年11月29至30日，在广东省深圳市组织召开标准启动会暨初稿讨论会，明确标准大纲、编制分工及后续编写工作计划；

2026年1月21日至23日，在广东省广州市组织召开讨论会，梳理各章节条目，进一步完善标准内容；

2026年3月28日至29日，在海南省海口市组织召开标准征求意见稿定稿会，经与会人员充分讨论，形成会议纪要明确标准具体修改意见及下一步工作安排；

2026年4月，中国电力建设企业协会发布征求意见的相关通知，开展公开及定向征求意见工作。

标准编制原则、主要内容及其确定依据

编制原则

- 先进性原则

- 标准工作组聚焦电力钢结构带锈涂装的行业特性与技术痛点，结合电力工程中钢结构的服役环境（如沿海高盐雾、工业区高污染、湿热地区高湿度）、结构类型（如输电塔、主厂房刚架、管道支架）及带锈涂装工艺特点，针对性制定技术要求。重点解决通用标准在电力场景中适用性不足的问题，明确带锈涂装的材料选型、基面处理、施工控制、检验验收等专项要求，确保标准能直接指导电力工程实践。

- 科学性原则

本标准依据工程建设相关法律法规、技术标准以及带锈涂料防腐涂装的特点，充分总结现有工程的试验、施工及验收经验，确保标准内容科学合理。

- 可行性原则

本标准所提技术要求均不低于国家现行标准，并与国家现行标准、国家及地方法律法规政策保持协调一致，条款规定明确、清晰无歧义，可满足指导工程建设及应用推广的要求。

- 规范性原则

本标准严格按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定编写，并符合《标准起草规则》（GB/T 20001）系列标准中的相关规定。

标准框架

本标准的主要内容框架如表1。

表1 标准主要内容框架

| 序号 | 要素类型 | 要素编排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料性概述要素 | 封面 |
|  |  | 目次 |
|  |  | 前言 |
| 2 | 规范性一般要素 | 范围 |
|  |  | 规范性引用文件 |
| 3 | 规范性技术要素 | 术语和定义 |
|  |  | 基本规定 |
|  |  | 材料 |
|  |  | 技术要求 |
|  |  | 施工工艺 |
|  |  | 试验检验 |
|  |  | 验收 |
| 4 | 规范性补充要素 | 附录A 基面情况方案参照表 |
|  |  | 附录B 常用防腐涂层配套 |
|  |  | 附录C 防腐涂层配套产品 |
|  |  | 附录D 钢构件防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录 |

主要内容

本标准适用于电力工程中大气环境下各类电力钢结构（包括输电塔、主厂房刚架、管道支架、设备支撑钢结构等）的带锈涂装施工及质量验收，规定了带锈涂装的材料要求、技术要求、施工工艺、试验检验及验收的全流程技术规范，旨在提升电力钢结构带锈涂装的施工质量与防腐效果，降低运维成本，保障电力系统安全稳定运行。正文内容共包括9个主要章节及3个规范性引用附录，主要章节包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、材料、技术要求、施工工艺、试验检验、验收；规范性引用附录包括：基面情况方案参照表、常用防腐涂层配套、防腐涂层配套产品和钢构件防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录。标准参考了《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205）、《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212）等建筑防腐蚀及钢结构工程领域现行成熟标准，引用了《涂装作业安全规程》（GB 7691）等相关国家及行业标准的技术条款结合电力钢结构带锈涂装的工艺特性与行业需求进行创新和完善，主要技术内容包括：

- 明确对电力钢结构、带锈涂装、带锈涂装防腐蚀涂层结构、带锈涂装底面合一材料等核心术语给出统一、清晰的定义，规范行业技术表述；明确标准适用场景、不适用场景及基本执行原则，统一设计、施工、监理、检测、验收各方的理解与执行口径；

- 系统规定带锈涂装所用底层涂料、中间层涂料、面层涂料、底面合一涂料、稀释剂、修补材料的选用原则、质量指标、配套兼容性与环保安全要求；

- 按GB/T 19292.1《金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 第1部分：分类、测定和评估》将大气腐蚀环境划分为C1~C5等级，结合电力工程沿海高盐雾、工业污染、湿热高温等特点，明确不同腐蚀环境下的技术指标；

- 提出不同腐蚀环境、不同设计工作年限下的带锈涂装涂层配套方案，明确涂层构造、材料选型与干膜厚度要求，结合沿海、工业、湿热等典型电力工程服役环境，形成与设计寿命相匹配的涂层体系，确保防腐效果、耐久年限与工程实际需求高度契合，同时兼顾施工经济性与可实现性；

- 规范带锈涂装施工的环境条件、表面处理工艺、涂料调配方法、涂装作业流程及安全环保措施，对施工准备、基面处理、涂料配制、预涂、喷涂、刷涂、辊涂、涂层固化、膜厚控制、修补与成品保护等全流程工序进行系统性约束，重点强化复杂部位、高空作业、潮湿环境下的施工控制要求，确保施工过程规范、质量稳定、安全可控；

- 规范全流程质量检验要求，明确原材料检验、施工过程检验、基底检验、涂装完工检验的检验项目、检测方法、合格标准与抽样规则，覆盖涂料性能、表面处理质量、涂层外观、厚度、附着力、针孔等关键指标，形成覆盖施工全过程的质量检验体系，保证工程质量可检测、可判定、可追溯;

- 建立分阶段验收体系，规定基层验收、材料验收、涂装施工验收、成品验收的具体要求，明确验收资料组成、验收程序、检验批划分原则与不合格项处置方式，将验收流程与电力工程建设管理模式相衔接，确保验收工作规范化、标准化、可落地，同时配套统一的验收记录表格，提升工程管理与归档效率。

主要内容确定依据

- 腐蚀环境等级与技术要求

GB/T 19292.1依据金属标准试样在大气环境中暴晒第一年后的腐蚀损失测试结果将大气腐蚀环境等级分为C1-C5五个等级。

技术要求方面，参考《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046）中对表面处理、涂层配套的核心要求，结合带锈涂装“除锈转化与防腐一体化”的工艺特性，明确钢材表面初始锈蚀等级、除锈及表面粗糙度等指标。涂层配套方案基于腐蚀环境等级与设计工作年限（8年、10年、15年），参考《带锈涂装涂料》（HG/T 4845）等标准的涂料性能要求，通过工程实践验证筛选出无机改性聚氨酯、氟碳、聚硅氧烷等耐候性、耐腐蚀性优异的涂料组合，明确各涂层干膜厚度及构造类型，确保防护效果与设计寿命匹配。

- 施工工艺

- 燃煤施工工艺的制定以《钢结构工程施工规范》（GB 50755）、《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212）等现行标准为基础，结合电力钢结构带锈涂装的施工难点与行业实践经验优化完善。环境条件要求参考涂料产品通用施工要求及电力工程现场施工环境特点确定，确保涂层成膜质量。

- 表面处理工艺结合带锈涂装的基面特性，明确喷射、手工 / 动力工具等除锈方法的适用场景与操作要点，规定焊缝、边角等特殊部位的打磨、预涂要求，解决特殊部位易漏涂、涂层附着力不足的问题。涂料调配与涂装方法参考双组分/多组分涂料的施工特性，明确混合比例、熟化时间、适用期及刷涂、辊涂、无气喷涂的操作参数，同时融入电力工程安全管理要求，细化防火防爆、环保处置等措施，确保施工过程安全合规。

- 试验检验和验收

试验检验要求参考《色漆和清漆 拉开法附着力试验》（GB/T 5210）、《色漆和清漆 划格试验》（GB/T 9286）等标准的检测方法，结合带锈涂装的质量控制重点，确定原材料检验（含转锈性能、附着力、耐盐雾性等核心指标）、施工过程检验（环境条件、涂料配比、湿膜厚度）、基底检验（锈蚀等级、除锈等级、清洁度）及完工检验（涂层外观、厚度、附着力、针孔）的项目与合格标准。其中，涂层附着力指标、厚度允许偏差等关键参数，通过多座电力工程钢结构带锈涂装的试验验证确定，确保指标科学可行。

验收体系参考《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205）的分阶段验收逻辑，结合电力工程质量管理要求，建立全流程验收模式，明确各阶段验收主体、内容与程序。验收资料要求（含质量证明文件、施工记录、检测报告等）依据电力工程档案管理规范确定，不合格项处置方式参考行业内质量问题处理惯例，确保验收结果可追溯、质量问题整改到位，保障电力钢结构带锈涂装工程质量符合设计要求与安全运行需求。

试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

验证分析、综述报告

- 为确保为确保《电力钢结构带锈涂装施工及验收规范》技术路线科学、指标合理、贴合工程实际，编制组围绕电力钢结构带锈涂装技术开展了长期系统性的腐蚀机理研究、室内外性能试验、现场工艺验证与多场景工程应用跟踪，形成全面、完整、可靠的技术支撑依据。长期以来，参编单位结合火电、输变电、海上风电、沿海电站、工业园区电站等不同类型电力工程特点，针对沿海高盐雾、内陆湿热、工业污染区、高温高湿等典型服役环境，系统开展了带锈转化涂料性能评价、涂层配套体系优化、表面处理工艺改进、涂装工序控制及长期耐久性评价等研究工作，完成了大量室内老化试验、盐雾试验、湿热试验、附着力测试、耐介质测试及现场实测试验，充分验证了带锈涂装材料在锈层转化、钝化封闭、附着力提升、耐蚀耐候等方面的关键性能，确定了适用于电力工程的材料选型、基面处理等级、施工控制参数与检验验收指标。相关带锈涂装技术与涂层配套体系已在国内多项电力工程中得到成熟应用，覆盖输电铁塔、主厂房钢架、管道支架、设备支撑、冷却塔构件、循环水系统钢结构等各类构件，经过多年实际运行检验，可有效实现锈层稳定转化、阻隔腐蚀介质侵入、提高涂层附着力、减少早期返锈与涂层脱落等问题，工程应用效果稳定可靠。综合试验数据与工程实践表明，带锈涂装技术能够适应电力钢结构现场除锈难度大、施工条件受限、高空作业多、维修不便等现实情况，在简化施工工序、缩短工期、降低成本、提升防腐质量、延长维护周期等方面优势显著，技术成熟可行、经济合理、安全可靠，具备全行业推广应用价值，可为本次标准编制提供充分、可信的试验依据与实践支撑。

- 图 1带锈涂装前及一年后对比（左：涂装前；右：涂装1年后）

图 2耐盐雾前后对比效果图（左：测试前；右：测试30天后）

图 3耐磨试验效果图（500转磨损后，失重0.024g）

验证情况

本标准所确定的带锈涂装材料配套、基面处理要求、施工工艺参数及检验验收指标，均来自参编单位长期技术积累与工程实践，并已在沿海燃煤电厂、内陆电站、输变电铁塔、主厂房钢架、管道支架、设备支撑钢结构等各类电力工程中广泛应用，覆盖高盐雾、高湿热、工业污染等多种典型服役环境，经过多年实际运行检验，形成了完整且可靠的工程验证数据。

工程应用效果显示，按本标准技术体系实施的带锈涂装工程，可稳定实现锈层转化、钝化封闭与长效防腐一体化，涂层附着力、耐盐雾性、耐湿热性、耐候性等关键性能均满足设计要求，有效解决了电力钢结构现场除锈不彻底、涂层易脱落、早期返锈、维护成本高等突出问题。多项在用电厂监测数据表明，带锈涂装可明显延长防腐保护周期、降低高空作业频次、减少年度运维投入，工程质量可靠、安全效益与经济效益显著，充分证明本标准各项技术要求科学合理、成熟可行，具备在全行业推广应用的实践基础。

预期效益

本标准预期达到以下效果：

- 统一电力钢结构带锈涂装施工与验收技术要求，规范材料选型、基面处理、施工工艺及质量检验流程，全面提升电力钢结构防腐工程质量，延长结构使用寿命，降低腐蚀失效风险，保障电力系统长期安全稳定运行。

- 简化现场除锈工序、缩短施工周期、减少重复维修频次，显著降低电力钢结构防腐全生命周期运维成本，提升发电、输电、变电等各类电力工程的经济效益与运营效率。

- 填补电力行业带锈涂装专项标准空白，推动防腐技术规范化、标准化应用，带动环保型带锈涂料、高性能防腐涂层等相关产业升级，促进电力工程绿色施工与高质量发展。

与国际、国内同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的样品、样机的有关数据对比情况

与同类标准技术内容对比情况

目前目前，国内电力钢结构带锈涂装施工与验收主要依据GB/T 50046《工业建筑防腐蚀设计标准》、GB 50205《钢结构工程施工质量验收标准》、GB 50212《建筑防腐蚀工程施工规范》等通用标准，以及HG/T 4845《带锈涂装涂料》等材料类专项标准执行，国际上通常参考ISO 12944系列防护涂料标准。

经对比，现有同类标准存在适用范围广、行业针对性不强、技术条款分散等问题，未充分结合电力钢结构服役环境特殊、结构形式多样、现场施工条件复杂等特点，对带锈涂装 “除锈转化一体化” 的工艺特性缺乏针对性规定，难以满足电力工程精细化管控需求。主要差异与优势体现在：(1) 适用场景更聚焦。同类标准为通用工业建筑或钢结构防腐蚀规范，未考虑电力行业沿海高盐雾、工业重污染、高空密集节点等特殊工况；本标准专门面向输电塔、主厂房钢架、管道支架、设备支撑等电力钢结构，针对性更强。(2) 技术体系更完整。同类标准多单独规定材料性能、表面处理或通用验收要求，未形成闭环；本标准构建材料—技术要求—施工工艺—试验检验—验收全流程规范，覆盖从基面处理到成品交付的全过程管控。(3) 关键指标更明确。同类标准未细化带锈涂装的锈蚀等级、除锈等级、涂层配套、特殊部位处理等核心参数；本标准结合电力工程实践，明确不同腐蚀等级、不同设计使用年限下的涂层体系、干膜厚度、附着力、验收规则，可直接落地执行。(4) 安全环保更贴合。同类标准未结合电力施工现场特点提出安全与环保要求；本标准强化防火防爆、VOC 控制、粉尘治理、有限空间作业等内容，更符合电力工程现场管理规定。

综上，本标准在吸收现有标准核心技术内容的基础上，补齐电力行业专项标准空白，实现从“通用规范”向“电力场景专用”升级，技术内容更系统、指标更清晰、操作性更强，能够有效解决现行标准在电力钢结构带锈涂装工程中适用性不足的问题。

采用国际标准情况

本标准引用国际标准ISO 4628《色漆和清漆 漆膜老化的评定 缺陷的变化程度、数量和大小规定》。

以国际、国内标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用相关标准，并说明未采用相关标准的原因

未有以国际、国内标准为基础的起草情况。

与现行法律法规、强制性标准及其他标准的关系

本标准的编制严格遵循国家现行的法律法规，如《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等，确保工程建设活动合法合规。在与国家现行标准的关系方面，充分考虑并衔接了钢结构防腐蚀相关工程领域的现行标准，如《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046）、《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205）《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》（GB 50726）等强制性标准保持一致，明确表面处理、涂层质量、施工安全等核心要求不低于强制性标准规定；引用《带锈涂装用水性涂料》（HG/T 5173）《色漆和清漆 拉开法附着力试验》（GB/T 5210）《涂装作业安全规程》（GB 7691）等专项标准的技术指标，规范涂料性能、试验方法、安全操作等内容；参考了《钢结构工程施工规范》（GB 50755）等推荐性标准的先进理念，结合电力行业特性细化腐蚀环境分级、涂层配套方案、特殊部位处理等专项要求。本标准在关键技术指标、施工工艺要求、安全环保措施、检验验收规则等方面，均与上述标准保持协调一致，未低于现行标准的强制性要求；同时，针对电力钢结构带锈涂装的行业特殊性，在腐蚀环境等级划分、涂层配套方案、特殊部位施工要点、电力场景适配性要求等方面进行了专项补充和细化，既确保了与现有标准体系的有效衔接，又填补了电力行业带锈涂装施工及验收专项标准的空白，是对我国电力钢结构防腐蚀技术标准体系的完善和补充，为电力工程中带锈涂装工程的规范实施提供了更具针对性的技术依据。

重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中暂无重大分歧意见。

涉及专利的有关说明

本标准编制过程中，未识别出涉及专利的内容。

实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

- 建议中电建协组织相关会员单位如设计院、施工单位、监理单位、生产厂家、电厂、质量监督机构等开展标准培训活动，详细解读标准内容，使从业人员深入理解和掌握标准要求，提高其质量意识和执行能力；

- 为协会会员单位提供后期技术指导和服务，定期收集整理企业在执行标准过程中遇到的问题，及时予以反馈和解答，确保新标准应用过渡平稳、有序，避免因标准更新对工程建设、电站运营造成不利影响。

其他应当说明的事项

无。