团体标准

T/CEPCA XXXX—2026

附件3

ICS  27.010

CCS  F 01

CS  27.010

CCS  F 01

电力钢结构带锈涂装施工及验收规范

Specification for Construction and Acceptance of Coating on Ruaty Substrate for Electric Power Steel Structure

（征求意见稿）

2026 - XX - XX 发布

- XX - XX发布

2026 - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会

发  布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  基本规定	2

5  材料	2

6  技术要求	3

7  施工工艺	4

8  试验检验	5

9  验收	9

附录A（规范性）  基面情况方案参照表	12

附录B（规范性）  常用防腐涂层配套	13

附录C（规范性）  防腐涂层配套产品性能要求	15

附录D（资料性）  钢构件防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录	20

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出。

本文件由中国电力建设企业协会标准化管理委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会标准化管理中心（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100166）

电力钢结构带锈涂装施工及验收规范

范围

本文件规定了电力钢构件带锈涂装的防腐材料、技术要求、施工工艺、试验检验及验收。

本文件适用于电力钢构件带锈涂装施工及验收

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30981 工业防护涂料中有害物质限量

GB 50205 钢结构工程施工质量验收标准

GB 50212 建筑防腐蚀工程施工规范

GB 50726 工业设备及管道防腐蚀工程施工规范

GB 50755 钢结构工程施工规范

GB/T 1725 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

GB/T 1728 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法

GB/T 1733-1993 色漆和清漆 耐水性的测定 浸水法

GB/T 1740 漆膜耐湿热测定法

GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 1865-2009 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射

GB/T 5210 色漆和清漆 拉开法附着力试验

GB/T 6742 色漆和清漆 弯曲试验（圆柱轴）

GB/T 8923.1 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 9264 色漆和清漆 抗流挂性评定

GB/T 9274-1988 色漆和清漆 耐液体介质的测定

GB/T 9286 色漆和清漆 划格试验

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 13288.2 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法

GB/T 18570.3 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第3部分：涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定（压敏粘带法）

GB/T 19292.1 金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 第1部分：分类、测定和评估

GB/T 31586.1 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力（破坏强度）的评定和验收准则 第1部分：拉开法试验

GB/T 31586.2 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力（破坏强度）的评定和验收准则 第2部分：划格试验和划叉试验

GB/T 50046 工业建筑防腐蚀设计标准

GB/T 50224 建筑防腐蚀工程施工质量验收标准

HG/T 2454 溶剂型聚氨酯涂料（双组分）

HG/T 3792 交联型氟树脂涂料

HG/T 4755 聚硅氧烷涂料

ISO 4628 色漆和清漆 漆膜老化的评定 缺陷的变化程度、数量和大小规定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

钢结构 steel structure

以钢板、钢管、热轧型钢或冷加工成型的型钢通过焊接、铆钉或螺栓连接而成的结构。

电力钢结构 electric power project steel structure

电力工程中采用的钢结构。

带锈涂装 coating on rusty substrate

电力钢构件表面无需彻底除锈，采用带锈转化涂料在达标锈蚀基层直接施工，实现除锈转化与防腐
防护一体化的涂装工艺。

带锈涂装防腐蚀涂层结构 anti-corrosion coating structure with rust coating

以带锈转化涂料为底涂，与防腐中间层涂料和防腐面层涂料构成，具有相容性的复合涂层。

带锈涂装底面合一材料 rust-tolerant priming – Topcoat integrated anticorrosive coating

可直接涂覆于带锈钢铁结构表面，能同时具备底漆的防锈钝化功能和面漆的耐候保护与装饰功能，且能形成完整保护膜的材料。

基本规定

带锈防腐涂装所用材料应具有产品质量证明文件，其质量和材料性能应合格、有效、配套，进场前应完成验收与检验。

钢构件带锈涂装施工的环境温度宜为5℃～38℃,相对湿度应不大于85%,且钢构件的表面温度应高于周围空气的露点温度3℃以上。涂装作业环境条件应满足涂料产品说明书要求。

施工单位应编制相应施工方案，完成技术交底，带锈涂装方案应根据钢构件基面情况，按照附录A要求编制。

带锈涂装工艺的选用应综合考虑结构的重要性、所处腐蚀介质环境、设计工作年限、维护条件及全寿命周期成本等要素。

涂料、涂装道数、涂层厚度均应满足设计要求,相邻二道涂层的施工间隔时间应符合涂料产品说明书要求。设计文件无要求时,涂层干膜总厚度应满足附录B的要求。

施工全过程应满足安全、环保、职业健康要求。

待涂装前的涂层缺陷程度应按ISO 4628《色漆和清漆 涂层老化的评定 缺陷的变化程度、数量和大小规定》第1部分至第6部分的规定来评定。宜给出与原有涂层有关的补充性资料,包括涂层体系类型、制造厂名、腐蚀性污染物、附着力、涂膜厚度和修复涂覆次数。

钢构件涂装材料应考虑与原涂层的兼容性,施工前进行兼容性试验，验证涂层间附着力和结合性，试验合格后方可施工。

带锈涂装应按检验批、分项工程组织验收，资料应完整、真实、可追溯。

材料

所用材料不应使用醇酸涂料，且宜由同一生产厂家提供，由不同厂家提供时，应进行兼容性测试。

所用材料应符合GB 30981《工业防护涂料中有害物质限量》的有害物质限量要求。

底层涂料应具有防腐性能。

中间层涂料应具有屏蔽性。

面层涂料应具有耐候性、耐化学介质性和装饰性。

底面合一涂料应具有防腐性能、屏蔽性、耐候性、耐化学介质性和装饰性。

稀释剂应符合国家相关环保和安全标准，且与涂料配套。

用于涂层局部损伤修补的材料，性能应与原设计涂层体系相匹配，优先采用专用修补材料。

防腐涂层配套产品性能应满足附录C的技术要求。

技术要求

腐蚀环境的分类

分类原则

钢构件腐蚀环境应根据介质形态（大气、气态介质）、腐蚀强度、典型应用场景进行分类，同一环境存在多种介质时，按腐蚀性等级最高者确定。

大气环境腐蚀分类

大气环境腐蚀等级分类应按GB/T 19292.1《金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 第1部分：分类、测定和评估》执行。

表面处理

表面锈蚀等级和除锈等级

钢构件表面初始锈蚀等级不应低于GB/T 8923.1《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：为涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》规定的C级；薄壁钢构件（厚度≤6mm）或重要承重钢构件（如主厂房钢架、输电塔主杆）初始锈蚀等级不应低于B级。

带锈防腐蚀涂装前，钢构件表面除锈等级应符合设计要求，设计无要求时满足以下要求：

采用喷射清理时，除锈等级应达到 Sa1级；

采用手工或动力工具清理时，除锈等级应达到St2级。

表面粗糙度

钢构件的表面粗糙度应在30μm ~ 75μm范围内，且不应大于干漆膜厚度的1/3。

表面清洁度

在不放大的情况下观察时，表面应无可见的油、脂和污物，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。

特殊部位处理

特殊部位处理应满足以下要求：

- 焊缝两侧100mm范围内除锈等级应与主体结构一致；

- 无设计要求时，钢构件自由边上的尖角应无毛刺。

涂装要求

涂层配套要求

涂层配套及厚度应根据腐蚀环境等级、设计工作年限确定，满足附录B要求。

特殊部位涂装设计

焊缝部位应进行预涂，底层预涂厚度不小于40μm，预涂后再按正常涂层配套完成后续涂装；焊缝处涂层应连续、均匀，无漏涂、针孔、气泡等缺陷。

边角部位打磨圆滑后，应加涂一遍，该部位总干膜厚度宜比平面部位增加10%-20%。

高强螺栓设计要求涂装连接面时，应采用不影响摩擦系数的防腐涂层或带锈底漆薄涂，涂装后摩擦系数应符合设计要求，高强螺栓连接副外表面应在终拧后涂装。

施工工艺参数要求

基材表面温度应在 5℃~35℃ 之间，且至少高于露点温度 3℃。环境相对湿度不宜大于 85%。

双组分或多组份涂料应按照涂料产品说明书规定的比例进行调配。使用机械工具充分搅拌，并在规定的适用期内用完。严禁使用非配套稀释剂。

涂装方法宜采用刷涂、辊涂或无气喷涂。施工时应保证涂层均匀、无漏涂、无流挂。涂装间隔时间应按照涂料产品说明书要求。

施工工艺

一般规定

钢构件带锈涂装工程的施工，应符合GB 50755《钢结构工程施工规范》、GB 50205《钢结构施工质量验收规范》、GB 50212《建筑防腐蚀工程施工规范》及GB 50726《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》等的有关规定。

钢构件带锈涂装的施工，所用材料应具有产品质量证明文件，并经验收；需要送检时当送检合格后方可使用。

施工时环境温度宜为5℃～38℃，空气相对湿度不大于85%（或按涂料产品说明书要求），基材表面温度应高于露点3℃以上。

严禁在雨、雪、雾、风力大于5级和扬沙天气等进行露天施工。

夏季高温时应避免阳光直射下的施工，必要时采取遮阳措施。

表面处理

钢构件表面在涂装前应进行表面处理，技术要求应符合6.2规定。

已除锈的钢构件表面，带锈底漆涂装时间不应超过4h。

钢构件表面处理可采用喷射、手工或动力工具等处理方法。

喷射处理后的钢构件表面清洁度等级不应低于GB/T 8923.1规定的Sa1级；对于腐蚀环境苛刻或重要的构件，宜达到Sa2级。表面粗糙度（Rz）应控制在30μm～75μm范围内，并应符合涂料供应商的要求。

喷射处理的磨料包括金属磨料、非金属磨料，金属磨料包括钢丸、钢砂等，非金属磨料多使用石英砂。磨料应清洁、干燥。磨料的种类和粒度应根据钢构件表面的原始锈蚀程度、设计文件或涂装专项方案所要求的喷射工艺、清洁度和表面粗糙度进行选择。壁厚大于或等于4mm的钢构件可选用粒度0.5mm～1.5mm的磨料，壁厚小于4mm的钢构件宜选用粒度较小的磨料。

对于无法进行喷射清理的局部区域（如焊缝、边角、修补处），可采用角向砂轮机（配砂轮片或纤维磨盘）、钢丝轮、针枪、除锈锤等动力工具进行处理，并应扩大处理区域，形成平滑过渡。打磨宜形成一定的表面粗糙度。

局部修补、小面积作业或无法采用喷射处理的区域，可使用钢丝刷、铲刀、刮刀、砂纸（布）等手工工具，手动清除钢构件表面松动的氧化皮、浮锈、旧漆皮及污物。

表面清理后应用干燥洁净的压缩空气清除浮尘和碎屑，必要时采用溶剂清洗。

涂装施工

施工人员应进行技术与安全交底。

材料复查与调配要求：

- 核对涂料品种、牌号、颜色、批次及数量，确保与设计要求和表面处理等级相匹配。检查产品有效期。

- 应按产品说明书提供的技术数据规定的比例，使用动力搅拌器将基料与固化剂混合，并充分搅拌均匀，调配后需静置熟化规定时间后方可使用。

- 应在涂料规定的适用期内用完,不得使用超出适用期或已胶化的涂料。

- 使用配套的专用稀释剂，添加量不得超过涂料产品说明书规定的最大允许比例。

施工方法与工艺控制

预涂要求：

- 对于焊缝、切口、孔洞、螺栓连接处、边角及所有不易喷涂到的部位，应采用刷涂方式进行预涂。

- 预涂应在喷涂底漆前进行。

施工方法：

  - 刷涂与辊涂：

- 适用于小面积、复杂结构、修补或预涂。要求用力均匀，纵横交错涂刷，涂料应渗透入锈层和缝隙。

无气喷涂：

- 适用于大面积平整区域，效率高，成膜质量好。控制喷涂压力、喷枪口径、喷距（通常30～50cm）、移动速度必须根据涂料粘度和所需膜厚进行优化，避免流挂、干喷或膜厚不足。喷涂轨迹应有50%的重叠，确保厚度均匀。

涂装工艺

预涂工艺

在喷涂底层涂料之前，所有焊缝、角焊缝、自由边、切孔、螺栓连接面、难以喷涂的角落及工具无法处理的缝隙，应采用刷涂法，使涂料渗透到所有缝隙和凹陷处。

喷涂工艺

喷涂设备应根据涂料粘度、固体份和所需膜厚选择，喷涂压力宜为10MPa～20MPa。型钢背面、密集构件，应调整角度或使用扇形喷枪，确保覆盖。

刷涂、辊涂工艺

小面积、复杂结构、修补或预涂，采用刷涂或辊涂。刷涂应纵横交错进行，最后沿一个方向理平；辊涂应采用“W”或“M”形路径滚动，最后沿垂直方向滚平，避免产生气泡。

安全和环境保护

安全要求

涂料及稀释剂应存放在专用库房内，不应与其他材料混放。挥发性物料应密封保存。

涂料库房必须通风良好，设置防雷、接地设施和“严禁烟火”标志，严禁住人。库内不应存放易燃易爆物品，不同涂料应分类摆放。库房应与生活区、动火区保持安全距离，并悬挂“消防重点部位”标识。

调配场所必须通风良好，严禁烟火，并配备足量消防器材。

调配涂料应在下风方向进行，操作人员位于上风侧，距明火或易燃物不应小于10米。

不应在工作面大量存放涂料和稀释剂，涂料容器非使用时应密闭。

作业人员应正确使用劳动防护用品。在密闭空间内施工，应按照有限空间作业规定进行。

涂装作业应避免与动火作业立体交叉施工。不应擅自进入起重作业区。

环境保护

钢构件表面喷射清理宜在密闭喷砂房内进行，并配备除尘系统。现场固定场所作业应采取有效围挡和除尘措施。现场大型构件处理时，应采取局部粉尘控制措施。

施工过程中应对废气、废水、固废及噪声进行控制，产生的危废品应按相关规定处理。

试验检验

表面处理检验

钢构件表面除锈等级应采用GB/T 8923.1规定的图片对照观察检查，检查结果应符合GB/T 50046的规定。

钢构件表面灰尘等级按GB/T 18570.3《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第3部分：涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定（压敏粘带法）》进行检测，检验结果应达到2级及以上的要求。

C5环境现场施工时，宜对表面可溶性盐分进行检测，表面可溶性盐分氯化物残留量不应高于7µg/cm2。

原材料检验

带锈涂装材料检验方法应符合表1的规定。

带锈涂装底层材料性能检验方法

| ## 序号 | ## 检验项目 | ## 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 在容器中状态 | ## 打开容器，用调刀或搅拌棒搅拌，允许底部有沉淀，若经搅拌易于混合均匀，可评为“搅拌混合后无硬块，呈均匀状态”。 |
| ## 2 | ## 不挥发物含量 | ## 应符合GB/T 1725《色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定》规定， ## 烘烤温度为（105±2）℃，烘烤时间为2h |
| ## 3 | ## 耐冲击性 | ## 应符合GB/T 1732《漆膜耐冲击测定法》规定。 |
| ## 4 | ## 弯曲试验 | ## 应符合GB/T 6742《色漆和清漆 弯曲试验（圆柱轴）》规定。 |
| ## 5 | ## 干燥时间 | ## 应符合GB/T 1728《漆膜、腻子膜干燥时间测定法‌》规定， ## 其中表干采用指触法，实干采用压滤纸法。 |
| ## 6 | ## 划格试验 ## （划格间距2mm） | ## 应符合GB/T 9286《色漆和清漆 划格试验》规定。 |
| ## 7 | ## 耐水性 | ## 应符合GB/T 1733-1993《色漆和清漆 耐水性的测定 浸水法》中甲法规定。试板测试前需进行封边和封背。将3块试板浸入水中，试验结束后取出样板观察。如3块样板中有2块为出现起泡、生锈、开裂、剥落、明显变色等涂膜病态现象，则评定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，应按GB/T 1766《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》进行描述。 |
| ## 8 | ## 耐盐水性 | ## 应符合GB/T 9274-1988《色漆和清漆 耐液体介质的测定》中甲法规定。浸入3%（质量分数）的氯化钠溶液中，试验结束后取出样板观察，如3块样板中有2块为出现起泡、生锈、开裂、剥落、明显变色等涂膜病态现象，则评定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，应按GB/T 1766进行描述。 |
| ## 9 | ## 耐湿热性 | ## 应符合GB/T 1740《漆膜耐湿热测定法》规定。如出现起泡、生锈、 ## 开裂和剥落等涂膜病态现象，应按GB/T 1766进行描述。 |
| ## 10 | ## 耐盐雾性 | ## 应符合GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》规定（试板不划线）。应按GB/T 1766进行描述并评级。 |

界面中间层材料检验方法应符合表2的规定。

界面中间层材料检验方法

| ## 序号 | ## 检验项目 | ## 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 在容器中状态 | ## 打开容器，用调刀或搅拌棒搅拌，允许底部有沉淀， ## 若经搅拌易于混合均匀，可评为“搅拌混合后无硬块，呈均匀状态”。 ## 主剂和固化剂应分别测试。 |
| ## 2 | ## 不挥发物含量 | ## 应符合GB/T 1725规定，烘烤温度为（120±2）℃， ## 烘烤时间为1h，试样量为2g。 |
| ## 3 | ## 流挂性 | ## 将主剂和固化剂按产品规定的比例混合，搅拌均匀，在23℃±2℃条件下熟化30min后按GB/T 9264《色漆和清漆 抗流挂性评定》规定进行。 |
| ## 4 | ## 干燥时间 | ## 应符合GB/T 1728规定， ## 其中表干采用指触法，实干采用压滤纸法。 |
| ## 5 | ## 弯曲试验 | ## 应符合GB/T 6742规定。 |
| ## 7 | ## 耐冲击 | ## 应符合GB/T 1732规定。 |
| ## 8 | ## 附着力 | ## 应符合GB/T 5210《色漆和清漆 拉开法附着力试验》规定，采用直径为20mm的试柱，上、下两个试柱与试板同轴心对接进行试验。 |
| ## 9 | ## 与原涂层适应性 | ## 对与涂层进行表面清理，打磨去除、鼓泡、开裂、粉化等不良涂层，除去表面油污、灰尘等附着物，涂刷一道界面中间层材料，若易施工不咬起，室温条件下放置7d后，目视观察涂膜，不渗色、不开裂，无明显缩孔、流挂或其他病态现象，涂膜均匀，则判定与原涂层适应性符合要求。 |

氧云铁中间漆材料检验方法应符合表3的规定。

环氧云铁中间漆材料检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | 打开容器，用调刀或搅拌棒搅拌，允许底部有沉淀，若经搅拌易于混合均匀，可评为“搅拌混合后无硬块，呈均匀状态”。主剂和固化剂应分别测试。 |
| 2 | 不挥发物含量 | 应符合GB/T 1725规定，烘烤温度为（120±2）℃， 烘烤时间为1h，试样量为2g。 |
| 3 | 流挂性 | 将主剂和固化剂按产品规定的比例混合，搅拌均匀，在23℃±2℃条件下熟化30min后按GB/T 9264规定进行。 |
| 4 | 干燥时间 | 应符合GB/T 1728规定，其中表干采用指触法，实干采用压滤纸法。 |
| 5 | 弯曲试验 | 应符合GB/T 6742规定。 |
| 7 | 耐冲击 | 应符合GB/T 1732规定。 |
| 8 | 附着力 | 应符合GB/T 5210规定，采用直径为20mm的试柱， 上、下两个试柱与试板同轴心对接进行试验。 |

底面合一带锈涂装材料检验方法应符合表4的规定。

底面合一带锈涂装材料检验方法

| ## 序号 | ## 检验项目 | ## 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 在容器中状态 | ## 打开容器，用调刀或搅拌棒搅拌，允许底部有沉淀，若经搅拌易于混合均匀，可评为“搅拌混合后无硬块，呈均匀状态”。 |
| ## 2 | ## 不挥发物含量 | ## 应符合GB/T 1725规定，烘烤温度为（105±2）℃，烘烤时间为2h。 |
| ## 3 | ## 耐冲击性 | ## 应符合GB/T 1732规定。 |
| ## 4 | ## 弯曲试验 | ## 应符合GB/T 6742规定。 |
| ## 5 | ## 干燥时间 | ## 应符合GB/T 1728规定， ## 其中表干采用指触法，实干采用压滤纸法。 |
| ## 6 | ## 附着力（拉开法） | ## 应符合GB/T 5210规定，采用直径为20mm的试柱， ## 上、下两个试柱与试板同轴心对接进行试验。 |
| ## 7 | ## 耐水性 | ## 应符合GB/T 1733-1993中甲法规定。试板测试前需进行封边和封背。将3块试板浸入水中，试验结束后取出样板观察。如3块样板中有2块未出现起泡、生锈、开裂、剥落、明显变色等涂膜病态现象，则评定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，应按GB/T 1766进行描述。 |
| ## 8 | ## 耐盐水性 | ## 应符合GB/T 9274-1988中甲法规定。浸入3%（质量分数）的氯化钠溶液中，试验结束后取出样板观察，如3块样板中有2块未出现起泡、生锈、开裂、剥落、明显变色等涂膜病态现象，则评定为“无异常”。如出现以上涂膜病态现象，应按GB/T 1766进行描述。 |
| ## 9 | ## 耐湿热性 | ## 应符合GB/T 1740规定。如出现起泡、生锈、开裂和剥落等涂膜病态现象，应按GB/T 1766进行描述。 |
| ## 10 | ## 耐盐雾性 | ## 应符合GB/T 10125规定（试板不划线）。应按GB/T 1766进行描述并评级。 |
| ## 11 | ## 耐人工气候老化性 | ## 应符合GB/T 1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》中循环A规定。应按GB/T 1766的规定评级。 |

面漆材料检验方法

配套面漆检验方法如下：

- 氟碳面漆按HG/T 3792 《交联型氟树脂涂料》的规定进行；

- 聚硅氧烷面漆按HG/T 4755《聚硅氧烷涂料》的规定进行；

- 聚氨酯面漆按HG/T 2454《溶剂型聚氨酯涂料（双组分）》的规定进行。

涂层质量检验

附着力检测

附着力检测前，防护层应充分干燥固化。

防护层附着力检测可采用拉开法或划格试验和划叉试验法进行检测，拉开法应符合GB/T 31586.1《防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力（破坏强度）的评定和验收准则 第1部分：拉开法试验》的规定，划格试验和划叉试验法应符合GB/T 31586.2《防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力（破坏强度）的评定和验收准则 第2部分：划格试验和划叉试验》的规定。

拉开法检测结果不应低于3MPa，划格试验和划叉试验检测结果不应大于1级。

验收

一般规定

带锈涂装验收应满足设计文件及相关现行国家标准。

带锈涂装分项工程检验批的划分参考GB/T 50224《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》的有关规定。

带锈涂装施工的质量检验应包括下列检验内容：

- 原材料进场时，对质量保证书、合格证、说明书、使用指南等进行检查验证，需要时应进行抽样复验；

除锈后对钢构件表面除锈等级的检验与粗糙度进行检验；

涂层外观质量、厚度与附着力检验。

带锈涂装的质量验收应提供下列资料：

- 施工单位的资质证书与质量管理文件；

设计文件、设计变更等设计技术文件；

所用材料的产品合格证书、有效期内质量检验报告、进场复验报告和进场核查记录；

有关安全及功能的检验和见证检测项目检查记录；

有关观感质量检验项目检查记录；

质量验收记录；

隐蔽工程验收记录；

施工记录；

其他资料

验收过程中参照附录D填写完整验收记录，包括检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、隐蔽工程验收记录、涂层检测数据等，记录签字齐全、数据真实、准确、完整，满足工程质量追溯和归档要求。

基层验收

钢构件表面初始锈蚀等级应符合设计要求。设计无要求时，按本文件6.2.1条规定执行。

检验方法：用铲刀检查；观察比对各等级标准照片。

检查数量：全数检查。

钢构件表面除锈质量等级应符合设计要求。设计无要求时，应符合：

  - 采用喷射清理（Sa）、手动和动力工具清理（St）在不放大的情况下观察时，表面应无可见的油、脂和污物，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。

  - 采用火焰清理（F1），在不放大的情况下观察时，表面应无氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质，任何残留的痕迹应仅为表面变色（不同颜色的阴影）。

检查方法：观察比对各等级标准照片。

检查数量：根据工程规模判定，可采用全数检査；按照构件数抽査10%，且同类构件不应少于3件；平整的表面每10m2表面上的测量基准面数量不得少于3个，不规则的表面可适当增加基准面数量。

经处理的钢构件基层表面应洁净、干燥，并应无焊瘤、毛刺、裂纹、穿孔和咬边、油污及其他附着物等杂质，应修正飞边、未熔合和超过允许标准的气孔、冷隔、缩松、缩孔、夹砂及明显凹坑等缺陷。

检验方法：观察检查或对比样板标准块法，表面洁净度可按GB/T 18570.3的规定采用压敏粘带法评定。

检查数量：根据工程规模判定，可采用全数检査；按照构件数抽査10%，且同类构件不应少于3件；平整的表面每10m2表面上的测量基准面数量不得少于3个，不规则的表面可适当增加基准面数量。

钢构件表面粗糙度等级应符合设计规定。设计无规定时，按本文件6.2条规定执行。

检验方法：采用标准样板观察检验，按GB/T 13288.2《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法》规定的比较样块法检查。

检查数量：根据工程规模判定，可采用全数检査；按照构件数抽査10%，且同类构件不应少于3件；平整的表面每10m 2表面上的测量基准面数量不得少于3个，不规则的表面可适当增加基准面数量。

焊缝、边缘区域处理等级应符合设计要求。既有带缺陷的钢构件表面和既有焊缝、板边表面缺陷处理等级应符合设计要求。设计无要求时，应符合GB/T 8923.2的规定，处理后达到不低于P2级标准。

检验方法：用铲刀、规尺、目视检查。

检查数量：根据工程规模判定，可采用全数检査；按照构件数抽査10%，且同类构件不应少于3件；平整的表面每10m 2表面上的测量基准面数量不得少于3个，不规则的表面可适当增加基准面数量。

既有钢构件局部清除原有涂层的处理等级应符合设计要求。设计无要求时，应符合本文件6.2.1条和6.2.3条的规定。

检验方法：用铲刀、目视，观察比对各等级标准照片。

检查数量：全数检査；按照构件数抽査10%，且同类构件不应少于3件；平整的表面每10m 2表面上的测量基准面数量不得少于3个，不规则的表面可适当增加基准面数量。

材料验收

原材料外观质量验收开启后，不应存在结皮、结块、凝胶等现象。

检验方法：观察检查。

检查数量：应按桶数抽查5%，且不应少于3桶。

原材料现场抽样的复验报告需检验项目应包含但不限于：

盐雾测试、循环老化测试、附着力测试（拉开法、划格法）、耐湿冷热循环性、人工老化测试、弯曲试验、耐冲击测试、耐磨性等性能测试；涂层干膜厚度测试、底漆干膜中金属锌含量测试、干燥时间/h、耐水性、耐盐水性、耐湿热性、耐酸性、耐温性、不挥发物含量（%）。

检查数量：同厂家、同品牌、同包装、同批号，一次进货为一个验收批。同时同厂家、同品种、同批号的涂料应按桶数抽查5%，且不应少于3桶。同时同厂家、同品种、同批号的涂料15t为一检验批，不足15t 亦按一批（多组分产品按组分配套组批）。

涂装施工

已除锈的钢构件表面，带锈涂装涂料涂装间隔时间不宜超过4h。

检验方法：检查施工记录。

检查数量：全数检查。

涂装施工的环境条件应符合本文件4.2条的规定。

检验方法：检查施工过程中的温湿度记录仪数据、施工日志和环境监测记录等。

检查数量：全数检查。

涂料、涂装遍数、涂装间隔,涂层厚度均应满足设计文件、涂料产品标准的要求。当设计对涂层厚度无要求时，室外涂层干膜总厚度不应小于100μm，室内涂层干膜总厚度不应小于80μm。

检验方法：检查施工记录。钢构件基层表面用磁性测厚仪检查。每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm 测点涂层干漆膜厚度的平均值。漆膜厚度的允许偏差应为-20μm。

检查数量：全数检査；按照构件数抽査10%，且同类构件不应少于3件；平整的表面每10m 2表面上的测量基准面数量不得少于3个，不规则的表面可适当增加基准面数量。

涂层附着力应符合设计规定。涂层与钢构件基层的附着力：划格法不应大于1级，拉开法不应小于3MPa。

检验方法：采用涂层附着力划格器法或附着力拉开法检查。

检查数量：涂层附着力测量数不应大于设计涂装构件件数的1%，但不应少于3件，每件应抽查3点。设备每10m 2检测3处，每处测点不得少于3个，管道每隔50m检测一处，每处测点不得少于3个。

涂层针孔火花检测电压应根据涂料产品技术要求确定。每5m 2发生电火花不得超过1处。设备涂料涂层的针孔漏点每m2不得多于2个，管道每5m涂层针孔漏点不得多于1个。检测电压应根据涂料产品技术要求确定。

检验方法：采用涂层低电压漏涂检测仪或高电压火花检测仪检查。

检查数量：涂层针孔测量数不应大于设计涂装构件的1%，并不得少于3件。

每个涂层完工后应重点检查涂层外观，表面应光滑、平整、均匀一致，无漏涂、误涂，颜色正确且无色差，并不应有脱皮、返锈、开裂和明显的起皱、流坠、针眼和起泡等缺陷。

检验方法：目视观察或采用5倍～10倍放大镜检查。

检查数量：全数检查。

特殊工况验收

高温区域（如锅炉周边、高温管道支架）涂层应制作带锈钢板试验样版进行热老化试验，试验结果应符合设计文件及产品性能规定。

湿热、海洋大气或工业腐蚀环境下涂层应制作带锈钢板试验样版进行耐候性试验，包括高温湿热试验、盐雾试验、耐化学介质试验等，试验结果应符合设计文件及产品性能规定。

（规范性）
基面情况方案参照表

带锈涂装方案应参照表A.1执行

基面情况方案参照表

| 基面情况 | 基面处理要求 | 带锈涂装材料选择 |
| --- | --- | --- |
| 装饰涂层粉化、褪色，原防腐涂层完好 | 去除粉化层，表面保持洁净、干燥 | 高渗透界面剂+装饰面涂 |
| 装饰涂层粉化、开裂、起泡、起皮，原防腐涂层完好 | 打磨去除老旧装饰层 | 高渗透界面剂+装饰面涂 |
| 钢构件表面开始出现轻微锈蚀，锈蚀层厚度不大于200μm | 去除松动、开裂、鼓泡涂层和浮锈，表面保持洁净、干燥 | 带锈涂装底漆+屏蔽中间层+装饰面涂 带锈涂装底面合一材料 |
| 钢构件表面开始出现严重锈蚀，锈蚀层厚度大于200μm | 轻度喷砂至Sa1或手工打磨至St2级 | 带锈涂装底漆+屏蔽中间层+装饰面涂 带锈涂装底面合一材料 |
| 注：原防腐层为富锌涂层或镀锌层时，不应在原涂层上采用酸性带锈涂料 |  |  |

（规范性）
常用防腐涂层配套

钢构件带锈涂装涂层构造可参照表B.1至B.3。

C1至C3腐蚀环境等级钢构件防腐涂层配套

| 设计工作 年限（a） | 涂层 总厚度 μm | 构造类型 | 带锈涂装 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料 | 最小干膜厚度 μm | 道数 |
| 8≤a＜10 | 130 | 构造一 | 带锈涂装底漆 | 30 | 1 |
|  |  |  | 界面防护漆 | 20 | 1 |
|  |  |  | 聚氨酯面漆 | 80 | 2 |
|  | 80 | 构造二 | 带锈涂装底面合一材料 | 80 | 2 |
| 10≤a＜15 | 150 | 构造一 | 带锈涂装底漆 | 30 | 1 |
|  |  |  | 界面防护漆 | 40 | 1 |
|  |  |  | 聚氨酯面漆 | 80 | 2 |
|  | 100 | 构造二 | 带锈涂装底面合一材料 | 100 | 2 |

C4腐蚀环境等级钢构件防腐涂层配套

| 设计工作年限（a） | 涂层 总厚度 μm | 构造类型 | 带锈涂装 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料 | 最小干膜厚度 μm | 道数 |
| 8≤a＜10 | 150 | 构造一 | 带锈涂装底漆 | 30 | 1 |
|  |  |  | 界面防护漆 | 40 | 2 |
|  |  |  | 氟碳面漆/聚硅氧烷面漆 | 80 | 2 |
|  | 120 | 构造二 | 带锈涂装底面合一材料 | 120 | 3 |
| 10≤a＜15 | 210 | 构造一 | 带锈涂装底漆 | 30 | 1 |
|  |  |  | 界面防护漆 | 60 | 2 |
|  |  |  | 氟碳面漆/聚硅氧烷面漆 | 120 | 3 |
|  | 160 | 构造二 | 带锈涂装底面合一材料 | 160 | 4 |

C5腐蚀环境等级钢构件防腐涂层配套

| 设计工 作年限（a） | 涂层 总厚度 μm | 构造类型 | 带锈涂装 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料 | 最小干膜厚度 μm | 道数 |
| 8≤a＜10 | 230 | 构造一 | 带锈涂装底漆 | 30 | 1 |
|  |  |  | 界面防护漆 | 20 | 1 |
|  |  |  | 环氧云铁中间漆 | 60 | 1 |
|  |  |  | 氟碳面漆/聚硅氧烷面漆 | 120 | 3 |
|  | 160 | 构造二 | 带锈涂装底面合一材料 | 120 | 3 |
|  |  |  | 氟碳清漆 | 40 | 2 |
| 10≤a＜15 | 290 | 构造一 | 带锈涂装底漆 | 30 | 1 |
|  |  |  | 界面防护漆 | 40 | 1 |
|  |  |  | 环氧云铁中间漆 | 100 | 2 |
|  |  |  | 氟碳面漆/聚硅氧烷面漆 | 120 | 3 |
|  | 200 | 构造二 | 带锈涂装底面合一材料 | 160 | 4 |
|  |  |  | 氟碳清漆 | 40 | 2 |

（规范性）
防腐涂层配套产品性能要求

钢构件带锈涂装配套产品防腐性能要求应按照表C.1至C.7要求。

水性带锈涂装底漆技术要求

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单组份 | 双组分 |
| 在容器中状态 |  | 搅拌混合后无硬块，呈均匀状态 |  |
| 涂膜外观 |  | 正常 |  |
| 贮存稳定性[（50±2）℃/7d] |  | 无异常 |  |
| 耐冻融性（3次循环） |  | 不变质 |  |
| 不挥发物含量 /% |  | ≥40 |  |
| 挥发性有机化合物（VOC）含量/（g/L） |  | ≤300 |  |
| 干燥时间/h | 表干 | ≤4 |  |
|  | 实干 | ≤24 |  |
| 耐冲击性/cm |  | ≥40 |  |
| 弯曲试验/mm |  | ≤2 |  |
| 划格实验(划格间距2mm) / 级 |  | ≤2 |  |
| 耐水性 |  | 48h无异常 | 120无异常 |
| 耐盐水性（3%氯化钠溶液） |  | 48h无异常 | 120h无异常 |
| 耐湿热性 |  | 120h不起泡、不生锈、不脱落，允许轻微变色 | 240h不起泡、不生锈、不脱落，允许轻微变色 |
| 耐盐雾性 |  | 120h不起泡、不生锈、不脱落，允许轻微变色 | 300h不起泡、不生锈、不脱落，允许轻微变色 |

溶剂型带锈涂装底漆技术要求

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 容器中状态 |  | 搅拌混合后无硬块，呈均匀状态 |
| 不挥发物含量/% |  | ≥ 40 |
| 干燥时间/h | 表干 | ≤ 4 |
|  | 实干 | ≤ 24 |
| 涂膜外观 |  | 正常 |
| 弯曲试验/mm |  | ≤ 2 |
| 耐冲击性/mm |  | 50 |
| 划格实验（间距2mm）/级 |  | ≤1 |
| 耐盐水性（3%NaCl溶液） |  | 240h无异常 |
| 耐湿热性 |  | 240h不起泡、不生锈、不脱落，允许轻微变色 |
| 耐盐雾性 |  | 360h不起泡、不生锈、不脱落，允许轻微变色 |

环氧云铁中间漆技术要求

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 在容器中状态 |  | 搅拌混合后无硬块，呈均匀状态 |
| 不挥发物含量/% |  | ≥70 |
| 干燥时间/h | 表干 | ≤3 |
|  | 实干 | ≤24 |
| 弯曲试验/mm |  | ≤2 |
| 耐冲击性/cm |  | ≥50 |
| 附着力（拉开法）/MPa |  | ≥5 |

氟碳涂料技术要求

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在容器中状态 |  |  | 搅拌后均匀无硬块 |
| 不挥发物含量/% |  | 白色和浅色 | ≥50 |
|  |  | 清漆和其他色 | ≥40 |
| 基料汇总氟含量/% |  | 双组份 | ≥20 |
|  |  | 单组分 | ≥10 |
| 干燥时间/h |  | 表干 | ≤2 |
|  |  | 实干 | ≤24 |
| 遮盖率 |  | 白色和浅色 | ≥0.9 |
|  |  | 其他色 | 商定 |
| 涂膜外观 |  |  | 正常 |
| 铅笔硬度（擦伤） |  |  | ≥H |
| 耐冲击性/cm |  |  | 50 |
| 划格实验 |  |  | ≤1 |
| 附着力（拉开法）/MPa |  |  | ≥5 |
| 弯曲试验/mm |  |  | ≤2 |
| 耐酸性（50g/L,H2SO4） |  |  | 168h无异常 |
| 耐碱性（50g/L,NaOH） |  |  | 168h无异常 |
| 耐湿冷热循环性 |  |  | 10次循环无异常 |
| 耐湿热性 |  |  | 1000h不起泡、不生锈、不脱落 |
| 耐盐雾性 |  |  | 1000h不起泡、不生锈、不脱落 |
| 耐人工气候老化性（3000h） | 白色 |  | 不起泡、不脱落、不开裂，不粉化， ΔE ≤3.0，保光率≥80% |
|  | 其他色 |  | 不起泡、不脱落、不开裂，不粉化， ΔE ≤6.0或商定，保光率≥50% |

聚氨酯涂料技术要求

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 在容器中状态 |  | 搅拌后均匀无硬块 |
| 不挥发物含量/% | 白色和浅色 | ≥50 |
|  | 清漆和其他色 | ≥40 |
| 干燥时间/h | 表干 | ≤2 |
|  | 实干 | ≤24 |
| 涂膜外观 |  | 正常 |
| 铅笔硬度(擦伤) |  | ≥F |
| 耐冲击性/cm |  | 50 |
| 弯曲试验/mm |  | ≤2 |
| 划格试验/级 |  | ≤1 |
| 附着力(拉开法)/MPa |  | ≥4 |
| 耐酸性(50 g/L H2SO4) |  | 168h无异常 |
| 耐碱性(20 g/L NaOH) |  | 168h无异常 |
| 耐盐雾性 |  | 1000h不起泡、不生锈、不脱落 |
| 耐人工气候老化性 | 白色和浅色 | 1000h不起泡、不生锈、不开裂、不脱落 粉化 ≤2级 变色 ≤2级 失光 ≤1级 |
|  | 其他色 | 1000h不起泡、不生锈、不开裂、不脱落 粉化 ≤2级 变色 商定 失光 商定 |

聚硅氧烷涂料技术要求

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容器中状态 |  |  | 搅拌后均匀无硬块 |
| 不挥发物含量/% |  |  | ≥75 |
| 干燥时间/h | 表干 |  | 2 |
|  | 实干 |  | 24 |
| 涂膜外观 |  |  | 正常 |
| 基料中硅氧键含量(全漆)/% |  |  | ≥15 |
| 铅笔硬度(擦伤) |  |  | ≥F |
| 弯曲试验/mm |  |  | ≤3 |
| 耐冲击性/cm |  |  | 50 |
| 耐磨性(500 g+500r)/g |  |  | ≤0.04 |
| 附着力（拉开法）/MPa |  |  | ≥3 |
| 耐酸性（50g/L H2SO4） |  |  | 240h无异常 |
| 耐碱性（50g/L NaOH） |  |  | 240h无异常 |
| 耐湿冷热循环性 |  |  | 10次循环无异常 |
| 耐湿热型 |  |  | 3000h不起泡、不生锈、不脱落 |
| 耐盐雾性 |  |  | 3000h不起泡、不生锈、不脱落 |
| 耐人工气候老化（3000h） |  | 白色和浅色 | 变色≤2级，失光≤2级，粉化≤2级，不起泡、不脱落、不开裂 |
|  |  | 其他色 | 变色≤3级，失光≤3级，粉化≤2级，不起泡、不脱落、不开裂 |
| 循环老化试验 |  |  | 25次循环粉化≤2级，不起泡、不生锈、不脱落、不开裂 |

底面合一带锈涂料技术要求

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在容器中状态 |  |  | 搅拌后均匀无硬块 |
| 不挥发物含量/% |  |  | ≥50 |
| 干燥时间/h |  | 表干 | ≤2 |
|  |  | 实干 | ≤24 |
| 涂膜外观 |  |  | 正常 |
| 铅笔硬度（擦伤） |  |  | ≥H |
| 耐冲击性/cm |  |  | 50 |
| 划格实验 |  |  | ≤1 |
| 附着力（拉开法）/MPa |  |  | ≥5 |
| 弯曲试验/mm |  |  | ≤2 |
| 耐酸性（50g/L,H2SO4） |  |  | 168h无异常 |
| 耐碱性（20g/L,NaOH） |  |  | 168h无异常 |
| 耐湿冷热循环性 |  |  | 10次循环无异常 |
| 耐湿热性 |  |  | 1000h不起泡、不生锈、不脱落 |
| 耐盐雾性 |  |  | 1000h不起泡、不生锈、不脱落 |
| 耐人工气候老化性（1000h） | 白色 |  | 不起泡、不脱落、不开裂，不粉化， ΔE ≤3.0，保光率≥80% |
|  | 其他色 |  | 不起泡、不脱落、不开裂，不粉化， ΔE ≤6.0或商定，保光率≥50% |

（资料性）
钢构件防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录

钢构件带锈涂装施工验收应参照表D.1执行

钢构件防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录表

工程名称：                                                       编号：

| #### 单位（子单位） #### 工程名称 |  |  |  |  | 分部(子分部)工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 材料质量 |  |  | 质量保证书、合格证、说明书等齐全合格，需抽样时按规复验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 表面除锈质量等级 |  |  | 符合设计要求；设计无要求时，喷射清理（Sa）、手动、动力工具清理（St）在不放大的情况下观察时，表面应无可见的油、脂和污物，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质；火焰清理（F1），在不放大的情况下观察时，表面应无氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质，任何残留的痕迹应仅为表面变色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 经处理后基层表面质量 |  |  | - 应洁净、干燥，应无焊瘤、毛刺、裂纹、穿孔和咬边、油污及其他附着物等杂质，飞边、未熔合和超过允许标准的气孔、冷隔、缩松、缩孔、夹砂及明显凹坑等缺陷已修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 表面粗糙度 |  |  | 符合设计要求；设计无要求时为30μm～75μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 焊缝、边缘处理等级，既有带缺陷的钢构件表面和既有焊缝、板边表面缺陷处理等级 |  |  | 1.符合设计要求；2.设计无要求时，符合GB/T8923.2规定，不低于P2级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 既有钢构件局部清除原有涂层的处理等级 |  |  | 应符合设计要求。设计无要求时，按本文件6.2.1、6.2.3执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 材料外观质量 |  |  | 不应存在结皮、结块、凝胶等现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 除锈后涂装间隔时间 |  |  | 间隔时间不宜超过4h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 涂料、涂装遍数、涂装间隔、漆膜厚度偏差 |  |  | 符合设计及涂料说明书要求；当设计对涂层厚度无要求时，室外涂层干膜总厚度不应小于100μm，室内涂层干膜总厚度不应小于80μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 涂层外观质量 |  |  | 光滑平整、均匀一致，无漏涂、误涂、脱皮、返锈、开裂、起皱、流坠、针眼、起泡等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 底层与钢构件基层的附着力 |  |  | 应符合设计要求；设计无要求时拉开法≥3MPa，划格法≤1级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 涂层针孔火花检测 |  |  | 检测电压应符合产品说明书；构件每5m²电火花≤1处；设备每㎡漏点≤2个；管道每5m漏点≤1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位检查结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 施工单位自检结果 |  |  | 专业工长（班组长）： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |