附件2

中国电力建设企业协会团体标准

《电力钢结构涂镀锌施工及验收规范》

编制说明

工作简况

任务来源

根据中国电力建设企业协会《关于印发2025年第一批中国电力建设企业协会标准制定计划的通知》（中电建协〔2025〕131号），中国电力建设企业协会标准化管理委员会表决通过2025年第一批中国电力建设企业协会团体标准制定计划，《电力钢结构涂镀锌防腐涂装施工及验收规范》（计划编号：T/CEPCA 2025101）（以下简称“本标准”）由中国电力建设企业协会标准化管理委员会负责管辖，深圳市嘉达节能环保科技有限公司牵头组织开展编制工作。

制定背景

在电力工程钢结构广泛应用于电站主厂房、输电塔、锅炉钢架、管道支架、冷却塔构架、烟气处理系统等核心建（构）筑物与设备支撑体系，是电力设施安全运行的关键载体。其服役环境复杂严苛：沿海区域面临高盐雾、高湿度、高氯离子侵蚀，工业区域承受SO₂、H₂S、酸性冷凝液等介质腐蚀，高温工况、昼夜温差剧变、频繁启停热循环进一步加剧涂层老化、脱落、锈蚀风险，焊缝、边角、螺栓连接面、异形构件等关键部位腐蚀问题尤为突出。

腐蚀不仅消耗资源，而且破坏生产、生活等许多活动的正常运行。据报道，目前全世界每年因腐蚀造成的经济损失约10000亿美元，钢铁因腐蚀而报废的数量为当年产量的25％~30％。目前我国由于金属材料和周围环境发生化学或电化学反应所带来的腐蚀损失每年大约5000亿元人民币，约占我国国民生产总值的6％左右。我国石油与天然气每年由腐蚀造成的损失约100亿元，煤炭工业每年腐蚀损失约为55．6亿元，而电力系统每年的腐蚀损失则近17亿元。涂装防腐涂料作为最有效、最经济、应用最普遍的防腐方法，受到了国内外广泛地关注和重视。由此可见，防腐涂料所居的重要地位及其广阔的发展前景。

目前，电力钢结构涂镀锌防腐涂装施工及验收主要参照《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205）等通用标准执行，但此类标准缺乏对电力行业钢结构涂镀锌防腐的针对性规定：一方面，不同腐蚀环境下的涂层配套体系、厚度要求未结合电力钢结构的服役特性细化，导致防腐设计针对性不足；另一方面，涂镀锌材料选型、表面处理工艺、施工操作规范、质量检验指标及验收流程等缺乏统一技术要求，造成施工过程中存在材料兼容性不佳、除锈等级不达标、涂装工艺不规范等问题，进而引发防腐涂层使用寿命缩短、维修频次增加等隐患。

此外，电力行业部分工程存在涂镀锌防腐施工质量参差不齐、验收标准不统一的现象，不仅导致钢结构腐蚀失效风险升高，影响电站机组安全稳定运行，还因频繁维修增加了运维成本，甚至可能引发安全事故。因此，针对电力钢结构涂镀锌防腐的技术特点和行业需求，制定专门的施工及验收规范，明确材料要求、工艺参数、检验标准及验收流程，能够有效提升涂镀锌防腐施工质量，延长电力钢结构使用寿命，降低运行维护成本，保障电力工程安全可靠运行，填补电力行业涂镀锌防腐专项标准的空白。

编制单位

本标准主要起草单位为深圳市嘉达节能环保科技有限公司，为完成团体标准编制工作，牵头单位联合国网山东省电力公司、北京中电建科技发展集团有限责任公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、国家能源集团海南电力有限公司、国网西藏电力有限公司、中国长江三峡集团有限公司山东分公司、国网浙江电力建设公司、中国长江三峡集团有限公司江苏分公司、中能建华南电力装备有限公司、中国电建集团海南电力设计研究院有限公司、新疆准能投资有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司、南京龙源铁塔制造有限公司、深圳市输变电工程有限公司、广东电网能源发展有限公司、福建省东桥热电有限责任公司、中国能源建设集团广东火电工程有限公司、华能海南发电股份有限公司清洁能源分公司、石横特钢集团有限公司、国网电力工程研究院、国网福建省电力有限公司建设分公司、国网甘肃省电力公司、国能甘肃巴丹吉林煤电项目筹备处、深圳市威彦达工程监理有限公司、北京国电德胜工程项目管理有限公司、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司共28家单位成立标准编制组，共同完成标准的起草编制工作。

主要工作过程

2025年8月至11月，工作组广泛收集资料，完善标准编制的方向、范围、框架及提纲；

2025年11月29至30日，在广东省深圳市组织召开标准启动会暨初稿讨论会，明确标准大纲、编制分工及后续编写工作计划；

2026年1月21日至23日，在广东省广州市组织召开二稿讨论会，梳理各章节条目，进一步完善标准内容；

2026年3月28日至29日，在海南省海口市组织召开标准征求意见稿定稿会，经与会人员充分讨论，形成会议纪要明确标准具体修改意见及下一步工作安排；

2026年4月，中国电力建设企业协会发布征求意见的相关通知，开展公开及定向征求意见工作；

标准编制原则、主要内容及其确定依据

编制原则

- 先进性原则

- 标准工作组聚焦电力钢结构涂镀锌防腐的行业特性，针对电力工程中钢结构服役环境复杂（如沿海高盐雾、工业区域酸性介质侵蚀）、关键部位腐蚀风险突出（焊缝、边角、螺栓连接面等）、施工工艺要求精细等特点，结合涂镀锌涂料的应用特性，制定贴合电力行业实际需求的技术要求，解决通用标准针对性不足的问题。

- 科学性原则

本标准依据工程建设相关法律法规、技术标准以及涂镀锌涂料防腐涂装的特点，充分总结现有工程的试验、施工及验收经验，确保标准内容科学合理。

- 可行性原则

本标准所提技术要求均不低于国家现行标准，并与国家现行标准、国家及地方法律法规政策保持协调一致，条款规定明确、清晰无歧义，可满足指导工程建设及应用推广的要求。

- 规范性原则

本标准严格按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定编写，并符合《标准起草规则》（GB/T 20001）系列标准中的相关规定。

标准框架

本标准的主要内容框架如表1。

表1 标准主要内容框架

| 序号 | 要素类型 | 要素编排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料性概述要素 | 封面 |
|  |  | 目次 |
|  |  | 前言 |
| 2 | 规范性一般要素 | 范围 |
|  |  | 规范性引用文件 |
| 3 | 规范性技术要素 | 术语和定义 |
|  |  | 基本规定 |
|  |  | 材料 |
|  |  | 技术要求 |
|  |  | 施工工艺 |
|  |  | 试验检验 |
|  |  | 验收 |
| 4 | 规范性补充要素 | 附录A 常用防腐涂层配套 |
|  |  | 附录B 防腐涂层配套产品性能要求 |
|  |  | 附录C 钢构件防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录 |

主要内容

本标准适用于电力工程中大气环境下各类电力钢结构涂镀锌防腐涂装的施工及验收工作，涵盖电站主厂房、输电塔、锅炉钢架、管道支架等建（构）筑物钢结构及设备支撑钢结构，明确了涂镀锌防腐从材料选型、技术要求、施工工艺到试验检验、质量验收的全流程技术规范，旨在提升电力钢结构涂镀锌防腐的针对性、规范性和有效性，降低腐蚀失效风险，延长钢结构使用寿命，控制运维成本。正文内容共包括9个主要章节及3个规范性引用附录，主要章节包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、材料、技术要求、施工工艺、试验检验、验收；规范性引用附录包括：常用防腐涂层配套、防腐涂层配套产品性能要求和钢构件防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录。标准参考了《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205）、《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212）等建筑防腐蚀及钢结构工程领域现行成熟标准，引用了《冷涂锌涂料》（HG/T 4845）、《涂装作业安全规程》（GB 7691）等相关国家及行业标准的技术条款，结合电力钢结构服役特性及涂镀锌防腐技术应用特点进行创新完善，主要技术内容包括：

- 明确标准适用边界、不适用场景，系统梳理并引用现行国家标准、行业标准中与涂镀锌材料、表面处理、涂装施工、安全环保、检验验收相关的强制性与推荐性条款，确保标准体系合规、完整、协调。

- 明确电力钢结构涂镀锌防腐相关术语定义，统一行业技术表述，规范标准适用边界及基本执行原则；

- 提出总体执行原则，明确材料进场验收、施工环境条件（温度5℃～38℃、相对湿度≤90%、基材表面高于露点3℃以上）、施工方案与技术交底、涂层设计原则、全寿命周期成本控制、安全环保、验收程序与资料可追溯性等基础要求，为全过程管控提供纲领性依据。

- 系统规定涂镀锌底层、中间层、面层涂料及稀释剂、修补材料的选型原则、质量指标、环保要求与配套兼容性要求；

- 细化涂镀锌防腐涂装施工流程，明确表面处理、涂料调配、涂装作业、涂层固化等关键环节的操作规范，强化施工过程中的安全与环境保护要求；

- 建立全周期试验检验体系，规定原材料检验、施工过程检验、基底检验及涂装完工检验的项目、方法、数量及合格判定标准；

- 规范质量验收流程及要求，明确验收资料清单、检验批划分、各分项工程验收标准及不合格项处置方式。

主要内容确定依据

- 腐蚀环境等级与技术要求

国家标准《金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 第1部分：分类、测定和评估》（GB/T 19292.1）依据金属标准试样在大气环境中暴晒第一年后的腐蚀损失测试结果将大气腐蚀环境等级分为C1-CX六个等级。

针对不同腐蚀等级，制定差异化技术要求：表面处理方面，明确钢材表面初始锈蚀等级、除锈等级、表面粗糙度及清洁度标准，要求除锈后表面无油脂、氧化皮、铁锈等污染物且干燥无可见水分；特殊部位处理方面，规定焊缝需打磨平滑、去除焊瘤飞溅物，尖锐边角磨圆处理，高强螺栓连接面涂装后摩擦系数需符合设计要求；涂层配套及厚度方面，按腐蚀环境等级与设计工作年限（20年、30年、50年）匹配对应的涂层体系，明确底层、中间层、面层的材料选型及各层厚度，总厚度范围覆盖200μm～320μm，确保涂层防护性能与服役环境精准适配。

根据ISO 12944表一的规定，在C4腐蚀环境下，锌粉的年损失量为15-30g/㎡（本计算按照最高每年30g/㎡计算），涂镀锌中的金属锌粉含量在92%以上，因此涂镀锌自身的防腐年限可根据下式进行测算。

涂镀锌的阴极保护年限：公式n=（G/g）×K

其中 n：耐用年数

G：锌层总附着量，其中1um锌层涂布量约为  7.14g/m2

g：年腐蚀量（按照C4腐蚀类型计算，钢结构锌层年腐蚀量为30g/m2）

k：折减系数，涂镀锌一般以0.8计

n1=(7.14gm2∙μm×60μm×92%)×0.830g/m2∙年≈10.5年

因此即使不考虑面漆的叠加效应，涂镀锌自身的防腐年限根据理论计算就可达10年以上。

- 施工工艺

- 本章围绕电力钢结构涂镀锌防腐全流程施工管控进行系统规定，内容覆盖一般规定、表面处理、涂装施工、涂层固化与膜厚控制、预涂/喷涂/刷涂工艺、安全和环境保护七大核心模块，是保障涂镀锌涂层附着力、厚度均匀性、外观质量与长效防腐寿命的关键技术章节。

- 本章编制以GB 50755《钢结构工程施工规范》、GB 50212《建筑防腐蚀工程施工规范》、GB 7691《涂装作业安全规程》、GB/T 50726《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》为基础依据，充分结合电力钢结构构件类型多样、现场工况复杂、户外作业占比高、腐蚀环境严酷、防腐寿命要求高的行业特点，对关键工艺参数、操作要点、过程控制、特殊部位处理、环境约束、质量节点等进行专项细化与量化，确保施工过程可控、涂层质量稳定，全面提升电力工程涂镀锌防腐施工的适用性、规范性与可操作性。

- 在表面处理环节，重点明确喷射/手工/动力工具三种处理方式的适用场景、等级要求、粗糙度控制区间、清洁度标准，以及处理后至涂装前的最长间隔时间，避免返锈导致附着力下降；针对焊缝、边角、螺栓孔、拼接缝、薄壁构件、异形构件等电力钢结构典型易腐蚀部位，单独规定局部处理方式与扩大处理范围要求，实现无死角预处理。

- 在涂料准备与调配环节，针对涂镀锌高锌粉含量、易沉降的材料特性，明确搅拌方式、搅拌频率、熟化时间、适用期、主剂/固化剂配比、稀释剂限量使用等要求，杜绝因调配不当导致锌粉分层、胶化、涂层性能衰减等问题。

- 在涂装施工环节，结合电力工程工厂预制+现场安装的两段式施工模式，分别明确无气喷涂、刷涂、辊涂的适用部位与操作要点；强调施工顺序，对喷枪距离、角度、行走速度、搭接宽度、喷涂压力、层间间隔等给出量化指标；同时针对现场交叉作业、高空作业、有限空间作业、高温高湿作业等特殊工况，提出环境监测、遮蔽保护、工序交接、施工记录等强制性过程管控要求。

- 在涂层固化与膜厚控制环节，明确固化环境条件、湿/干膜检测频次、厚度不合格处置方式、局部修补工艺，确保涂层厚度满足附录A按腐蚀环境与设计使用年限规定的厚度要求，避免因膜厚不足或过厚导致针孔、流挂、开裂、脱落等质量缺陷。

- 在安全与环境保护环节，严格遵循安全生产与绿色施工要求，对涂料储存、防火防爆、通风除尘、劳动防护、有限空间作业、动火隔离、VOC 控制、粉尘治理、危废分类收集与处置等作出明确规定，既满足现场安全施工需求，也符合电力工程绿色低碳、环保合规的建设导向。

- 试验检验和验收

本章规定了电力钢结构涂镀锌的试验检验与验收要求，内容涵盖表面处理检验、原材料检验、涂层质量检验、基层处理验收、涂装施工验收、检验批划分及验收资料等关键内容。

编制主要依据GB 50205《钢结构工程施工质量验收标准》、GB/T 50224《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》、JGJ/T 251《建筑钢结构防腐蚀技术规程》 以及相关涂料性能试验方法标准，结合涂镀锌复合涂层体系的质量控制特点，明确了除锈等级、粗糙度、涂层厚度、附着力、外观质量、针孔等核心检验项目，统一了抽样数量、检测方法与合格判定指标，规范了验收程序与资料归档要求，实现全过程质量可检测、可判定、可追溯，保障电力钢结构涂镀锌工程施工质量符合设计与使用要求。

试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

验证分析、综述报告

- 本标准编制过程中，对电力钢结构涂镀锌技术应用现状、材料性能、施工工艺、试验检验及工程验收等内容开展全面调研、试验验证与综合分析，形成综述结论如下：

- 当前电力钢结构防腐以热浸锌、重防腐涂料为主，涂镀锌工艺兼具阴极保护、屏蔽防护、耐候防护复合功能，施工便捷、适配现场与工厂作业，可满足不同腐蚀环境下电力钢结构长效防腐需求，技术成熟、应用可行。

- 验证与综述表明：涂镀锌材料性能符合HG/T 3668、HG/T 4845、HG/T 3792等要求，底层锌含量、附着力、耐盐雾等关键指标满足长效防腐；表面处理Sa2½ 级及St3级、粗糙度30μm～75μm可保证涂层附着力；施工环境、涂装间隔、膜厚控制等工艺参数合理，可操作性强；检验项目与验收规则与GB 50205、GB/T 50224等协调一致，质量可控、可验收。

- 涂镀锌涂层主要是通过电化学保护来阻止钢铁腐蚀。根据电化学腐蚀理论，在腐蚀电池中始终是电极电位较低的阳极受到腐蚀。金属锌的标准电极电位-0.76 V，较铁-0.44 V为活泼，涂膜在受到侵蚀时，锌粉作为阳极先受到腐蚀，基材钢铁为阴极受到保护。涂镀锌涂层中的锌粉在保护过程中逐渐被消耗，但速度很慢。其腐蚀产物的形成，使涂层与底材的电位差有所减少，当涂膜被损伤时，一旦露出新鲜的金属锌，电位差立即增大，产生较强的阴极保护作用。也可誉为涂镀锌的“自修复”性。锌在自然环境中的化学反应式如下：

- Zn＋2H2O → Zn(OH)2＋H2

- Zn(OH)2 → ZnO＋H2O

- Zn(OH)2+CO2 → ZnCO3＋H2O

- Zn(OH)2+CO2+H2O →ZnCO3·2Zn(OH)2·H2O

- 随着锌粉的消耗而生成的ZnO、Zn(OH)2和碱式碳酸锌［ZnCO3·2Zn(OH)2·H2O］粉末沉积于涂膜空隙中，增加了涂膜的致密性，从而也起到了屏蔽保护作用，减缓了电化学腐蚀速度，使锌粉的消耗速度大大降低，耐久性得以提高。也有资料报导是因为这些碱性沉积物的存在起到了化学钝化作用。

- 综上，涂镀锌技术在电力钢结构中应用安全可靠、经济合理、便于推广，本标准各项技术指标设置科学，符合工程实际，能够有效指导施工与验收，保障电力钢结构防腐工程质量。

验证情况

本标准基于参编单位多年电力钢结构防腐工程实践、多项试验检测成果及工程应用数据，对涂镀锌材料性能、表面处理、施工工艺、涂层质量、试验检验与验收等关键技术内容开展全面验证。

编制组依托火电厂、输电铁塔、变电站构架等电力钢结构工程，对涂镀锌底层、中间层、面层配套体系进行性能检测与现场施工验证，结果表明：涂镀锌涂料金属锌含量、不挥发物、附着力、耐盐雾、耐候性等指标均满足本标准及相关产品标准要求；钢材表面除锈等级、粗糙度、涂装间隔、涂层厚度等施工工艺参数设置科学合理；涂层外观、附着力、针孔等质量检验项目判定清晰、便于实施；验收程序与资料要求符合现行工程管理规定。

同时在某电厂所验证的涂镀锌技术体系为在高温高湿高盐这一极端严酷环境下的设备防腐树立了新的标杆。它为行业制定或修订更高级别的防腐技术规范（如《火电厂设备防腐涂装技术规程》）提供了宝贵的数据支持和实践案例，推动了全行业防腐标准的升级。

经多项工程应用验证，采用本标准技术要求实施的涂镀锌防腐工程，涂层附着力强、防腐寿命达标、施工质量稳定，可有效降低电力钢结构腐蚀风险，延长维护周期、减少运维成本。其技术成果可无缝推广至面临类似腐蚀环境的海洋工程（如海上风电、港口机械）、石油化工（如沿海石化基地、 LNG 接收站）、交通运输（如跨海大桥、沿海铁路设施）等领域，为国民经济多个关键领域的资产保护提供了全新的解决方案，具有广泛的跨行业推广价值。

图 1涂镀锌涂装前及1年后对比（左：涂装前；右：涂装后）

图 2铅笔硬度计来测量涂膜硬度的效果图（≥2H）

图 3漆膜耐冲击性测试效果图

LBL                                  XJ

CH                                 涂镀锌（800目）

图 4耐盐雾60天后涂镀锌与同类产品对比效果图

预期效益

本标准预期达到以下效果：

- 统一电力钢结构涂镀锌施工与验收标准，可有效提升涂层防腐质量，延长钢结构防腐维修周期，降低因腐蚀失效带来的更换、维修成本。通过规范材料选型、优化施工工艺、严控验收标准，能够减少返工与材料浪费，降低全生命周期运维费用，提升电站与输电工程整体经济效益。同时，标准的推广应用将带动涂镀锌涂料、防腐施工、检测验收等相关产业链规范化、规模化发展，创造更大产业价值。

- 本标准填补了电力钢结构涂镀锌防腐专项标准空白，提升行业技术水平与工程质量管控能力，保障电站主厂房、输电塔、锅炉钢架等重要结构安全稳定运行，降低腐蚀引发的设备故障与安全隐患。标准实施后可减少高空防腐维修等高风险作业频次，提升电力工程建设与运行安全水平，保障电力供应可靠性，服务能源安全稳定供给大局。

- 标准严格限制涂料有害物质含量，规范施工过程废气、废水、固废处置，推动绿色防腐材料与环保施工工艺应用，降低施工环节环境影响。延长涂层使用寿命、减少重复涂装频次，可降低涂料消耗与危废物产生量，助力电力工程绿色低碳建设，符合国家生态环境保护与可持续发展要求。

与国际、国内同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的样品、样机的有关数据对比情况

与同类标准技术内容对比情况

目前，我国电力钢结构防腐施工及验收主要依据GB/T 50046《工业建筑防腐蚀设计标准》、GB 50205《钢结构工程施工质量验收标准》、GB 50212《建筑防腐蚀工程施工规范》、GB 50755《钢结构工程施工规范》 等通用标准，材料性能则参照HG/T 4845《冷涂锌涂料》、HG/T 3668《富锌底漆》 等产品标准。上述标准多面向通用建筑与钢结构领域，未针对电力钢结构服役环境、构件特点及涂镀锌工艺形成专项规定。

同类通用标准主要存在以下不足：一是腐蚀环境分级与涂层配套未结合电力工程沿海高盐雾、工业腐蚀、高温差等特点细化；二是对焊缝、边角、螺栓连接面、输电塔、主厂房钢架等关键部位的处理要求不够具体；三是涂镀锌材料兼容性、涂装间隔、膜厚控制、预涂工艺等施工要点缺乏统一规定；四是检验项目、抽样数量、验收规则未形成适用于涂镀锌体系的完整闭环。

本标准在充分采纳现行标准核心要求的基础上，聚焦电力钢结构专属场景，首次系统规定涂镀锌防腐的材料、施工、检验、验收全流程技术要求，明确不同腐蚀等级与使用年限下的涂层配套体系，细化表面处理、特殊部位处理、环保安全等关键条款，填补了电力行业涂镀锌防腐专项标准空白，与现有通用标准形成有效补充，技术内容更具针对性、可操作性与工程适用性，更符合电力工程长效防腐需求。

采用国际标准情况

本标准未引用或采用国际国外标准，无采标情况。

以国际、国内标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用相关标准，并说明未采用相关标准的原因

未有以国际、国内标准为基础的起草情况。

与现行法律法规、强制性标准及其他标准的关系

本标准的编制严格遵循国家现行的法律法规，如《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等，确保工程建设活动合法合规。在与国家现行标准的关系方面，充分考虑并衔接了钢结构防腐蚀相关工程领域的现行标准，如《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046）、《建筑防腐蚀工程施工规范》（GB 50212）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205）《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》（GB/T 50726）等强制性标准保持一致，明确表面处理、涂层质量、施工安全等核心要求不低于强制性标准规定；引用《冷涂锌涂料》（HG/T 4845）《色漆和清漆 拉开法附着力试验》（GB/T 5210）《涂装作业安全规程》（GB 7691）等专项标准的技术指标，规范涂料性能、试验方法、安全操作等内容；参考了《钢结构工程施工规范》（GB 50755）等推荐性标准的先进理念，结合电力行业特性细化腐蚀环境分级、涂层配套方案、特殊部位处理等专项要求。本标准并非替代现有相关标准，而是针对电力钢结构涂镀锌防腐的专属需求，对现有标准体系进行补充和完善，形成 “通用标准为基础、专项标准为补充” 的协调统一关系，为电力工程钢结构涂镀锌防腐提供更具针对性和可操作性的技术依据，助力电力行业标准化体系的健全完善。

重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中暂无重大分歧意见。

涉及专利的有关说明

本标准编制过程中，未识别出涉及专利的内容。

实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

- 建议中电建协组织相关会员单位如设计院、施工单位、监理单位、生产厂家、电厂、质量监督机构等开展标准培训活动，详细解读标准内容，使从业人员深入理解和掌握标准要求，提高其质量意识和执行能力；

- 为协会会员单位提供后期技术指导和服务，定期收集整理企业在执行标准过程中遇到的问题，及时予以反馈和解答，确保新标准应用过渡平稳、有序，避免因标准更新对工程建设、电站运营造成不利影响。

其他应当说明的事项

无。