附件1

团体标准

T/CEPCA XXXX—2026

电力钢结构涂镀锌施工及验收规范

Specification for Construction and Acceptance of Zincify Coating for Electric Power Project Steel Structure

（征求意见稿）

2026 - XX - XX 发布

- XX - XX发布

2026 - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会

ICS  27.010

CCS  F 01

CS  27.010

CCS  F 01

发  布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  基本规定	2

5  材料	2

6  技术要求	2

7  施工工艺	3

8  试验检验	5

9  验收	7

附录A（规范性）  常用防腐涂层配套	9

附录B（规范性）  防腐涂层配套产品性能要求	11

附录C（资料性）  钢构件防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出。

本文件由中国电力建设企业协会标准化管理委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会标准化管理中心（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100166）。

电力钢结构涂镀锌施工及验收规范

范围

本文件规定了电力钢构件涂镀锌的材料、技术要求、施工工艺、试验检验及验收。

本文件适用于电力钢构件涂镀锌的施工及验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7691 涂装作业安全管理通则

GB 30981 工业防护涂料中有害物质限量

GB 50205 钢结构工程施工质量验收标准

GB 50212 建筑防腐蚀工程施工规范

GB 50755 钢结构工程施工规范

GB/T 1725 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

GB/T 1728 漆膜、腻子膜干燥时间测定法‌

GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法

GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 5210 色漆和清漆 拉开法附着力试验

GB/T 6742 色漆和清漆 弯曲试验（圆柱轴）

GB/T 8923.1 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 8923.3 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级

GB/T 9264 色漆和清漆 抗流挂性评定

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 13288.2 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法

GB/T 16906 石油罐导静电涂料电阻率测定法

GB/T 19292.1 金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 第1部分：分类、测定和评估

GB/T 31586.1 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力（破坏强度）的评定和验收准则 第1部分：拉开法试验

GB/T 31586.2 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力（破坏强度）的评定和验收准则 第2部分：划格试验和划叉试验

GB/T 34682-2017 含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定

GB/T 50046 工业建筑防腐蚀设计标准

GB/T 50224 建筑防腐蚀工程施工质量验收标准

GB/T 50300 建筑工程施工质量验收统一标准

GB/T 50726 工业设备及管道防腐蚀工程技术标准

HG/T 3668-2020 富锌底漆

HG/T 3792 交联型氟树脂涂料

HG/T 4845 冷涂锌涂料

JGJ/T 251 建筑钢结构防腐蚀技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

钢结构 steel structure

以钢板、钢管、热轧型钢或冷加工成型的型钢通过焊接、铆钉或螺栓连接而成的结构。

[来源：]

电力钢结构  electric power project steel structure

电力工程中采用的钢结构。

涂镀锌  zincify coating

以涂镀锌涂料为基层，与防腐蚀中间层涂料和防腐蚀面层涂料构成，具有相容性的复合涂层。

基本规定

涂镀锌所用材料应具有产品质量证明文件，其质量和材料性能不应低于GB 50212《建筑防腐蚀工程施工规范》或其他相关标准的规定，应合格、有效、配套，进场前应完成验收与检验。

钢构件防腐蚀涂装施工的环境温度宜为5℃～38℃,相对湿度应不大于90%,且钢构件的表面温度应高于周围空气的露点温度3℃以上。涂装作业环境条件应满足涂料产品说明书要求。

施工单位应具备相应施工能力，编制相应施工方案和作业指导书，完成技术交底。

涂料、涂装道数、涂层厚度均应满足设计要求,相邻两道涂层的施工间隔时间应符合涂料产品说明书要求。设计文件无要求时，涂层干膜总厚度应满足附录A要求。

防腐涂装应考虑结构的重要性、所处腐蚀介质环境、设计工作年限要求和维护条件等要素,并在全寿命周期成本分析的基础上，选用防腐涂装措施。

施工全过程应满足安全、环保、职业健康要求。

涂镀锌应按检验批或分项工程组织验收，资料应完整、真实、可追溯。

材料

所用材料不应使用醇酸涂料，且宜由同一生产厂家提供，由不同厂家提供时，应进行兼容性测试。

所用材料应符合GB 30981《工业防护涂料中有害物质限量》的有害物质限量要求。

底层涂料应具有阴极保护性。

中间层涂料应具有屏蔽性。

面层涂料应具有耐候性、耐化学介质性和装饰性。

稀释剂应符合国家相关环保和安全标准，且与涂料配套。

用于涂层局部损伤修补的材料，性能应与原设计涂层体系相匹配，优先采用专用修补材料。

防腐涂层配套产品性能应满足附录B的技术要求。

技术要求

腐蚀环境的分类

分类原则

钢构件腐蚀环境应根据介质形态（大气、气态介质）、腐蚀强度、典型应用场景进行分类，同一环境存在多种介质时，按腐蚀性等级最高者确定。

大气环境腐蚀等级分类

大气环境腐蚀等级分类应按GB/T 19292.1《金属和合金的腐蚀 大气腐蚀性 第1部分：分类、测定和评估》执行。

表面处理

表面锈蚀等级和除锈等级

钢构件表面初始锈蚀等级不应低于C级；薄壁钢构件（厚度≤6mm）或重要承重钢构件（如主厂房钢架、输电塔主杆）初始锈蚀等级不应低于B级。

涂镀锌涂装前，钢构件表面除锈等级应符合设计要求，设计无要求时应满足以下要求：

新建工程重要钢构件除锈等级不应低于 Sa2½ 级；

采用喷射清理时，除锈等级应达到 Sa2½ 级；

采用手工或动力工具清理时，除锈等级应达到St3 级。

表面粗糙度

钢构件表面粗糙度应在30μm～75μm范围内，且不应大于干漆膜厚度的1/3。

表面清洁度

钢构件表面应无油脂、油污、氧化皮、铁锈、粉尘等污染物，表面干燥，无可见水分。

特殊部位处理

特殊部位处理应满足以下要求：

- 焊缝两侧100mm范围内除锈等级应与主体结构一致；

- 无设计要求时，钢构件自由边上的尖角应无毛刺。

涂装要求

涂层配套及厚度

涂层配套及厚度应根据腐蚀环境等级、设计工作年限确定，满足附录A要求。

特殊部位涂装

焊缝部位应进行预涂处理，底层预涂厚度不小于40μm，预涂后再按正常涂层配套完成后续涂装；焊缝处涂层应连续、均匀，无漏涂、针孔、气泡等缺陷。

边角部位打磨圆滑后，应加涂一遍，该部位总干膜厚度宜比平面部位增加10%～20%。

高强螺栓设计要求涂装连接面时，应采用不影响摩擦系数的防腐涂层，涂装后摩擦系数应符合设计要求，高强螺栓连接副外表面应在终拧后涂装。

钢构件拼接缝、螺栓孔周围涂装时应采用刷涂方式填充缝隙，螺栓孔内壁应预涂，涂料覆盖应均匀、无空隙。

施工工艺

一般规定

涂镀锌防腐蚀涂装施工应符合GB 50755《钢结构工程施工规范》、GB 50212、GB 7691《涂装作业安全管理通则》、GB/T 50726《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》等相关文件规定。

施工前，应按设计文件要求和工程实际编制施工方案。钢构件表面除锈等级、涂料品种、配套方案、涂装道数及干膜厚度，应符合设计文件及涂料产品说明书的要求。

施工应在承压设备和易燃易爆等危险区域投运前完成。

首次作业前，应先进行涂装工艺试验与验收。

施工过程中和施工完成后应做好半成品、成品保护。

表面处理

钢构件表面在涂装前应进行表面处理，技术要求应符合6.2规定。

经处理的钢构件表面检查合格后，应及时涂刷底层涂料，在相对湿度小于85% 间隔时间不宜超过4h，在相对湿度大于等于85%小于90% 时，间隔时间不宜超过2h。

钢构件表面处理可采用喷射、手工或动力工具等处理方法。

喷射处理后的钢构件表面清洁度等级不应低于GB/T 8923.1《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》规定的 Sa 2½ 级；对于腐蚀环境苛刻或重要的构件，宜达到 Sa 3 级。表面粗糙度应控制在30μm～75μm 范围内。

喷射处理的磨料包括金属磨料、非金属磨料，金属磨料包括钢丸、钢砂，非金属磨料宜采用石英砂。磨料应清洁、干燥。磨料的种类和粒度应根据钢构件表面的原始锈蚀程度、设计文件或施工方案所要求的喷射工艺、清洁度和表面粗糙度进行选择。壁厚大于或等于4mm的钢构件可选用粒度0.5mm～1.5mm的磨料，壁厚小于4mm的钢构件宜选用粒度较小的磨料。

对于无法进行喷射处理的局部区域（如焊缝、边角、修补处），可采用角向砂轮机（配砂轮片或纤维磨盘）、钢丝轮、针枪、除锈锤等动力工具进行处理，并应扩大处理区域，形成平滑过渡。

局部修补、小面积作业无法采用喷射及动力工具处理的区域，可使用钢丝刷、铲刀、刮刀、砂纸（布）等手工工具处理。

表面清理后应用干燥洁净的压缩空气清除浮尘和碎屑，必要时采用溶剂清洗。

涂装施工

一般要求

施工前应根据设计文件、涂料说明书和现场条件，编制涂装作业指导书。

作业指导书应包括环境要求、表面处理标准、涂料配比、混合熟化时间、涂装方法、涂装道数、层间间隔、膜厚控制和验收标准等内容。

按照施工方案、涂装作业指导书进行安全技术交底及涂装工艺培训，并完成工艺试验。核对涂料品种、规格、数量及质量文件。

施工前检查并校验喷涂机、搅拌设备、漆膜测厚仪等，确保状态良好。喷涂管路应清洁。

每日开工前及施工中，应定时监测并记录环境温度、相对湿度、基材表面温度并计算露点。施工环境必须满足产品说明书要求，否则应暂停作业或采取措施。

施工区域设置警示标识，对相邻已完工区域、设备及非涂装表面采取有效的遮蔽保护措施。

施工后，应立即使用专用稀释剂清洗设备及工具。废弃的涂料、沾染涂料的辅料及包装物应作为危废品集中收集处置。

涂料准备与调配

涂料应在保质期内使用。开罐后应检查确认无凝胶、结皮、严重沉降等情况。

底层涂料应搅拌均匀。施工中应间歇搅拌，防止锌粉沉降。

多组分涂料应按照产品说明书规定的比例调配主剂与固化剂，并搅拌均匀。调配后需静置熟化规定时间后方可使用。

调配后的涂料应在产品说明书规定的适用期内用完，不应使用超出适用期或已胶化的涂料。

应使用涂料配套的固化剂和稀释剂，稀释剂添加量不应影响涂料的防腐性能。

涂装作业

涂装前应检查确认钢构件表面处理等级、清洁度和粗糙度符合6.2要求，并办理工序交接签证。

涂装作业遵循“先上后下、先内后外、先难后易”的原则有序施工。

涂镀锌宜采用无气喷涂法施工。焊缝、边角、螺栓连接处及复杂部位，应采用刷涂进行预涂。

喷涂时，喷枪应与钢构件表面保持垂直，距离通常为30cm～50cm，，移动速度均匀，相邻喷涂带应有1/3至1/2的宽度重叠。

前道涂层的损伤部位，应打磨清理后按相同工艺修补。

记录每道涂层的施工时间、环境参数、涂料批号、施工区域及操作人员等信息，应按照涂料产品说明书规定的层间涂装间隔时间进行涂装。

施工中应对喷涂参数、湿膜厚度、涂层表观质量（流挂、漏涂、针孔等）进行检查、处理。

涂层固化与膜厚控制

涂层完全固化前应设置保护标识，防止踩踏、碰撞及污染。

每道涂层固化前，应抽查湿膜厚度；完全固化后，应测量干膜厚度。

涂层固化期间，应保持环境清洁。温度、湿度等固化条件应符合涂料说明书要求。

涂层厚度应符合设计要求。对膜厚不足区域，应进行标识并按工艺要求进行局部补涂。

涂装工艺

预涂工艺

在喷涂底层涂料之前，所有焊缝、角焊缝、自由边、切孔、螺栓连接面、难以喷涂的角落及工具无法处理的缝隙，应采用刷涂法，使涂料渗透到所有缝隙和凹陷处。

喷涂工艺

喷涂设备应根据涂料粘度、固体份和所需膜厚选择，喷涂压力宜为10MPa～20MPa。型钢背面、密集构件，应调整角度或使用扇形喷枪，确保覆盖。

刷涂、辊涂工艺：

小面积、复杂结构、修补或预涂，采用刷涂或辊涂。刷涂应纵横交错进行，最后沿一个方向理平；辊涂应采用“W”或“M”形路径滚动，最后沿垂直方向滚平，避免产生气泡。

安全和环境保护

安全要求

涂料及稀释剂应存放在专用库房内，不应与其他材料混放。挥发性物料应密封保存。

涂料库房必须通风良好，设置防雷、接地设施和“严禁烟火”标志，严禁住人。库内不应存放易燃易爆物品，不同涂料应分类摆放。库房应与生活区、动火区保持安全距离，并悬挂“消防重点部位”标识。

调配场所必须通风良好，严禁烟火，并配备足量消防器材。

调配涂料应在下风方向进行，操作人员位于上风侧，距明火或易燃物不应小于10米。

不应在工作面大量存放涂料和稀释剂，涂料容器非使用时应密闭。

作业人员应正确使用劳动防护用品。在密闭空间内施工，应按照有限空间作业规定执行。

涂装作业应避免与动火作业立体交叉施工。不应擅自进入起重作业区。

环境保护

钢构件表面喷射清理宜在密闭喷砂房内进行，并配备除尘系统。现场固定场所作业应采取有效围挡和除尘措施。现场大型构件处理时，应采取局部粉尘控制措施。

施工过程中应对废气、废水、固废及噪声进行控制，产生的危废品应按相关规定处理。

试验检验

表面处理检验

钢构件表面除锈等级应采用GB/T 8923.1规定的图片对照观察检查，检查结果应符合GB/T 50046《工业建筑防腐蚀设计标准》的规定。

钢构件表面粗糙度可按GB/T 13288.2《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法》测定，检验结果应符合本文件6.2.2的规定。

在C5和CX腐蚀环境施工时，宜对表面可溶性盐分进行检测，表面可溶性盐分氯化物残留量不应高于7µg/cm2。

原材料检验

底层涂料性能检验项目及检验方法应符合表1的规定。

底层材料性能检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | 打开容器，用调刀或搅拌棒搅拌，允许底部有沉淀，若经搅拌易于混合均匀，可评为“搅拌混合后无硬块，呈均匀状态”。 |
| 2 | 不挥发物含量 | 应符合GB/T 1725《色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定》规定， 烘烤温度为（105±2）℃，烘烤时间为3h。含活性稀释剂的产品应符合 GB/T 34682-2017《含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定》中7.1规定。 |
| 3 | 不挥发份中金属锌含量 | 应符合HG/T 3668-2020《富锌底漆》中5.4.6规定。 |
| 4 | 不挥发份中全锌含量 | 应符合HG/T 4845《冷涂锌涂料》的规定。 |
| 5 | 干燥时间 | 应符合GB/T 1728《漆膜、腻子膜干燥时间测定法‌》规定， 其中表干采用指触法，实干采用压滤纸法。 |
| 6 | 耐冲击 | 应符合GB/T 1732《漆膜耐冲击测定法》规定。 |
| 7 | 附着力 | 应符合GB/T 5210《色漆和清漆 拉开法附着力试验‌》规定， 采用直径为20mm的试柱，上、下两个试柱与试板同轴心对接进行试验。 |
| 8 | 耐盐雾性 | 应符合GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》规定。在试板上划一道平行于长边的划痕进行试验，如出现起泡、生锈、开裂和剥落等涂膜病态现象，应按GB/T 1766《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》评级。 |
| 9 | 涂层表面电阻率 | 应符合GB/T 16906《石油罐导静电涂料电阻率测定法》规定。 |
| 10 | 配套性 | 应符合HG/T 4845规定。 |

中间层涂料性能检验项目及检验方法应符合表2的规定。

中间层涂料性能检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在容器中状态 | 打开容器，用调刀或搅拌棒搅拌，允许底部有沉淀，若经搅拌易于混合均匀，可评为“搅拌混合后无硬块，呈均匀状态”。 主剂和固化剂应分别测试。 |
| 2 | 不挥发物含量 | 应符合GB/T 1725规定，烘烤温度未（120±2）℃， 烘烤时间为1h，试样量为2g。 |
| 3 | 流挂性 | 将主剂和固化剂按产品规定的比例混合，搅拌均匀，在23℃±2℃条件下熟化30min后按GB/T 9264《色漆和清漆 抗流挂性评定》规定进行。 |
| 4 | 干燥时间 | 应符合GB/T 1728规定。其中表干采用指触法，实干采用压滤纸法。 |
| 5 | 弯曲试验 | 应符合GB/T 6742《色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)》规定。 |
| 7 | 耐冲击 | 应符合GB/T 1732规定。 |
| 8 | 附着力 | 应符合GB/T 5210规定，采用直径为20mm的试柱， 上、下两个试柱与试板同轴心对接进行试验。 |

面层涂料检验方法

面层涂料应采用氟碳面漆，检验项目及检验方法应符合 HG/T 3792《交联型氟树脂涂料》规定。

涂层质量检验

附着力检测

附着力检测前，防护层应充分干燥固化。

防护层附着力检测可采用拉开法或划格试验和划叉试验法进行检测，拉开法应符合GB/T 31586.1《防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力（破坏强度）的评定和验收准则 第1部分：拉开法试验》的规定，划格试验和划叉试验法应符合GB/T 31586.2《防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 涂层附着力/内聚力（破坏强度）的评定和验收准则 第2部分：划格试验和划叉试验》的规定。

拉开法检测结果不应低于5MPa，划格试验和划叉试验检测结果应不大于1级。

验收

一般规定

涂镀锌验收应符合GB 50205《钢结构工程施工质量验收标准》、GB/T 50224《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》、JGJ/T 251《建筑钢结构防腐蚀技术规程》等有关规定。

涂镀锌验收应包括下列内容：

- 对质量证明文件进行检查验证，需要抽样时应进行抽样复验；

- 涂层外观质量、厚度与附着力检验。

涂镀锌验收应提供下列资料：

- 施工单位的资质证书与质量管理文件；

- 设计文件、设计变更等设计技术文件；

所用材料的产品合格证书、有效期内质量检验报告、进场复验报告和进场核查记录；

有关安全及功能的检验和见证检测项目检查记录；

有关观感质量检验项目检查记录；

涂装工艺评定报告；

质量验收记录；

隐蔽工程验收记录；

施工记录；

其他资料。

涂镀锌分项工程检验批的划分应符合GB/T 50300《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关规定，并参照附录C做好检验批验收记录。

基层处理验收

钢构件表面初始锈蚀等级应符合设计要求。设计无要求时，按本文件6.2.1条规定执行。

检查方法：用铲刀检查；观察比对各等级标准照片。

检查数量：全数检査。

钢构件表面除锈质量等级应符合设计要求。设计无要求时，应符合：目视观察时，表面应无可见的油、脂和污物，并且没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。任何污染物的残留痕迹应仅呈现为点状或条纹状的轻微色斑。

检验方法：观察比对各等级标准照片。锈蚀等级评定和除锈等级评定应符合GB/T 8923.1规定。

检查数量：根据工程规模判定，可采用全数检査；按照构件数抽査10%，且同类构件不应少于3件；平整的表面每10m2表面上的测量基准面数量不应少于3个，不规则的表面可适当增加基准面数量。

焊缝、边缘区域处理等级应符合设计要求。带缺陷的钢构件表面和焊缝、板边表面缺陷处理等级应符合设计要求。设计无要求时，应符合GB/T 8923.3《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》规定，处理后达到不低于P2级标准。

检验方法：用铲刀、规尺、目视检查。

检查数量：全数检査；按照构件数抽査10%，且同类构件不应少于3件；平整的表面每10m2表面上的测量基准面数量不应少于3个，不规则的表面可适当增加基准面数量。

既有钢构件局部清除原有涂层的处理等级应符合设计要求。设计无要求时，应符合本文件6.2.1条河6.2.3条的规定：

检验方法：用铲刀、目视，观察比对各等级标准照片。

检查数量：全数检査；按照构件数抽査10%，且同类构件不应少于3件；平整的表面每10m2表面上的测量基准面数量不应少于3个，不规则的表面可适当增加基准面数量。

钢构件表面应洁净、干燥，并应无焊瘤、毛刺、裂纹、穿孔和咬边等焊接质量缺陷。

检验方法：观察检查或对比样板标准块法，表面洁净度应按GB/T 8923.1规定执行。

检查数量：按照构件数抽査10%，且同类构件不应少于3件；平整的表面每10m2表面上的测量基准面数量不得少于3个，不规则的表面可适当增加基准面数量。

钢构件表面粗糙度等级应符合设计规定。设计无规定时，表面粗糙度宜为30μm～75μm。

检验方法：采用标准样板观察检验，应按GB/T 13288.2规定的比较样块法检查。

检查数量：按照构件数抽査10%，且同类构件不应少于3件；平整的表面每10m2表面上的测量基准面数量不得少于3个，不规则的表面可适当增加基准面数量。

涂装施工验收

涂装时间间隔应符合本文件7.2.2规定。

检验方法：检查施工记录。

检查数量：全数检查。

防腐涂料、涂装道数、涂装间隔均应满足设计文件、涂料产品说明书的要求。涂层厚度小于设计规定厚度的测点数，不应大于10%，且测点处实测厚度不应小于设计规定厚度的90%。

检查方法：检查施工记录和隐蔽工程记录。用干漆膜测厚仪检查，每个构件检测5处，每处的数值为3个相距 50mm 测点涂层干漆膜厚度的平均值。漆膜厚度的允许偏差应为-25μm。

检查数量：按照构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。

涂层表面应光滑、平整、均匀一致，无漏涂、误涂，并不应有脱皮、返锈、开裂和明显的起皱、流坠、针眼和起泡等缺陷。

检验方法：目视检查或采用5倍～10倍放大镜检查。

检查数量：全数检查。

涂镀锌涂料层与钢构件基层的附着力：拉开法不应小于5MPa，划格法不应大于1级。

检验方法：采用涂层附着力拉开法或划格法检查。

检查数量：涂层附着力测量数不应大于设计涂装构件件数的1%，但不应少于3件，每件应抽查3点。设备每10m2检测3处，每处测点不应少于3个，管道每隔50m检测一处，每处测点不应少于3个。

涂层针孔火花检测电压应根据涂料产品说明书要求确定。每5m2发生电火花应不超过1处。设备涂料涂层的针孔漏点每1m2应不多于2个，管道每5m涂层针孔漏点应不多于1个。检测电压应根据涂料产品说明书要求确定。

检验方法：采用涂层低电压漏涂检测仪或高电压火花检测仪检查。

检查数量：涂层针孔测量数不应大于设计涂装构件的1%，并不得少于3件。

（规范性）
常用防腐涂层配套

钢构件涂镀锌应按照表A.1至A.4的配套方案。

C1至C3腐蚀环境等级钢构件防腐涂层配套

| 设计工作年限（a） | 涂层总厚度 μm | 涂镀锌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料 | 最小干膜厚度 μm |
| 20≤a＜30 | 200 | 涂镀锌底层 | 40 |
|  |  | 涂镀锌中间层 | 80 |
|  |  | 涂镀锌面层 | 80 |
| 30≤a＜50 | 240 | 涂镀锌底层 | 60 |
|  |  | 涂镀锌中间层 | 80 |
|  |  | 涂镀锌面层 | 80 |
|  |  | 涂镀锌罩面层 | 20 |

C4腐蚀环境等级钢构件防腐涂层配套

| 设计工作年限 | 涂层总厚度 μm | 涂镀锌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料 | 最小干膜厚度 μm |
| 20≤a＜30 | 220 | 涂镀锌底层 | 60 |
|  |  | 涂镀锌中间层 | 80 |
|  |  | 涂镀锌面层 | 80 |
| 30≤a＜50 | 280 | 涂镀锌底层 | 80 |
|  |  | 涂镀锌中间层 | 100 |
|  |  | 涂镀锌面层 | 80 |
|  |  | 涂镀锌罩面层 | 20 |

C5腐蚀环境等级钢构件防腐涂层配套

| 设计工作年限 | 涂层总厚度 μm | 涂镀锌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料 | 最小干膜厚度 μm |
| 20≤a＜30 | 260 | 涂镀锌底层 | 80 |
|  |  | 涂镀锌中间层 | 100 |
|  |  | 涂镀锌面层 | 80 |
| 30≤a＜50 | 320 | 涂镀锌底层 | 100 |
|  |  | 涂镀锌中间层 | 100 |
|  |  | 涂镀锌面层 | 80 |
|  |  | 涂镀锌罩面层 | 40 |

CX腐蚀环境等级钢构件防腐涂层配套

| 设计工作年限 | 涂层总厚度 μm | 涂镀锌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料 | 最小干膜厚度 μm |
| 20≤a＜30 | 300 | 涂镀锌底层 | 80 |
|  |  | 涂镀锌中间层 | 100 |
|  |  | 涂镀锌面层 | 80 |
|  |  | 涂镀锌罩面层 | 40 |

（规范性）
防腐涂层配套产品性能要求

钢构件涂镀锌配套产品防腐性能要求应按照表B.1至B.4要求。

涂镀锌底层技术要求

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 在容器中状态 |  | 搅拌后无硬块，呈均匀状态 |
| 不挥发物含量/% |  | ≥80 |
| 不挥发分中金属锌含量/% |  | ≥92 |
| 不挥发分中全锌含量/% |  | ≥95 |
| 干燥时间/h | 表干 | ≤0.5 |
|  | 实干 | ≤24 |
| 涂膜外观 |  | 正常 |
| 柔韧性/mm |  | ≤2 |
| 耐冲击性/cm |  | 50 |
| 划格试验/级 |  | ≤1 |
| 附着力（拉开法）/MPa |  | ≥6 |
| 耐盐雾性（2000h） |  | 划线处无红锈，单向扩蚀≤2.0mm；未划线区无开裂、剥落、生锈现象，允许起泡密集等级≤1级，允许起泡大小等级≤S3级 |
| 配套性 |  | 漆膜平整，不起皱、不咬起，而且附着力≥3MPa |
| 涂层表面电阻（Ω） |  | ≤106 |

涂镀锌中间层技术要求

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 容器中状态 |  | 搅拌混合后无硬块，呈均匀状态 |
| 不挥发物含量/% |  | ≥70 |
| 贮存稳定性（沉降性）/级 |  | ≥8 |
| 干燥时间/h | 表干 | ≤3 |
|  | 实干 | ≤24 |
| 弯曲试验/mm |  | 2 |
| 耐冲击性/cm |  | 50 |
| 附着力（拉开法）/MPa |  | ≥5 |

涂镀锌面层术要求（设计工作年限20年～30年）

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在容器中状态 |  |  | 搅拌后均匀无硬块 |
| 细度/μm |  |  | ≤35 |
| 不挥发物含量/% |  | 白色和浅色 | ≥50 |
|  |  | 清漆和其他色 | ≥40 |
| 基料汇总氟含量/% |  | 双组份 | ≥20 |
|  |  | 单组分 | ≥10 |
| 干燥时间/h |  | 表干 | ≤2 |
|  |  | 实干 | ≤24 |
| 涂膜外观 |  |  | 正常 |
| 铅笔硬度（擦伤） |  |  | H |
| 耐冲击性/cm |  |  | 50 |
| 划格实验 |  |  | ≤1 |
| 附着力（拉开法）/MPa |  |  | ≥5 |
| 弯曲试验/mm |  |  | 2 |
| 耐酸性（50g/L,H2SO4） |  |  | 168h无异常 |
| 耐碱性（50g/L,NaOH） |  |  | 168h无异常 |
| 耐湿冷热循环性 |  |  | 10次循环无异常 |
| 耐湿热性 |  |  | 1000h不起泡、不生锈、不脱落 |
| 耐盐雾性 |  |  | 1000h不起泡、不生锈、不脱落 |
| 耐人工气候老化性（3000h） | 白色 |  | 不起泡、不脱落、不开裂，不粉化， ΔE≤3.0，保光率≥80% |
|  | 其他色 |  | 不起泡、不脱落、不开裂，不粉化， ΔE≤6.0或商定，保光率≥50% |

涂镀锌面层技术要求（设计工作年限30年～50年）

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在容器中状态 |  |  | 搅拌后均匀无硬块 |
| 细度/μm |  |  | ≤35 |
| 不挥发物含量/% |  | 白色和浅色 | ≥50 |
|  |  | 清漆和其他色 | ≥40 |
| 基料中氟含量/% |  |  | ≥25 |
| 干燥时间/h |  | 表干 | ≤2 |
|  |  | 实干 | ≤24 |
| 涂膜外观 |  |  | 正常 |
| 铅笔硬度（擦伤） |  |  | H |
| 耐冲击性/cm |  |  | 50 |
| 划格实验 |  |  | ≤1 |
| 附着力（拉开法）/MPa |  |  | ≥5 |
| 弯曲试验/mm |  |  | 2 |
| 耐酸性（50g/L,H2SO4） |  |  | 168h无异常 |
| 耐碱性（50g/L,NaOH） |  |  | 168h无异常 |
| 耐湿冷热循环性 |  |  | 10次循环无异常 |
| 耐湿热性 |  |  | 3000h不起泡、不生锈、不脱落 |
| 耐盐雾性 |  |  | 2000h不起泡、不生锈、不脱落 |
| 耐人工气候老化性（5000h） | 白色 |  | 不起泡、不脱落、不开裂，不粉化， ΔE≤3.0，保光率≥80% |
|  | 其他色 |  | 不起泡、不脱落、不开裂，不粉化， ΔE≤6.0或商定，保光率≥50% |

（资料性）
钢构件防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录

钢构件涂镀锌施工验收应参照表C.1执行。

钢构件防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录表

工程名称：                                                      编号：

| #### 单位（子单位） #### 工程名称 |  |  |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 材料质量 |  |  | 质量保证书、合格证、说明书等齐全合格，需抽样时按规复验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 表面除锈质量等级 |  |  | 符合设计要求；设计无要求按本文件9.2.2执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 焊缝、边缘、表面缺陷处理等级 |  |  | 符合设计要求；设计无要求按本文件9.2.3执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 既有钢构件局部清除原有涂层的处理等级 |  |  | - 符合设计要求；设计无要求时，表面应无可见的油、脂和污物，没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质；残留痕迹仅呈现为点状或条纹状的轻微色斑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 表面洁净度及焊接缺陷 |  |  | 表面洁净干燥，无焊瘤、毛刺、裂纹、穿孔、咬边等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 表面粗糙度 |  |  | 符合设计要求；设计无要求时为30μm～75μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 除锈后涂装间隔时间 |  |  | 相对湿度小于85% 间隔时间不宜超过4h，相对湿度大于等于85%小于90% 时，间隔时间不宜超过2h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 涂料、涂装遍数、涂装间隔、漆膜厚度偏差 |  |  | 符合设计及涂料说明书要求；涂层厚度小于设计规定厚度的测点数，不应大于10%，且测点处实测厚度不应小于设计规定厚度的90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 涂层外观质量 |  |  | 光滑平整、均匀一致，无漏涂、误涂、脱皮、返锈、开裂、起皱、流坠、针眼、起泡等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 底层与钢构件基层的附着力 |  |  | 拉开法≥5MPa，划格法≤1级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 涂层针孔火花检测 |  |  | 检测电压应符合产品说明书；构件每5m²电火花≤1处；设备每㎡漏点≤2个；管道每5m漏点≤1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位检查结果 |  | 项目专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 施工单位自检结果 |  |  | 专业工长（班组长）： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |