团体标准

T/CEPCA XXXX—2025

附件7

ICS  27.010

CCS  F 01

配电网工程智慧工地技术规范

Technical specification for smart construction site of distribution network construction projects

（征求意见稿）

2026 - XX - XX 发布

- XX - XX发布

2026 - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会

发  布

# 目  次

目  次	I

前  言	I

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 总体要求	3

5 设计管理	3

6 物资管理	4

7 施工管理	5

8 安全管理	8

9 质量管理	9

10 进度管理	10

11 造价管理	10

12 环境管理	11

13 数字化档案移交	12

附  录  A （规范性） 典型应用与系统架构	13

附  录  B （规范性） 基础设施配置清单	15

附  录  C （规范性） 系统部署安装与运行维护	16

附  录  D （规范性） 工程施工质量管理标准	17

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出。

本文件由中国电力建设企业协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（地址：北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100071）。

配电网工程智慧工地技术规范

范围

本文件规定了配电网工程智慧工地的总体原则、管理要求、典型数字化应用及相关软件系统、硬件设备的部署安装与运行维护要求。

本文件适用于新建、扩建和改建的配电网工程智慧工地建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 34982  	云计算数据中心基本要求

GB/T 36073  	数据管理能力成熟度评估模型

JGJ/T 292    	建筑工程施工现场视频监控技术规范

JGJ/T 434    	建筑工程施工现场监管信息系统技术标准

DL/T 5759-2025   配电系统电气装置安装工程施工及验收规范

DL/T 499-2001	农村低压电力技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

配电网工程智慧工地 Smart Construction site for Power Distribution Network Project

采用云计算大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术，对配电网工程关键环节进行实时监测、智能分析和科学决策，提升工程安全、质量、进度、效益等综合水平的管理系统。

数字化建造 Digitalized Construction

数字化建造主要是指运用数字化技术在工程建设过程中，通过数据采集、计算、分析、模拟、监测、控制等手段辅助工程建造。

人员定位系统 Personnel Positioning System

利用UWB、蓝牙、RFID等定位技术，为进入施工现场的人员佩戴定位标签，实时追踪其精确位置、行动轨迹和分布状况。通常与考勤、风险区域告警联动，用于提高人员安全管理效率。

区域电子围栏 Virtual Electronic Fencing

基于定位系统在虚拟电子地图上划定的警戒区域。当未经授权的人员进入、靠近或离开预设的敏感区域时，系统会通过声光、短信或平台告警等方式自动发出预警，实现安全风险的主动防控。

广播系统 Public Address System

在施工现场部署的网络音柱或扬声器组成的全覆盖语音系统。通过它进行日常通知、安全提示、工作调度，或在紧急情况下（如事故、灾害）发布统一的疏散指令和应急通知，确保信息快速、准确传达至整个施工区域。

应急会商系统 Emergency Consultation System

集成了视频会议、实时通信、资料共享等功能的指挥协调平台。在发生突发事件时，该系统能快速集结现场人员、后方专家及各级指挥中心进行多方远程会商，实现决策指令同步、现场画面共享与应急处置方案协同，提升应急响应能力。

延时摄影 Time-lapse Photography

通过在现场固定点架设摄像机，以远低于正常频率的固定时间间隔（如每小时一张）自动拍摄照片，最终将长时间的工程建设过程压缩成短时间的连续视频。

数字化档案移交 Digital Archive Handover

指将工程建设全过程中产生的各类文档、图纸、影像、数据等资料，通过统一的数据标准与格式进行数字化处理、结构化归档，并在项目竣工时以完整的数字化形式向运营方移交的过程。

绿色建造 Green Construction

按照绿色发展的要求，通过科学管理和技术创新，采用有利于节约资源、保护环境、减少排放、提高效率、保障品质的建造方式，实现人与自然和谐共生的工程建造活动。

总体要求

4.1 智慧工地应通过云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术，实现数字化建造、一体化管控和数据统一管理，提升工程管控水平。

4.2 智慧工地宜通过部署专门系统或若干专业化平台组合实现管理功能。智慧工地管理系统应统一技术架构、开发设计、数据策略及安全防护等，应对系统设计、开发、实施过程实行全过程标准化管理，系统架构应具备开放性，支持与第三方设备、软件系统进行数据对接与功能集成，兼容不同厂家、不同类型的硬件设备及应用软件。

4.3 智慧工地管理系统应满足政府监管要求，应具备面向上级单位、参建单位管理系统及公用数据系统的接口。

4.4 智慧工地功能的实现应采用模块化方式，按工程建设应用场景，兼顾整体数字化规划和生产期智慧配电网应用扩展需求，典型应用及系统架构见附录A。

4.5 智慧工地管理系统应面对不同职能用户设置不同权限。

4.6 智慧工地管理系统应建立数据平台，通过数据交互、数据关联，构建项目管理的综合应用场景，数据平台宜统一建设。

4.7 智慧工地管理系统应涵盖项目管理全过程、全要素，实现工作量化、过程控制、结果追溯、管理闭环，工单式推动各环节业务流转。

4.8 智慧工地管理系统硬件设备和软件系统选型应从技术安全性角度出发，坚持自主可控的原则和国产可替代的技术导向，明确技术路线图。

4.9 智慧工地管理系统宜选择具有易维护、易扩展、轻量化特点的云平台。

4.10 智慧工地管理系统应建立统一规范的数字化移交标准。

4.11 智慧工地管理系统宜满足GB/T 36073中受管理级、稳健级的要求。

4.12 智慧工地管理系统基础设施应包括信息采集设备、网络基础设施、技术平台、控制机房、信息应用终端，见附录B。智慧工地管理系统部署、安装、运行及维护，见附录C。

设计管理

5.1 设计管理应包括设计资料导入、设计成品交底、设计成品展示、设计成品应用等。

5.2 设计资料导入包括图纸、说明书、环境要素等，应实现设计资料在智慧工地管理系统数据信息的开放和共享。

5.3 设计成品宜实现项目相关方协同在线审核，应实现批注、发送、接收、修改全过程数字化管理，应具备文档更新记录和查看功能，应体现设计变更过程。初设、施工图、竣工图、设计变更文件应在规定时限内交付。

5.4 设计成品宜实现采购信息、施工信息、地理信息与设计信息等数据的互通。

5.5 设计成品宜满足设计、采购业务链数字化协同，提高业务流程自动化，缩短采购周期，降低采购成本。

5.6 设计成品应具备通过移动设备浏览项目模型及图纸功能，并支持版本更新。

5.7 项目前期应充分考虑智慧工地建设相关费用，设计阶段优先选用支持智慧工地建设相关信息交互的设备。

5.8 设备生产制造环节应积极响应智慧工地相关技术要求，优先考虑预装式配电房设备和预制式基础，为施工工地智慧化建设、配电设备智能化运维预留接口。

采购管理

6.1物资需求管理

6.1.1需求预测：利用历史工程数据，对通用物资进行消耗预测，辅助制定前瞻性采购策略。

6.1.2智能提报：基于施工进度计划，自动生成或辅助生成物料清单，实现需求计划的精准、自动提报。

6.1.3需求协同：项目现场、设计、采购部门通过平台在线协同审核与确认需求计划，确保数据一致性，记录变更履历。

6.2采购过程管理

6.2.1数字化采购：通过企业电子商城、招标采购平台等，实现在线寻源、电子招标、线上竞价、电子合同签订等功能。

6.2.2供应商智慧管理：建立动态供应商数据库，集成绩效评价（质量、交货、服务）、信用评级信息，实现供应商的自动筛选、分级与风险预警。

6.3生产制造与监造管理（适用关键设备）

6.3.1生产进度监控：通过供应商协同平台，关键设备供应商反馈主要生产节点（如原材料入厂、组装、试验）进度，实现远程监控。

6.3.2关键质量控制点远程监控：对变压器、环网柜等关键设备，供应商宜在关键试验工位（如出厂试验）部署视频监控或数据采集装置，支持远程见证或调阅数据。

6.3.3电子化出厂资料：设备出厂时，供应商需同步提交电子版出厂试验报告、合格证、说明书等，与实物唯一编码绑定。

6.4物资运输与物流管理

6.4.1智能物流跟踪：对大型或关键设备，要求物流服务商提供基于GPS/北斗的实时位置跟踪信息，并接入智慧工地平台，实现运输轨迹可视化。

6.4.2环境与状态监控：对运输环境有要求的物资（如电瓷产品），采用物联网传感器监测运输途中的震动、倾斜、温湿度等状态，异常情况自动报警。

6.4.3到货预报：供应商或物流商在启运、到达前，通过平台自动推送预报信息，便于工地安排接货与存放。

6.5物资验收管理

6.5.1到货协同验收：现场人员通过移动终端扫描物资唯一标识（二维码/RFID），调取采购订单、技术规范、出厂资料，进行比对验收。

6.5.2智能点数与称重：探索应用带有图像识别功能的移动设备或地磅自动称重系统，对散装材料（如电缆）进行快速验收。

6.5.3验收数据实时上传：验收结果（合格、不合格、待处理）、现场照片、视频等实时上传至平台，形成电子化验收记录，并触发后续流程。

6.6物资出入库与仓储管理

6.6.1智能化仓储：采用电子货架、RFID通道门等技术，实现物资快速、批量、自动化的入库、盘点与出库。

6.6.2库存状态可视：仓储地图可视化，实时显示物资位置、数量、状态（待检、合格、冻结）。

6.6.3智能领料与配送：施工班组通过移动端申请领料，系统可根据施工区域和进度，优化拣货路径，并支持AGV小车或无人配送车的调度指令下发。

6.6.4限额与预警：设置库存上下限，系统自动预警；对领用进行限额控制，关联施工计划与预算。

施工管理

7.1 施工管理包括：通用功能要求及配电网施工场景管理内容。具体功能宜符合表7.1-1、表7.1-2的规定。

7.1-1 配电网施工管理内容及通用功能要求

| 序号 | 管理维度 | 管理内容 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理 | 人员资质管理 | 建立参建单位与人员电子资质库，宜同步对接国家资质平台进行在线核验。实现资质证书全生命周期管理，具备证件到期、年检提醒的自动预警功能，并与现场门禁、作业权限系统联动，杜绝无证上岗。 |
| 2 |  | 人员培训管理 | 使用视频记录进场人员安规、保命教育培训考试，确保所有作业人员必须经过安全培训，且培训考试过程真实。 |
| 3 |  | 违章记录管理 | 使用人员违章管理记录作业违章，违章超过上限或计入黑名单人员不得进入现场。 |
| 4 |  | 人员准入管理 | 使用电子道闸，人脸识别系统登记进出场人员，未经登记合格人员不得入场。 |
| 5 |  | 施工人员考勤管理 | 施工人员使用移动客户端进行入场、出场打卡，系统记录打卡日期、时间、经纬度、地点及关联的作业计划等信息。 |
| 6 | 施工机械及工器具管理 | 施工机械管理 | 施工机械及工器具使用唯一二维码或安装物联网标签，实现从进场、验收、使用、维护到退场的全流程数字化管理。具备产品合格证、制造许可证、检验报告，通过线上报审与核验，不合格设备自动锁定，禁止入场。特种作业车辆应具备合规证件与年检报告，通过唯一车牌识别实现车辆入场、施工、出场管理。 |
| 7 | 物资管理 | 物料管理 | 使用物料管理系统，涵盖原材料进场报审、见证取样送检、使用跟踪管理全过程。 |
| 8 | 技术管理 | 施工技术文件管理 | 应建立统一的施工技术文件数字化档案库，实现施工组织设计、施工方案、阶段性技术文件等资料的版本控制、在线协同审批与一键分发。 |
| 9 |  | 作业计划管理 | 应用计划系统管理作业计划，按照月、周、日逐层细化，杜绝无计划施工。 |
| 10 |  | 知识库管理 | 建立知识库，将调试过程中发现的典型问题、处理方法、优化建议进行分类归档，并结构化标签。支持智能检索，为后续项目提供决策支持，避免同类问题重复发生。 |
| 11 | 环境监控管理 | 施工用电管理 | 提供智能集中管控、分户计量能耗、自动报警断电、远程操作、实时定位、移动报警功能。 |
| 12 |  | 现场作业监控管理 | 应在施工作业点部署视频监控设备，视频监控设备宜具备AI识别功能，智能识别施工安全风险。应具备实时查看、回放现场施工视频的功能。 |
| 13 |  | 环境监测管理 | 场界及敏感点布设 TSP、PM10、PM2.5 监测点，与炮雾机联动，及时喷雾降尘。 |

7.1-2 配电网施工场景管理内容及功能要求

| 序号 | 作业场景 | 作业任务 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空线路（含台架部分) | 台区及架空线路土建工程 | 采用智能测斜仪、传感器等物联网设备，对基础坑深、垂直度、混凝土浇筑状态进行实时数据采集与超标预警。 |
| 2 |  | 杆塔组立及铁附件、金具安装工程 | 杆塔组立稳定性、垂直度、铁附件水平度预警。 |
| 3 |  | 导线架设工程 | 导线展放张力智能调控、绝缘子串定位精度实时校准及金具连接可靠性动态检测，保障线路电气性能与机械稳定性。导线弧垂动态控制。耐张线夹压接、接续管缺陷检测。 |
| 4 |  | 架空线路设备安装工程 | 接线紧固无松动、绝缘防护到位且防雷接地可靠，保障户外运行安全稳定。 |
| 5 |  | 台式变压器安装工程 | 设备精准定位、部件牢固连接及安全防护装置可靠，保障运行安全与性能稳定。 |
| 6 |  | 架空线路设备试验 | 绝缘电阻动态测试、耐压试验数据远程传输及局部放电智能定位。 |
| 7 | 电缆线路 | 电缆线路土建工程 | 电缆沟槽深度/坡度实时监测、防火隔断密封性智能检测及回填土密实度动态评估。 |
| 8 |  | 电缆线路安装工程 | 电缆敷设轨迹精准导航、接头压接质量实时监测及绝缘层完整性智能检测。 |
| 9 |  | 电缆线路设备试验 | 绝缘电阻连续监测、耐压试验异常波形实时预警及试验数据自动记录，确保电缆绝缘性能达标与试验安全。 |
| 10 | 配电房施工（含箱式变 、户外开关箱等） | 配电站、箱式变电站和充电桩土建工程 | 基础施工阶段预埋沉降监测点，后期可进行不均匀沉降监测。 箱体就位前，采用三维扫描对基础平整度、预埋件精度进行数字化验收。 箱体就位后，进行防潮密封性智能检测并记录数据。 |
| 11 |  | 配电站户内电气设备安装 | 设备定位精准校准、接地系统连续性实时监测及二次回路绝缘性能智能检测。 |
| 12 |  | 配电站、箱式配电站和充电桩户外电气设备安装工程 | 设备精准定位安装、电缆连接接触可靠性在线监测及箱体密封防潮性能智能验证，保障运行安全与稳定性。 设备稳固安装、绝缘性能达标及防雷接地可靠，保障户外运行安全稳定。 |
| 13 |  | 配网自动化设备安装工程 | 设备精准部署、数据交互实时准确且故障自愈功能可靠。 |
| 14 |  | 配电站、箱式变电站和充电桩电气试验工程 | 绝缘耐压精准测试、接地电阻动态监测及试验数据自动记录 |
| 15 | 通信 | 通信设备安装调试工程 | 使用专业网络测试仪，对光纤熔接损耗等关键参数进行测试。 |

安全管理

- 安全管理应包含计划管理、安全风险管理、违章管理、安全准入、安全工器具、施工机具、人员到位管理、隐患排查治理、安全教育培训、实时安全监控、实时气候预警、危险性较大的分部分项工程管理等内容。

- 8.1计划管理，作业计划分为常规作业计划和临时性作业计划，应全部纳入系统进行管理，临时性作业当天录入系统并完成审批流程即可开展实施。

- 8.2 安全风险管理

- 8.2.1所有施工作业均应开展现场勘察，结合人、机、料、法、环的实际情况，评估确定风险等级。作业过程中根据作业标准、规程开展施工作业，不同层级项目管理人员根据作业风险等级开展过程管控。系统应对高等级风险的作业重点分类，并作为监管重点。

- 8.2.2安全风险管理宜通过人员定位系统、区域电子围栏、现场广播系统等辅助手段对进入危险区域作业人员进行提示、预警。

- 8.3人员到位管理，根据风险等级安排对应层级人员到现场进行安全管控，线上监督人员可通过人员打卡、定位、视频出镜等方式实时监督人员到位履职。

- 8.4 违章管理，现场严重违章行为及个人应录入系统进行管理，监理单位定期组织对违章人员进行教育培训，一个特定周期内的重复违章人员应纳入重点监管对象，进行“标注”管理。典型高发的违章行为，应进行专项整治。

- 8.5 隐患排查治理，应支持隐患排查结果在线录入、位置标记、生成和推送整改通知单、问题整改跟踪和闭环、隐患统计分析。

- 8.6 安全教育培训信息应与人员入场信息、职业健康信息、安全技术交底信息联动，实现入场人员三级教育培训审核把关，完成相关安全教育培训及考试合格人员方可参与具体工作。

- 8.7 实时安全监控，现场作业应纳入视频监控，现场配置可移动的监控设备，通过移动端、PC端可实时查看现场作业情况，对于高风险作业可实现远程安全风险提示和控制。

- 8.8 智慧工地建设应具备与当地气象信息联通机制，通过信息系统、短信等形式，将当地天气预警信息第一时间传递至现场一线作业人员，提高重要信息传递效率及精准度。

- 8.9 危险性较大的分部分项工程管理宜具备对专项施工方案在线评审功能，并对实施过程中的危险部位、重要工序、重点区域等进行全面实时监测。

8.10 工器具管理，施工单位应设置规范的工器具仓库，在日常工作中注重工器具的登记管理，建立安全工器具台账，机械设备、施工机具台账，加强领用、使用与维护保养、检测与检验、定期检查管理等内容。

质量管理

- 9.1 质量管理应包括进场材料与设备质量管理、土建工程质量管理、电气工程质量管理、质量风险、质量监控、质量控制点动态监管、质量验收管理、缺陷管理等。

- 9.2 进场材料与设备质量管理应实现对原材料报告、出厂合格证、见证取样、检验检测工作相关信息进行录入、预警、查询、统计、分析、归档。

- 9.3 土建工程质量管理应对杆塔（埋深，防沉层，底盘石、卡盘石、拉盘石安装，现场浇筑基础、混凝土灌注桩基础、贯入桩基础、岩石）基础施工质量；建构筑物（开关站、配电室、环网室（防火防水防潮通风照明防盗措施），箱式变电站、预装式开关站、环网箱等户外设备基础及回填，电缆沟、隧道、竖井）施工安装质量进行过程控制、检验试验和验收等数字化管理流程，土建工程质量标准详见附录D。

- 9.4 电气工程质量管理应对线缆敷设（杆塔组立、交叉跨越、电缆（光缆）敷设、附件安装、防雷接地）施工安装质量；设备安装（配变、变压器、低压交流配电箱、无功补偿箱、断路器开关等柱上设备、隔离开关、跌落式熔断器、配电自动化终端及引出线、接地等）施工安装质量；标识（杆号牌、相序牌、设备命名牌及各类警示标识）安装质量进行过程控制、检验试验和验收等数字化管理流程，电气工程质量标准详见附录D。

- 9.5 质量管理应设置关键点监督，应包括对隐蔽工程、重点工序施工质量的过程验收、检验、监测记录。

- 9.6 质量控制点动态监管应支持使用移动设备、视频监控、无人机等对关键点实时监控，并对监控内容进行位置标记和信息录入的功能。应具备对监控信息及相关检验检测信息进行关联、统计、分析和查询，对发现的问题应具有及时报警的功能。

- 9.7 质量验收管理应支持对批次、单位工程验收过程中的行为信息和质量信息进行采集、分类、统计、查询、分析并存档。宜使用数字化手段对施工质量判定，采用新设备、新技术开展设备质量验收。

- 9.8 缺陷管理应具备一般缺陷、重大缺陷以及紧急缺陷的线上工单流转，包括：编制审批、过程跟踪和闭环处理场景，宜支持设置工程质量控制点明细表、控制点维护、缺陷问题整改等功能，宜从缺陷的类型、数量、原因、解决时间等维度统计。

进度管理

- 10.1 进度管理需涵盖进度计划编制、控制、预警、纠偏等过程管理环节，应具备集成多源数据、智能分析、实时预警、辅助纠偏等功能。

- 10.2 进度计划编制应具备施工图设计及评审、设备采购及供货、设备安装及中间验收、投产验收及试运行等总体计划的上传等基础应用功能，同时应预留扩展接口。

- 10.3 进度计划分解应具备项目清单录入、合规开工申请、实施计划填报、计划变更申请、项目实施申请、工程量计量、工程投产申请填报、施工记录资料等项目全过程关键节点的线上填报基础应用功能，且需预留扩展接口。

- 10.4 施工进度策划宜具备依据项目投资计划关键节点计划时间、投资金额、工程量，物资预计到货时间等自动编制里程碑进度计划的智能化功能。

- 10.5 施工进度动态控制宜具备开展关键路径分析，找出制约项目进度的关键偏差点，制定管理策略并细化为具体措施，实施过程管控。

- 10.6 施工进度资源保障应具备实时收集作业计划、人员打卡、人员资质等数据的能力，运用大模型，计算一定周期内施工单位的承载力状况。

- 10.7 施工计划实施宜具备对专项施工方案进行智能审查，并自动生成审查、修改意见的功能。

- 10.8 施工组织协调宜具备对施工方案中工程概况里的工程范围、主要工程量、施工现场平面布置安排等进行智能识别的功能，对施工方案中工程项目实施计划开展规范性审查，对施工计划、设备停电计划等对比工程概况、施工定额、电力网架接线等进行智能审查，审核施工计划时间安排的合理性以及设备停电安排的全面合理性，形成智能审核意见。

- 10.9 项目进度实时监测宜具备工程管理日志的编制、审核、分析等功能。

- 10.10 项目纠偏应具备统计、对比、分析、预测等方法与措施，实时开展进度预警工作。

造价管理

- 基建造价管理应围绕资产全生命周期综合效益最大化目标，遵循依法合规、科学合理、精准管控，合理确定并有效控制配电网建设工程造价水平。配电网建设工程智慧工地管理系统，经实现数据互通后，其造价管理功能应突破传统“事后核算”管理模式，实现工程造价从项目策划源头至竣工结算、资产转固的全流程智能化管控。

- 11.1 智能造价编制与标准化管理

- 11.1.1 造价编制应与智慧工地设计管理模块实现业务协同与数据互通，支撑造价文件的快速、精准编制与生成。

- 11.1.2 应基于标准物料库、组件库和历史工程造价数据库，实现定额自动套用、工程量智能计算，支持一键生成初设概算与施工图预算文件。

- 11.1.3 应内置实时更新的地区性材料价格库与造价指标库，支持自定义价格数据录入与更新，保障计价依据的合规性、准确性与时效性。

- 11.2 全过程动态成本与进度管控

- 11.2.1 动态成本管控：应实现投资估算、施工图预算、实际成本的自动比对，开展全过程动态“三算对比”分析，实时定位成本偏差并触发分级预警，实现成本偏差的实时监控与超支风险的主动防范。

- 11.2.2 合同全生命周期管理：应实现工程合同的全流程数字化管理，具备合同分类归档、电子台账管理、变更线上流转、合同收支管控等核心功能。

- 11.2.3 进度与成本联动管控：应实现施工进度、资源消耗与成本支出的实时数据关联，支撑工程进度与成本联动变化的可视化监控。

- 11.2.4 设计变更与现场签证管理：应实现设计变更与现场签证的线上工单化全流程管理，自动评估变更签证事项对工程造价的影响，同步动态调整对应预算。

- 11.3 投资与专项费用管控

- 11.3.1 投资计划管控：确保资金支付与项目实体进度精确匹配。年度投资需求应依据项目进度计划、施工图预算及合同约定，编制年度、月度投资需求计划，保障投资计划与工程进度精准匹配。

- 11.3.2 工程量确认与进度款管控：应通过移动端实现现场工程量随工即采，支持工程量的在线实时确认与报审，为工程进度款支付、投资计划调整提供精准数据支撑，实现投资与进度匹配性、资金支付与投资完成情况的全过程管控。

- 11.3.3农民工工资支付监管：通过项目参建人员实名制管理系统信息数据采集，实现对农民工工资发放情况进行监管，按时上报、审核施工作业人工费用信息，将人工费用及时足额拨付至施工总承包单位开设的农民工工资专用账户。

- 11.3.4 安全文明施工措施费管理：应具备安全文明施工措施费的线上审批、数据统计、偏差对比、趋势分析、风险预测全流程管理功能。

- 11.4 数字化竣工结算与资产转固管理

- 11.4.1 结算数据全量归集：应自动归集项目全生命周期全量结构化造价数据，包括但不限于最终版合同文件、全量设计变更与现场签证资料、全过程随工即采并确认的工程量数据、全部经审批的工程款支付记录、甲供材料领用与核销清单等，极速完成结算，加速资产形成。

- 11.4.2 智能化竣工结算编制：应基于项目全过程唯一、可追溯的合规数据源，按照预设的竣工结算报告模板，自动完成数据汇总、计算、比对校验，快速生成竣工结算书初稿及完整的结算支撑资料包，支撑竣工结算高效办理与资产快速转固。

- 11.5 智能化风险预警与决策支持

- 11.5.1 造价风险智能管控：应基于造价知识图谱与历史工程数据库，自动识别项目建设全过程中材料价格波动、工程量偏差、设计变更超量等造价潜在风险点，实现造价风险的智能识别、分级预警与超前预判，推动造价管理从经验驱动向数据智能决策转型。

- 11.5.2 多维度造价分析决策：应搭建多维度造价分析可视化看板，针对不同层级管理需求，提供成本偏差率、结算办理效率、投资完成情况等核心指标的可视化展示与深度分析，为项目造价管理提供智能化决策支撑。

环境管理

- 12.1 环境管理应包括环境因子监测、危险源与环境风险监测、污染治理与设备联动、绿色施工与生态保护措施等内容。

- 12.2 环境因子监测主要对施工现场的各类环境指标进行实时数据采集，具体包括扬尘监测、噪声监测、现场小气候监测、有毒有害气体检测、废气排放监测等内容。

- 12.2 环境监测设备应满足国家现行相应标准及施工现场具体监测要求，能连续自动监测配电网工程现场的扬尘、噪声、气象等环境数据，并具备实时显示、提示预警功能，同时支持数据上传或上报功能，并可根据实际要求接入当地管理部门综合管理平台。

- 12.3 配电网工程现场贮存可燃物、有毒气体等危险物品的场所应设置探测或监控设备，确保对危险源数据的实时监测，当监测到异常情况时应发送警报并自动推送至相应管理人员，实现提示预警。

- 12.4 对有环境保护需求的配电网工程，现场应配备与气体、噪声监测系统关联的降尘、净化设备及报警装置，当监测数据达到或接近设定预警值时，自动报警并启动降尘、净化设备，同时将信息推送至相应管理人员，以便管理人员下达控制指令。

- 12.5 环境监测系统应支持分析气象信息，并与安全、应急管理系统联动。当监测到气象数据异常、临边防护数据异常或可能引发严重环境事件的征兆时，系统应自动推送预警信息至项目管理人员；对可能影响工程区域的极端气象灾害，应支持通过多种渠道发布预警；发现严重环境事件时，应立即启动应急响应。

- 12.6 绿色施工应建立可回收废弃物专项处置机制，对施工垃圾实施分类回收，配电设备包装材料等工业废弃物须按环保标准再生利用。

- 12.7 对有环境保护需求的配电网工程，施工现场宜采用污水PH值监测设备对排放的污水进行监测，并通过后台环境管理系统进行数据分析，针对超预警值的数据进行预警提示。确保环境指标符合国家标准要求。

- 12.8 针对水土流失重点管控区域，宜采用延时摄影监控设备对管控区域进行视频监管，关注水土流失变化情况。视频录像存储时长应满足绿色施工管理需要。

应急管理

- 13.1 应急管理应包括突发事件的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、应急信息与会商保障等内容。

- 13.2 应急准备应结合工程特点制定应急预案，并定期评审修订，确保其具备可操作性及实效性。

- 13.3 应急准备应设定应急物资的种类与数量，作为应急响应的资源基础。并应针对配电网工程不同场景和季节特点开展专项准备。

- 13.4 监测与预警应具备推送各类预警信息、应急预警次数统计、应急预警声光报警装置提示的功能。

- 13.5 应急处置与救援应在突发事件发生时执行应急处置程序指令，满足不同场景下移动视频监控的要求。

- 13.6 应急管理措施在配电网工程现场应特别关注雨季（如防洪、防涝、防滑坡）和风季（如防风、防物体打击、设备加固）的特定风险，并确保应急通道和逃生设施畅通有效。

- 13.7 应急管理应具备与相关方的应急信息联动接口。

- 13.8 应急管理应包括应急会商系统，宜通过无人机、现场视频监控、对讲设备等工具，实现突发事件的可视化应急处理。

数字化档案移交

- 14.1 数字化档案移交应包含文件管理、信息数据管理、数据接口与移交标准等内容。应通过对各系统模块信息的融合与统一管理，实现信息收集、传输与储存功能，挖掘数据价值，形成综合的数据生态。

- 14.2 文件管理应实现档案资料的电子化，支持信息共享、在线查看。

- 14.3 信息数据管理应支持文件、三维可视化模型、设施对象的关联查看。

- 14.4 信息数据管理应支持数据同步备份，保持数据一致性，具备可恢复能力。

- 14.5 信息数据管理应建立完善的安全防护体系，包括身份认证与权限设置，以及防止恶意攻击、病毒防护、数据灾难备份等措施。

- 14.6 监控视频数据和其他数据存储应根据档案管理规定的存储时间进行留存。

- 14.7 应制订统一的数据接口与移交标准，规范移交数据的格式及结构，确保移交的信息数据符合标准要求，实现数据的有效集成与共享。

# 附  录  A
（规范性）
典型应用与系统架构

A.1全场人员实名制管理及定位系统

A.1.1全场人员实名制管理系统

A.1.1.1通过人脸、虹膜等身份识别技术进行人员实名制进出场管理和考勤。

A.1.1.2结合管理需要配置视频监控系统、考勤管理系统、培训管理系统等进行管理联动。

A.1.2定位系统

A.1.2.1结合定位系统进行室外定位，结合蓝牙网关、信标等辅助进行室内定位。

A.1.2.2具备反映人员、设备、车辆等所在位置、进入施工区域时间和停留时间的功能。

A.1.2.3配置历史轨迹追踪、电子围栏区域绘制、危险区域报警、倒地监测、语音对讲等功能。

A.2全场视频监控系统

A.2.1施工现场视频监控摄像机的数量和位置布设符合JGJ/T 292的规定。

A.2.2视频监控摄像机按照外形分为枪式摄像机、球型摄像机、半球摄像机，根据用途及场景选择相应摄像机。如：固定监控区域采用枪式摄像机或球式摄像机，监控大范围场景的区域选用球型摄像机，办公区内部安装半球型摄像机。

A.2.3施工现场重点监控区域选用具备红外功能的摄像机，满足重点区域低照度时的监控质量。

A.2.4显示设备安装在空间较为宽敞的云平台驾驶舱房间或办公大厅，同时做好防雷接地措施。

A.2.5在施工现场的作业区域、料场、设备存放场地、厂区出入口、围墙、生活区、办公区等重点区域设置监控摄像机，重点监控区域无监控盲区。

A.2.6监控管理系统具备远程管理功能，在移动客户端或计算机客户端对监控摄像头进行远程控制。

A.2.7监控管理系统具备对监控视频的切换、处理、存储、检索和录像回放等功能。

A.2.8视频监控系统违章行为识别，包含吸烟监测、安全帽监测、安全带监测、人员倒地监测、翻越围栏、危险区域入侵等。

A.3全场环境监测系统

A.3.1全场环境监测系统具备环境信息监测、监测数据分析、监测数据显示、预警提示等功能。

A.3.2全场环境监测设备的部署方式主要分为可移动监测设备和固定监测设备。固定式环境监测设备采用有线传输方式，可移动监测设备采用无线传输方式。

A.3.3环境监测系统具备数据处理分析及预警提示功能，当监测到的环境数据超标时及时预警提示。

A.3.4布置在施工现场的环境监测设备具备监测数据实时显示功能，如：PM2.5浓度、PM10浓度、有毒有害气体浓度、风向、风速、温度、噪声值等。

A.3.5在计算机客户端显示实时监测信息及监测数据分析结果。

A.4全场智能巡查

A.4.1通过信息采集设备收集现场视频、图像、音频、文本、空间位置、巡查轨迹、巡查结果、异常记录等数据，实现全厂智能巡查数据采集。

A.4.2通过视频监控设备，采集施工现场视频、图像、音频等数据。

A.4.3通过车辆识别设备，采集车辆出入场时间、车牌号等数据。

A.4.4通过移动终端设备，采集施工现场视频、图片、音频、文本、异常记录等数据。

A.4.5通过航拍设备，定时巡航，采集施工现场进度情况的视频、图像等数据。

A.4.6通过定位设备，采集巡查人员的空间位置、巡查轨迹等数据。

A.5系统架构

图A.6 系统架构图

# 附  录  B
（规范性）
基础设施配置清单

配电网工程智慧工地基础设施应包括信息采集设备、网络基础设施、技术平台、控制机房、信息应用终端。各设备应采用主流配置并适应信息通信技术发展趋势，技术平台能力应具备通用性及兼容性并适应信息应用技术发展要求。

下表提供基本项与可选项，应结合项目实际，在项目实施时予以参考。

表B.1  基础设施配置表

| 序号 | 项目 | 要求 |  | 基本项 | 可选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息采集设备 | 符合JGJ/T 434的规定 |  | √ |  |
| 2 | 网络基础设施 | 具备无线局域网络设施 |  | √ |  |
|  |  | 无线局域网络信号覆盖所有信息采集设备装置点 |  | √ |  |
|  |  | 移动通信网络覆盖主要工地办公区域 |  | √ |  |
|  |  | 移动通信网络覆盖不低于90%办公区域和施工现场生活区域 |  |  | √ |
| 3 | 技术平台 | 互联 网协 作类 功能 | 具备施工现场跨组织项目团队建立、职位、角色等管理能力 | √ |  |
|  |  |  | 具备文字、语音、视频等方式的即时沟通能力 | √ |  |
|  |  |  | 具备包含但不限于云盘、云表格、协作任务等基础协作能力 |  | √ |
|  |  |  | 具备日志留溯能力 | √ |  |
|  |  | 管理 协同 功能 | 具备自定义表单、流程的审批功能 | √ |  |
|  |  |  | 具备跨组织即时在线会商功能 |  | √ |
|  |  |  | 具备企业级协同管理、资源共享功能 |  | √ |
|  |  |  | 具备工程建设参与方多协同管理功能 |  | √ |
|  |  | 移动 互联 功能 | 具备人员信息集成、项目管理各业务模块的功能 | √ |  |
|  |  |  | 具备支持接入其他系统、平台的功能 |  | √ |
|  |  | 物联网接入功能 | 具备施工现场物联网监测设备接口支撑功能 | √ |  |
|  |  | 地理信息系统 功能 | 提供空间数据管理功能，包括但不限于图形管理、属性管理、拓扑管理、状态管理 |  | √ |
|  |  |  | 提供数据提取和转换功能，包括但不限于参数提取、坐标变换、格式转换 |  | √ |
| 4 | 控制机房 | 符合GB/T 34982第5章的规定 |  | √ |  |
| 5 | 信息应用终端 | 具备固定终端设备，并具备现场综合信息处理功能 |  | √ |  |
|  |  | 具备移动终端设备，并具备现场识别、监测、管理、控制等信息处理功能 |  | √ |  |
|  |  | 具备语音广播设备并构建公共广播系统，提供信息广播功能 |  |  | √ |
|  |  | 具备设置固定电子屏并构建信息发布系统，提供信息检索、信息查询、信息推送等功能 |  |  | √ |

# 附  录  C
（规范性）
系统部署安装与运行维护

C.1系统部署

C.1.1智慧工地硬件设备易安装、易施工、易维护，遵循安全、稳定、安装牢固原则。

C.1.2智慧工地硬件设备部署在高压带电设备附近时，应在安全净距之外。

C.1.3智慧工地硬件设备的安装、运行、施工、维护等不得影响工地其他设备的运行及维护。

C.1.4智慧工地监控设备部署做到重点区域监控全覆盖，包括工地主要出入口，主干道路，现场周界，施工危险区域，堆料区等。

C.1.5智慧工地监控设备选择视野无遮挡的位置安装，尽可能避免摄像机逆光安装。

C.1.6智慧工地身份识别设备部署在工地主要出入口位置或其他人员权限管控区域。

C.1.7智慧工地环境监测设备部署在环境影响变化显著的区域，应避开高大建筑物、树木或其他障碍物的遮挡，应避免强电磁干扰。

C.2安装

C.2.1智慧工地通信设备安装符合现场安装的规范性和安全性，采用壁挂式或机柜式安装方式。

C.2.2智慧工地监控设备根据现场的覆盖范围，做固定安装；当监控设备无合适安装点时，立杆安装。

C.2.3室外安装的智慧工地监控设备具备防雷保护措施。监控设备与立杆绝缘，严禁接地。

C.2.4智慧工地硬件设备安装位置稳固、不晃动，安装位置及高度不易受外界干扰和破坏，且不应阻碍现场设备运行和人员、车辆通行。

C.2.5室外安装的智慧工地设备设置防水、防抖、防攀爬和防腐措施。

C.2.6智慧工地硬件设备采取防止外部干扰信号侵入的措施。

C.2.7智慧工地硬件设备有工作接地和外壳接地，并具备明显标识。

C.2.8智慧工地设备现场电缆铺设支架齐全、油漆完整，电缆、电压符合设计要求，电缆绝缘良好。

C.2.9智慧工地设备电力电缆与控制电缆分开排列，其两端均接地。

C.2.10智慧工地设备电缆埋线位置设置明显标识。

C.2.11智慧工地设备线缆布线安全、可靠、规范、合理，接线端预留适当余量、不得拉紧。

C.3运行维护

C.3.1定期对智慧工地硬件设备的运行状态及近期维修过的设备进行复检，保障设施设备正常运转。

C.3.2定期对智慧工地网络线路进行检查与测试。

C.3.3定期对智慧工地设备内外部进行清洁工作。

C.3.4定期检查智慧工地硬件设备备件数量是否满足相应系统最低运行要求，以满足智慧工地管理平台和政府监管系统的数据采集和共享要求。

C.3.5配备专业资格技术服务人员，确保设备的运行维护工作。

C.3.6运维服务配套运维服务管理软件，实时查询运维现场工作内容。

C.3.7运维服务确保48小时内响应解决现场系统、设备技术问题。

C.3.8依据工地实际施工进度，制定设备运维工作计划，保证相关设备运行正常。

# 附  录  D
（规范性）
工程施工质量管理标准

| 序号 | 一级分类 | 二级分类 | 质量管理标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程质量 | 基础 | 杆塔基坑符合下列规定。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.坑底应平整，同基基础坑在允许偏差范围内应按最深基坑操平。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.坑深应以设计施工基面为基准。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.坑深允许偏差范围应为－50mm～＋100mm。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.岩石基础的尺寸不应有负偏差。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 拉线基础的坑深应以拉线基础中心的地面标高为基准，坑深无负偏差。 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 杆塔基坑及拉线基坑应筑防沉层，培土高度超出地面300mm，工程移交时坑口回填土不低于地面。沥青路面、砌有水泥花砖的路面或城市绿地内可不留防沉土台。 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 杆塔埋设深度符合下表所列数值。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 杆长（米） | 10 | 12 | 15 | 18 |
|  |  |  | 埋深（米） | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 |
| 4 |  |  | 杆塔根据设计要求安装底盘石、卡盘石、拉盘石。 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 底盘坑底表面应保持水平，底盘石安装后，其埋深符合设计文件要求，底盘槽面中心和杆塔中心线应垂直，底盘石埋深允许偏差为-50mm～100mm，找正后填土夯实至底盘表面。 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 卡盘石安装先夯实其下部回填土，安装位置、深度与方向应符合设计图纸规定，卡盘抱箍的螺母应紧固，卡盘石弧面与电杆接触紧密，卡盘上口距地面不小于0.5m。 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 拉盘石的埋设方向应符合设计文件要求，沿拉线方向的左、右偏差不超过拉盘石中心至相对应电杆中心水平距离的1%。拉线棒应顺马槽安置，并朝向杆塔拉线固定点，且拉线棒无弯曲。 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 现场浇筑基础应符合下列规定：现场浇筑基础中的地脚螺栓安装前除去浮锈，螺纹部分予以保护，或现场螺栓应固定，采取防护措施。 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 贯入桩基础应符合下列规定：钢管桩焊缝应无气孔、焊瘤和裂缝。混凝土表面应平整、无蜂窝麻面和破损。桩法兰盘法兰无变形，孔位正确，断面垂直于杆段轴线。 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 岩石基础施工应符合下列规定：岩石基础开挖或钻孔时，岩石构造的整体性不受破坏。软质岩成孔后立即安装锚筋或地脚螺栓，并浇灌混凝土。岩石基础锚筋或地脚螺栓的埋入深度不小于设计值，安装后应有可靠的固定措施。 |  |  |  |  |
| 11 |  | 建（构）筑物 | 开关站、配电室、环网室设置在建筑物地下层时，应根据环境要求加设机械通风设备。地下多层时，不应设置在最底层；当只有地下一层时，采取抬高地面或预防洪水、积水浸泡等其他水害的措施。 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 开关站和配电室建筑采取防噪音、防建筑共振、防电磁干扰等措施，并满足防洪、防雨雪冰冻、防火和排水等要求，室内配电站建筑满足防渗漏、防潮、防小动物和通风等要求。 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 开关站、配电室、环网室楼层防水措施应符合设计文件要求；位于室外地坪下的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 开关站和配电室门窗、密网、纱窗和挡鼠板应符合设计文件要求，关闭密合，并满足防盗、防火、防止小动物进入功能 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 箱式变电站、预装式开关站、环网箱等户外设备基础符合设计文件要求,无下沉、开裂等异常现象，预埋件及预留孔符合设计文件要求,预埋件位置应正确，安装牢固，并无空鼓、倾斜等现象。 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 箱式变电站、预装式开关站、环网箱等户外基础宜高于地坪面300mm至500mm，且不低于设计选择的洪水水位。保护性网门、栏杆及梯子等齐全。 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 建（构）筑物内电气照明应采用高效节能光源，亮度和照度应符合设计文件要求。灯具不宜设置在成套配电柜、配电变压器及母线的正上方，灯具安装应完整、牢固，不得采用吊链和软线吊装；灯具与电气设备裸导体的平净距不应小于1.0m。配置应急照明。 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 电缆沟、隧道、竖井等应符合下列规定：电缆支架等预埋件符合设计文件要求，位置应准确，固定牢固。电缆夹层、电缆沟、隧道等清理干净，排水畅通。构筑物内预留接地接口。 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 电缆沟、电缆隧道、电缆导管、电缆井、交叉跨越管道及直埋电缆沟深度、宽度、弯曲半径等应符合设计文件要求。金属部分的防腐层应完整。隧道内照明、通风、消防应符合设计文件要求。电缆井内设有集水坑，上盖箅子。 |  |  |  |  |
| 20 | 电气工程质量 | 线缆敷设 | 杆塔质量应符合要求，电杆表面光洁平整，无露筋、跑浆、蜂窝等现象；钢管杆镀锌层完好、无剥落和锈蚀，爬梯脚钉应完整，连接应牢固；应利用铁塔自然接地，接地电阻不满足要求时，应增设人工接地装置。 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 杆塔位于土质松软、水田、滩涂和地下水位较高时，采取加固杆基措施（如加卡盘石、人字拉线或浇筑混凝土基础等）。 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 钢圈连接的混凝土电杆焊缝应呈现平滑的细鳞形，焊接后进行防锈处理。分段及整根电杆的弯曲均不超过其杆长的2‰。 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 钢管杆法兰应无变形，端面垂直于杆段轴线，螺栓应紧固，钢管杆连接后，其分段及整根电杆的弯曲均不应超过其杆长的2‰。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 杆塔组立后应正直，沿线电杆在一条直线上，直线杆塔的横向位移不应大于50mm，转角杆塔的横向位移不应大于50mm。 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 双杆组立后应正直，迈步不大于30mm，根开不超过±30mm。 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 杆塔倾斜应符合规定，直线杆塔的倾斜不应超过杆高的5‰，转角、终端杆塔不应向内角倾斜，向外角的倾斜不宜超过的10‰。 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 支架（铁件）焊接符合要求，防腐处理满足工艺要求。 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 架空线路所采用的铁横担、铁附件均应热镀锌。 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 直线杆横担应装于受电侧，90度转角杆及终端杆应装在拉线侧，转角杆应装在合力位置方向。 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 横担安装应平正，安装偏差应符合设计要求，横担端部上下歪斜不大于20mm，左右扭斜不大于20mm，双杆横担与电杆连接处的高差不大于连接距离的5/1000，左右扭斜不大于横担长度的1/100。 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 导线为水平排列时，上层横担上平面距杆顶，10kV线路不应小于300mm；低压线路不应小于200mm。导线为三角排列时，上层横担距杆顶宜为500mm。 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 金具安装工艺应美观、规范，与铁附件连接匹配，台架各层横担安装符合安全距离，螺栓连接或穿向符合标准要求。 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 铜绞线与铝绞线的接头，应采用铜铝过渡等类型线夹。 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 拉线的设置、安装应符合规范要求，拉线对地夹角、线夹、尾线等应符合规范。 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 拉线穿越导线时应安装拉线绝缘子且安装牢固，距带电部位最小安全距离为0.2m。 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 拉线绝缘子应装在最低导线以下，应保证在拉线绝缘子以下断拉线情况下，拉线绝缘子距地面不应小于2.5m。 |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 拉线应使用加强型拉线抱箍，拉线和导线不得共用抱箍，抱箍不得歪斜。拉线宜固定在横担下不大于0.3m处。拉线与电杆夹角为45°，若受地形限制，不应小于30°。 |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 杆上变压器高、低压引线应采用绝缘导线；导线应排列整齐、绑扎牢固。高、低压桩头绝缘罩安装应整齐、紧密，相色应一致。验电接地环安装应满足停电检修需求，排列整齐、铅垂于地面。 |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 绝缘附件应符合电压等级要求。绝缘管、绝缘包带表面应平整、色泽均匀和无硬化。绝缘支架、绝缘护罩表面应平整光滑、色泽均匀和关合紧密，并应无裂纹、毛刺和锐边。 |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 电缆支架应符合下列规定：钢材平直，无明显扭曲；偏差在5mm以内，切口无卷边、毛刺，靠通道侧有钝化处理；金属电缆支架进行防腐处理。 |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 电缆桥架在每个支吊架上的固定牢固，连接板的螺栓紧固，螺母位于电缆桥架的外侧。电缆托盘有可供电缆绑扎的固定点，铝合金梯架在钢制支吊架上固定时，有防电化腐蚀的措施。两相邻电缆桥架的接口紧密、无错位。 |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 电缆最小弯曲半径符合规定。 |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 并列敷设的电缆，其接头位置宜相互错开。 |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 直埋电缆接头有防止机械损伤的保护结构或外设保护盒，位于冻土层内的保护盒，盒内宜注入沥青。 |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 电缆的金属护套、铠装及悬吊线均有良好的接地，满足规程及强度要求。 |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 电力电缆金属护层接地线未随电缆芯线穿过互感器时，接地线直接接地；随电缆芯线穿过互感器时，接地线穿回互感器后接地。 |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 架空导线不应有散股、磨伤、断股、扭曲、金钩等缺陷。 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 架空导线或架空地线各相间的弧垂应保持一致，满足10千伏以下偏差±5%以内。 |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 当导线采用线夹连接引流线时，线夹数量不应少于2个。线路每相引流线、引下线与邻相引流线、引下线或导线之间净空距离应符合安全要求。 |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 绝缘导线的连接不得缠绕，应采用专用的线夹、接续管连接；绝缘导线连接处应进行绝缘处理；绝缘导线的全部端头、接头应进行绝缘护封，不得有导线、接头裸露。 |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 架空绝缘导线采用绝缘子架设方式时，绝缘导线固定应符合下列规定： |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 1）针式或棒式绝缘子的绑扎，直线杆应采用顶槽绑扎法；直线角度杆应采用边槽绑扎法，并应绑扎在线路外角侧的边槽上。蝶式绝缘子应采用边槽绑扎法。应使用直径不小于2.5mm的单股塑料铜线绑扎。 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 2）绝缘导线与绝缘子接触部分应用绝缘自粘带缠绕，缠绕长度应超出绑扎部位或与绝缘子接触部位两侧各30mm～50mm。 |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 低压架空线路档距裸导线不超过60m；架空绝缘导线不超过50m。 |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 低压架空导线水平线间距离不应小于以下数值：裸导线档距50m及以下为0.4m，档距50-60m为0.45m，靠近电杆的两导线间距不小于0.5m；绝缘导线档距40m及以下为0.3m，档距40-50m为0.35m，靠近电杆的两导线间距不小于0.4m。 |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 低压架空与高压架空线路同杆架设时，横担间的垂直距离，不应小于以下数值：直线杆1.2m；分支和转角杆1.0m。 |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 低压架空线路转角、分支、耐张、终端和跨越杆均应装设拉线，拉线及其铁附件均应热镀锌。 |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 接户线与低压线如为铜线与铝线连接，应采取加装铜铝过渡等类型的材料。 |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 沿墙敷设的接户线以及进户线两支持点间的距离，不应大于6m；接户线和室外进户线最小线间距离一般不小于下列数值：自电杆引下：150mm；沿墙敷设：100mm。 |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 接户线和进户线的进户端对地面的垂直距离不宜小于2.5m。 |  |  |  |  |
| 61 |  |  | 接户线和进户线对公路、街道和人行道的垂直距离，在电线最大弧垂时，不应小于下列数值： |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.公路路面：6m； |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.通车困难的街道、人行道：3.5m； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.不通车的人行道、胡同：3m。 |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 接户线、进户线与建筑物有关部分的距离不应小于下列数值： |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.与下方窗户的垂直距离：0.3m； |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.与上方阳台或窗户的垂直距离：0.8m； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.与窗户或阳台的水平距离：0.75m； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.与墙壁、构架的水平距离：0.05m。 |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 接户线、进户线与通信线、广播线交叉时，其垂直距离不应小于下列数值： |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.接户线、进户线在上方时：0.6m； |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.接户线、进户线在下方时：0.3m。 |  |  |  |  |
| 64 |  |  | 进户线穿墙时，应套装硬质绝缘管，电线在室外应做滴水弯，穿墙绝缘管应内高外低，露出墙壁部分的两端不应小于10mm；滴水弯最低点距地面小于2m时进户线应加装绝缘护套。 |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 线路避雷器引线应短而直、连接紧密，其截面应符合设计要求。 |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 线路带间隙氧化锌避雷器和绝缘导线线路直连氧化锌避雷器均应接地。 |  |  |  |  |
| 67 |  |  | 接地网外露部分的连接应可靠，接地线规格应正确，防腐层应完好，标识应齐全明显。 |  |  |  |  |
| 68 |  |  | 接地体的连接采用搭接焊时，应符合下列规定： |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.扁钢的搭接长度不应小于宽度的2倍，不少于三面施焊。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.圆钢的搭接长度不应小于其直径的6倍，应双面施焊。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.圆钢与扁钢连接时，其搭接长度不应小于圆钢直径的6倍，应双面施焊。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应辅以由钢带弯成的弧形或直角形，应与钢管或角钢焊接。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.所有焊接部位均应进行防腐处理。 |  |  |  |  |
| 69 |  |  | 接地引下线与接地体连接应接触良好可靠，并便于解开进行测量接地电阻和检修。当引下线从架空地线上引下时，接地引下线应紧靠杆身，并应每隔一定距离与杆身固定。 |  |  |  |  |
| 70 |  | 设备安装 | 配变台架整体平整，固定牢固，安装平台的水平倾斜不应大于5‰、对地高度不应小于2.5m。 |  |  |  |  |
| 71 |  |  | 变压器安装应稳固，其固定方式应符合设计文件要求；变压器套管压线螺栓等部件应齐全，并应紧固。 |  |  |  |  |
| 72 |  |  | 低压交流配电箱的安装吊、托架应安装牢固，设备连接可靠，进出线孔洞封堵良好。 |  |  |  |  |
| 73 |  |  | 无功补偿箱安装应牢固可靠，电源引接线应连接紧密，其截面符合设计要求。 |  |  |  |  |
| 74 |  |  | 断路器、开关等柱上设备外壳接地应可靠，接地电阻测试合格。 |  |  |  |  |
| 75 |  |  | 断路器、开关等柱上设备应操作方便、灵活可靠，分、合闸位置指示应正确、清晰可见和便于观察。 |  |  |  |  |
| 76 |  |  | 隔离开关排列应整齐、高低一致，相间距离应符合设计文件要求，操作机构应动作灵活，合闸时动静触头应接触紧密，分闸时应可靠到位。 |  |  |  |  |
| 77 |  |  | 跌落式熔断器本体轴线与地面垂线之间的夹角应在15度～30度范围内，跌落式熔断器和避雷器安装应牢固且高低一致。 |  |  |  |  |
| 78 |  |  | 配电自动化终端安装应有防尘、防水措施，终端设备外接电源和进出线应穿保护管。 |  |  |  |  |
| 79 |  |  | 配电自动化终端应有独立的保护接地端子，接地螺栓规格不应小于M6，并应与外壳和大地牢固连接，接地电阻值应小于4Ω。固定支架安装应牢固，并应便于操作，安装高度应符合设计文件要求。 |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 干式变压器底部宜加防振胶垫或弹簧底座，防振胶垫厚度不宜小于30mm。一次侧联结引线及分接位置连片连接应正确，安装应牢固。箱体应无损伤、变形，并应安装牢固、可靠。 |  |  |  |  |
| 81 |  |  | 成套配电柜室内安装时，进出线柜应与进出线套管或预留孔洞的相对位置保持一致，母线安装时不得使进出线套管承受机械应力；双侧布置时，对侧柜的相对位置应一致。室内各种通道的最小宽度净距、柜顶与屋面的距离应符合设计文件要求。挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度，不宜小于1m。 |  |  |  |  |
| 82 |  |  | 成套配电柜、箱式变电站、预装式开关站和环网箱箱体应调校平稳，柜体与基础宜采用螺栓固定，与基础的焊接或螺栓应连接牢固，当用焊接固定时，应做好防腐处理。底座与基础间的缝隙应采用水泥砂浆抺封。 |  |  |  |  |
| 83 |  |  | 成套配电柜、箱式变电站、预装式开关站和环网箱内部元件安装应齐全，母线支持绝缘子应无损伤，柜及柜内设备与各构件间连接应牢固，导体的安全距离符合规定。 |  |  |  |  |
| 84 |  |  | 配电变压器高压、低压侧接线采用电缆时，电缆终端部件及接线端子符合设计文件要求，电缆终端与变压器引线接线柱连接可靠。 |  |  |  |  |
| 85 |  |  | 配电变压器低压侧的配电箱进出引线，采用具有绝缘护套的绝缘电线或电缆，穿越箱壳时加套管保护。 |  |  |  |  |
| 86 |  |  | 干式变压器一次侧联结引线及分接位置连片连接正确，安装牢固，干式变压器引出线绝缘层无损伤、裂纹，裸露导体外观无毛刺、尖角，裸导体相间及对地距离符合规定，防松件齐全、完好，引线支架固定牢固、无损伤。 |  |  |  |  |
| 87 |  |  | 跌落式熔断器上、下引线线径与熔断器接线端子匹配，且连接紧密可靠。 |  |  |  |  |
| 88 |  |  | 实地检查。 |  |  |  |  |
| 89 |  |  | 避雷器安装引线应短而直、连接紧密。引线截面符合设计文件要求，且上引线铜线不小于16mm²、铝线不小于25mm²，下引线铜线不小于25mm²、铝线不小于35mm²，引线不应使避雷器接线端子承受额外应力，带脱扣器的避雷器动作后，下引线不碰及带电体，并保持电气安全距离。 |  |  |  |  |
| 90 |  |  | 杆上电气设备（变压器、断路器、负荷开关、跌落式熔断器、隔离开关）引出线连接牢固可靠、端子匹配且不受额外应力，断路器和隔离开关的断口两侧（引线）带电部分之间距离满足安全净距离要求。 |  |  |  |  |
| 91 |  |  | 配电室进出引线可架空明敷或暗敷，明敷设宜采用耐气候型电缆或聚氯乙烯绝缘电线，暗敷设宜采用电缆或农用直埋塑料绝缘护套电线，敷设方式应满足下列要求： |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.架空明敷耐气候型绝缘电线时，其电线支架不应小于40mm×40mm×4mm角钢，穿墙时，绝缘电线应套保护管。出线的室外应做滴水弯，滴水弯最低点距离地面不应小于2.5m。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.采用农用直埋塑料绝缘塑料护套电线时，应在冻土层以下且不小于0.8m处敷设，引上线在地面以上和地面以下0.8m的部位应有套管保护。 |  |  |  |  |
| 92 |  |  | 低压线路导线每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离，不应小于150mm；导线与拉线、电杆间的最小间隙，不应小于50mm。 |  |  |  |  |
| 93 |  |  | 光缆引下线夹具的安装保证光缆顺直、圆滑，未有硬弯、折角。 |  |  |  |  |
| 94 |  |  | 接地网敷设要求：接地网的埋设深度与间距应符合设计要求。当无具体规定时，接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m，水平接地极的间距不宜小于5m，垂直接地极的间距不宜小于其长度的2倍。 |  |  |  |  |
| 95 |  |  | 接地网连接要求：（1）焊接工艺：扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接，圆钢应为其直径的6倍；圆钢与扁钢连接时，其长度应为圆钢直径的6倍；扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，除应在其接触部位两侧进行焊接外，还应由钢带或钢带弯成的卡子与钢管或角钢焊接；采用通用的焊接方法时,应在焊接处两侧不少于100mm做防腐处理，镀锌层破坏处亦应做处理。（2）放热焊接：被连接的导体截面应完全包裹在接头内；接头的表面应平滑；被连接的导体接头表面应完全熔合；接头应无贯穿性的气孔。 |  |  |  |  |
| 96 |  |  | 接地网接地电阻值符合规范设计要求。 |  |  |  |  |
| 97 |  |  | 成列开关柜、负荷开关柜的接地母线与主接地网应有不少于两处的可靠连接点。金属柜门应采用不小于4mm²黄绿相间多股软铜线与柜体构架可靠连接。 |  |  |  |  |
| 98 |  |  | 电气设备的机构箱、汇控柜、接线盒、端子箱等，以及电缆金属保护管、电缆槽盒等均应有明显、可靠的接地。 |  |  |  |  |
| 99 |  |  | 安装电气设备的金属构支架的接地端子应敷设专门接地线。 |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 接地网外露部分的连接应可靠，接地线规格应正确，防腐层应完好，标识应齐全明显。 |  |  |  |  |
| 101 |  |  | 成套装置中各设备或安装于同一设备台架上的多个电气装置，应分别引接至接地母线或共用接地引下线，再与接地网相连接。 |  |  |  |  |
| 102 |  |  | 变压器箱体及其防护罩、围栏的保护接地、变压器接地引下线及其与主接地网的连接应符合设计文件要求，接地应可靠，紧固及防松零件应齐全，接地引线应有黄绿相间标识色。 |  |  |  |  |
| 103 |  |  | 杆上变压器安装工程的避雷器底座、变压器中性点、变压器外壳接地端子、低压配电箱接地端子接地线应独立引向接地极汇合点，接地极汇合点应经引下线与接地网可靠连接。 |  |  |  |  |
| 104 |  |  | 干式变压器的铁芯接地线应直接接到底座接地端子，铁芯接地线不得经过夹件与底座接地端子连接。 |  |  |  |  |
| 105 |  | 标识安装 | 架空线路的杆号牌、相序牌、设备命名牌及各类警示标识安装齐全完备。 |  |  |  |  |
| 106 |  |  | 跨越道路的拉线，满足设计要求的同时均应设置反光标识，对路面边缘的垂直距离不小于6m，离公路较近或交通繁忙路口可能被车辆撞击的杆塔应有防撞墩或警示标识，并应涂刷或安装反光防撞标识，山坡或河边可能被冲刷的杆塔，应根据现场情况砌护坡或护台，公路边、人行道等易受碰撞处的拉线，在拉线下部设反光防撞标识。 |  |  |  |  |
| 107 |  |  | 电缆标识牌规格统一，字迹清晰，挂装牢固不易脱落，电缆标识牌注明线路编号等信息，电缆线路在电缆终端及接头处、电缆导管两端入孔及电缆井处、电缆隧道内转弯处、T型口、十字口、电缆分支处、直线段每隔50m～100m处等部位装设电缆标识牌。 |  |  |  |  |
| 108 |  |  | 明敷接地线全长、区间段或连接部位附近的表面，设有15mm～l00mm等宽的黄、绿色相间的条纹标识。 |  |  |  |  |
| 109 |  |  | 电缆工井的盖板应符合设计文件要求，盖板表面应有明显且不易褪色的标识。 |  |  |  |  |
| 110 |  |  | 母线热缩套的相色应正确，使用相同颜色的热缩套时应标识相色。 |  |  |  |  |
| 111 |  |  | 端子排要有编号，端子号牌标识正确、齐全且不易脱落。强、弱电端子分开布置，当不能分开布置时，设置空端子或绝缘隔板隔开，并有明显标识。 |  |  |  |  |
| 112 |  |  | 电池柜体设有保护接地，接地处有防锈措施和明显标识，电池柜底部设置截面面积不小于l00mm2的接地铜排。 |  |  |  |  |
| 113 |  |  | 柱上变压器、箱式变电站、预装式开关站和环网箱油漆完整，相序牌、设备命名牌及各类警示标识安装齐全完备，接地标识清楚。变压器箱体及其防护罩、围栏的保护接地、变压器接地引下线有黄绿相间标识色，配电站房建筑照明、通风、防护措施等各类标识悬挂正确齐全。 |  |  |  |  |
| 114 |  |  | 电气设备相序标识与实际电源相位一致。 |  |  |  |  |