| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CEPCA XXXX—2025

附件5

燃煤发电机组深度调峰安全防范技术规范

Technical specification for safety precautions of deep peaking of coal-fired generating units

（本草案完成时间：2026.05.06）

2026 - XX - XX实施

中国电力建设企业协会  发布

2026 - XX - XX发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本原则	2

5 设计与改造	2

6 运行监控与维护	6

7 设备管理与检修	9

8 应急管理	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层）

燃煤发电机组深度调峰安全防范技术规范

范围

- 本文件规定了燃煤发电机组深度调峰安全防范的基本原则、设计与现场改造、设备管理、运行监控等技术要求。

- 本文件适用于燃煤发电机组锅炉、汽轮机、发电机及配套辅机、环保系统的深度调峰安全防范，涵盖新建机组设计、现役机组灵活性改造、深度调峰运行与检修全流程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10184《电站锅炉性能试验规程》

GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法》

GB/T 30370《火力发电机组一次调频试验及性能验收导则》

GB/T 40595《并网电源一次调频技术规定及试验导则》

GB 8117.2《电站汽轮机热力性能验收试验规程》

DL/T 467《电站磨煤机及制粉系统性能试验》

DL/T 469《电站锅炉风机现场性能试验》

DL/T 657《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》

DL/T 1151.22《火力发电厂金属材料高温腐蚀试验方法》

DL/T 1210《火力发电厂自动发电控制性能测试验收规程》

DL/T 2497《燃煤机组锅炉深度调峰能力评估试验导则》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

深度调峰 depth peaking

发电机组电负荷低于基本调峰负荷（一般为50%额定负荷）运行的一种运行方式。

深度调峰能力 depth peak-load regulation capacity

火电机组在电网调度指令下，能够安全、稳定、环保达标，降低出力并维持运行的低于基本调峰负荷的最大深度。

干湿态转换 wet-dry state conversion

直流锅炉在低负荷区间，由湿态运行（汽水分离器出口带水）向干态运行（汽水分离器出口微过热）转换，或反之的过程，转换过程中易发生汽温剧烈波动、受热面超温等风险，为深度调峰关键风险点。

宽负荷脱硝 wide-load denitration

在深度调峰低负荷工况下，通过技术措施使选择性催化还原（SCR）或者其他脱硝装置入口烟温仍能满足催化剂活性要求，保证脱硝系统正常投运的技术。

基本原则

深度调峰应以人员安全、设备安全、电网安全、环保达标为前提，不应超设计、超边界运行。

发电企业应对机组灵活性改造的设计、施工、调试、运行、检修全过程进行严格管控，确保在安全、稳定的前提下实现机组深度调峰。

燃煤发电机组的深度调峰能力应根据燃煤煤质条件、机组型式及设计边界等确定，应符合DL/T 2497的要求，并根据电网调峰需求合理调用。

应根据机组特点、燃用煤种、辅机配置等差异，制定“一机一策”改造方案、运行规程和检修策略。

新建或进行灵活性改造的机组，宜采用成熟可靠的新材料、新工艺、新技术，提高深度调峰运行的安全裕度，并兼顾经济性与设备寿命。

发电企业应加强机组深度调峰工况下的运行监控、日常巡检和定期检测，防范低负荷下的安全风险。

深度调峰工况下，机组的一次调频、自动发电控制（AGC）、电力系统稳定器（PSS）等功能应可靠投入，性能满足电网要求。

应根据调峰深度、时长、频次，动态调整运行参数、检修周期和维护策略。

设计与改造

灵活性改造设计

机组灵活性改造设计应满足深度调峰工况下锅炉水动力安全、燃烧稳定、环保设施全投及辅机适配的要求。

新建机组或进行灵活性改造的现役机组，应结合煤质等评估锅炉低负荷稳燃性能，进行强化燃烧器稳燃结构、配置等离子、微油点火等辅助能量助燃设计。

应计算深度调峰工况锅炉水动力特性，确保水动力安全。直流锅炉宜实现干态运行，避免干湿态频繁切换。

过热器、再热器蒸汽管道宜采用左右侧交叉布置，降低工质侧的温度偏差。

水冷壁、过热器和再热器受热面合理布置壁温测点。

应合理设计风箱和燃烧器结构，确保深度调峰工况下锅炉燃烧器安全。

应校核锅炉水平烟道的结构强度，水平烟道应设置积灰治理装置。

应合理布置各受热面，选用省煤器旁路、烟气旁路、0号高加、分级省煤器等宽负荷脱硝技术，保证SCR脱硝装置进口烟气温度在深度调峰工况下满足脱硝装置正常投运要求。

空气预热器换热元件应采用合适的波纹板式，换热元件宜采用两段式布置方式，提升抗堵塞、抗低温腐蚀能力。

辅机选型应考虑与深度调峰工况的适应性，校核磨煤机、风机、给水泵等辅机的低负荷工况。风机应校核失速/喘振裕度，磨煤机宜预留变频改造条件，避免出现磨煤机振动、泵与风机出力不适配等问题。

对于直吹式制粉系统设计，低负荷宜采用3台磨运行，或采用投2台磨、1台磨暖通备用的运行模式。

超低负荷（20%～25%额定负荷）深度调峰时，应开展精细化锅炉水动力和燃烧设计，优化受热面布置，降低烟气侧和工质侧的偏差，必要时改造燃烧器和受热面，避免水冷壁和受热面局部超温。

改造方案评估

机组深度调峰的改造目标应综合考虑机组建设条件、投资成本、机组煤耗增加等因素确定。改造方案涉及重大调整时应组织评审，改造后应完成调试、验收及能力评估试验。

机组深度调峰改造前应首先开展安全性评估和现场优化试验，根据深度调峰目标，确定主机及辅机系统的技术改造方案。

燃煤机组开展深度调峰前，应开展锅炉水动力计算。通过计算锅炉受热管内的水动力特性及流动阻力，评估锅炉水循环的安全性，保证受热管内工质稳定流动、分配均匀和有效冷却，无停滞、倒流、脉动等异常现象。

燃煤机组开展深度调峰前，应开展锅炉受热面壁温计算。通过对锅炉过热器和再热器的炉内壁温进行计算，判断管材的安全性，确保管材在许用强度范围内，超出许用强度的，应对管材进行升级或采取其他改造措施。

应开展关键部件的强度应力评估，对汽水分离器、集箱、阀门等厚壁受压元件的应力进行强度校核和寿命评估。

燃煤锅炉深度调峰改造前宜开展锅炉数值模拟计算，主要内容包括深度调峰下炉内空气动力场、温度场、烟气污染物浓度场的数值模拟，以优化低负荷下的配风，评估炉膛热负荷分布均匀性。

设备改造

锅炉系统改造

受热面超温治理

针对锅炉低负荷下水冷壁、过热器和再热器超温，以及主汽和再热汽温度失调的问题，应采取下列应对措施：

- 通过调整配风方式、过量空气系数、水煤比、磨煤机投运方式等运行手段，缓解烟气侧偏差，调整壁温；

- 开展水动力计算校核管内介质在各工况下分配均衡性，通过节流圈调整等技术手段，使锅炉在各运行工况下受热管内工质流动稳定、分布均匀，受热面温度偏差在可控范围；

- 在水冷壁和过热器增设壁温测点；

- 若蒸汽温度偏低且运行调整效果不明显，可通过增加受热面、实施烟气再循环改造等方式来提高蒸汽温度；

- 对低负荷时易超温部位，实施管材升级改造。

水平烟道积灰治理

针对低负荷下水平烟道积灰问题，可采取如下技术措施：

- 防止低负荷水平烟道积灰，可采取加装蒸汽吹灰装置、压缩空气帽等技术措施。

- 优化吹灰策略，增加吹灰频次。

干湿态转换控制

- 在湿、干态转换过程中，应通过采取降低一次风速、降低燃尽风份额、减小中心风量，加强水冷壁等相关受热面吹灰等措施，适当控制燃烧器区域水冷壁的热负荷，合理控制炉膛煤粉燃烧温度和火焰中心位置，增强水冷壁吸热，防止水冷壁超温。

- 深度调峰运行区间涉及湿、干态转换过程的机组，宜具备湿、干态自动转换及湿态协调功能。

- 应保证湿、干态转换过程平稳，一次完成，避免反复、频繁转换。

空气预热器堵塞治理

- 对于SCR脱硝系统，应开展精准喷氨技术改造，通过导流板优化、分区喷氨、热工控制优化等综合技术措施，降低SCR脱硝系统出口氨逃逸。

- 应定期开展SCR脱硝催化剂全生命周期性能检测，评估催化剂性能。

- 应根据入炉煤的硫分，适时调整空气预热器的冷端综合温度，宜采用增设暖风器等改造方案，提高空气预热器入口风温。

- 加强空气预热器吹灰频次，确保吹灰压力、介质喷射距离合适。

炉膛高温火焰温度监测

宜采用红外线在线测量或声波测温等在线监测技术测量炉膛高温火焰温度，实时监测炉内燃烧状态。

风机改造

- 锅炉低负荷时，应关注风机选型参数，避免风机进入失速区。

- 宜通过变频或双速改造等优化转速调节，提高风机运行效率。

- 在低负荷时，宜采用双列运行方式，必要时应优化风机的运行策略。

汽轮机系统改造

- 通过高低旁路及低压连通管旁路联合系统技术改造，重新平衡供热工况下各缸功率比，使得低压缸冷却蒸汽通流量及末级排汽容积流量满足安全运行的要求。

- 为防止低压缸末两级叶片发生水蚀，宜对叶片出汽边进行防护处理，提高抗水蚀冲刷能力；宜采用具有抽吸功能的空心静叶和隔板，提高静叶的除湿功能，有效降低排汽湿度；宜改造低压缸末级喷水系统，加强雾化效果，合理控制喷水量。

- 低压缸出现低负荷鼓风运行工况时，应限制进入低压缸蒸汽的温度、压力参数，采取减温降压措施，并评估叶片强度与振动情况，设置叶片运行温度上限，并设定报警保护。

- 低负荷高背压运行工况下，宜更换可承受更大动应力的末级叶片；宜增设叶片振动在线监测系统，用以监测汽流激振时的振动激增区域。

- 低负荷下应评估并优化两级加热器之间抽汽压差及进出水管路的压差，保证加热器正常疏水。

- 对于低负荷运行时流量特性曲线过于平缓的给水泵，通过运行方式调整或设备改造，提高给水流量调节灵敏度。

- 评估机组在低负荷时给水泵汽轮机低压汽源是否足够支持给水负载侧的需求，不满足时需确保本机高压汽源切换可靠安全的实现途径。对于配置两台给水泵汽轮机的机组，应完善投退并泵的逻辑与操作步骤，防止给水流量调节出现大幅度波动。

发电机系统改造

- 发电机定子圈加固：采用环氧材料填塞并整体固化；采用垫块、绑带加固，或采用压板+锥环的整体灌注结构；内层线棒间绑环采用环氧无纬玻璃纤维带替代玻璃绳结构；增加绑扎数量，各间隔块与大绑绳逐一绑扎固定；线圈端部整体淋胶烘焙；并联环采用固定刚度及强度更好的压板式固定结构。

- 定子端部支撑滑移结构改进：定子端部锥环内侧采用支撑环支撑，外侧锥环支架采用带周向止动的双偏心套结构，套筒外设有聚四氟乙烯滑移套，实现轴向滑移结构。

- 绝缘强化：提升定子线圈绝缘等级，适配变负荷、变温度工况。

- 转子绕组及护环保护：评估低负荷工况下转子绕组热变形和护环应力，必要时进行加固或优化通风冷却。

热工控制系统优化

- 深度调峰工况下应对总风量、给水流量等涉及机组主要保护动作的定值进行核对、优化，确保机组运行安全。

- 深度调峰工况下应对制粉系统、汽水系统、风烟系统等主要辅机的保护动作值进行核对、优化，其自动调节系统的向下调节裕量应满足DL/T 1210要求，确保深度调峰下限运行时的主要辅机运行安全和调节安全。

- 深度调峰工况下单侧重要辅机跳闸时，宜对相关控制策略进行针对性优化。

- 深度调峰工况下应对模拟量控制系统的偏差报警功能、方向性闭锁保护功能、超驰控制保护功能进行核对、优化，确保模拟量控制系统的功能及调节品质满足机组运行要求。

- 深度调峰工况下宜对给水泵最小流量阀控制进行优化，确保给水流量稳定，避免频繁波动。

- 对有多台给水泵的机组，深度调峰期间存在单/双泵切换情况的，宜具备给水泵自动并、退泵功能。

- 涉及给水主、旁路切换的机组，应具备给水全程自动控制，以保证锅炉水动力安全。

- 深度调峰运行时，宜避免汽轮机中压调节阀参与有功功率闭环调节。

- 深度调峰下限运行时，应保证机组一次调频动作负荷向下调节的安全性。

改造后性能验收

完成深度调峰改造后，应委托有资质的第三方开展深度调峰验收试验，试验内容应包括：一次调频试验、AGC试验、发电机进相试验、PSS试验、环保排放试验等，宜开展试验内容包括：锅炉效率试验、锅炉最低稳燃试验、空气预热器漏风试验、热工保护逻辑及定值核查及评价、模拟量控制系统验收及评价、汽轮机热耗试验、汽轮机缸效等。

模拟量控制系统验收及评价主要技术指标应满足DL/T 657的要求，确保机组模拟量控制系统的调节品质和调节安全性。

一次调频性能测试主要技术指标应满足GB/T 30370和GB/T 40595的要求。

AGC性能主要技术指标应满足DL/T 1210的要求。

发电机进相能力应不小于50%额定负荷时的进相能力。

PSS功能应全程正常投入，PSS性能主要技术指标应满足GB/T 40591要求。

锅炉效率试验应满足 GB/T 10184 要求。

汽轮机热耗试验应满足 GB/T 8117.1要求。

深度调峰目标负荷下，锅炉燃烧稳定，机组各主、辅设备运行参数不超限，烟气污染物排放浓度满足当地环保要求或超低排放限值要求。

重点部位检查

应重点监测和评估厚壁承压部件的壁温差与寿命损耗，包括：

（1）储水罐、汽水分离器及进出口混合集箱；

（2）低温/高温再热器进出口集箱；

（3）屏式过热器、低温/高温过热器进出口集箱。

运行监控与维护

锅炉运行维护

燃烧系统与制粉系统

应制定锅炉主辅设备深度调峰技术措施，内容包括但不限于：配煤掺烧，锅炉稳燃，防止锅炉炉膛爆炸，防止制粉系统爆炸，防止蓬煤堵煤，防止满水缺水，防止尾部再燃烧等。应结合锅炉主辅设备配置技术特点制订防治措施。

机组深度调峰期间的最大负荷变化率应通过机组负荷变动试验确定，在变负荷运行时，负荷变化率不应超过试验确定的最大值。

应通过试验确定深度调峰期间主辅机运行方式，建立相应的风煤比、水煤比、运行氧量、一次风压、二次风量、配风方式、二次风箱/炉膛差压、煤粉细度、直流燃烧器摆角或旋流燃烧器旋流强度、磨煤机出口温度等参数的控制策略。

机组深度调峰至20%～25%额定负荷时，应在保证安全的前提下，通过调整磨煤机分离器挡板开度或分离器转速降低煤粉细度，提高煤粉均匀性。应监测飞灰含碳量变化，避免锅炉效率显著下降。宜采用煤粉浓缩燃烧技术和控制风煤比提高燃烧器煤粉浓度，适当提高一次风温等措施保证锅炉低负荷燃烧稳定性。

发电企业宜储备少量挥发分高的易燃煤种，深度调峰时可通过掺烧部分高挥发分煤提高锅炉燃烧稳定性。

宜通过减小停备燃烧器风量、燃尽风风量、干排渣系统冷却风量，减少燃烧器无组织漏风等措施，提高二次风箱/炉膛差压。

应结合实际情况确定磨煤机投运台数和组合方式，提高锅炉燃烧安全稳定性。

应开展低负荷精细化燃烧优化调整试验，降低烟气侧和工质侧的偏差，提升脱硝装置入口烟温，降低NOx浓度。

对于直流炉，应避免在干湿态转换点附近运行，若无法避免，应缩短在该区间的停留时间，并加强壁温监视。

深度调峰运行时存在省煤器汽化风险的机组，应设置省煤器汽化报警，省煤器出口给水温度过冷度（饱和温度与实测温度之差）应不低于5℃。可通过控制降负荷速率、增加给水流量、降低入炉燃料量、降低分离器出口过热度、降低主蒸汽温度、降低给水温度等措施防止省煤器汽化。

宜定期进行锅炉漏风试验或核算，根据结果制定维护检修方案。

应根据燃烧器和制粉系统实际运行情况，制定有针对性的维护和定期检修方案。

长时间深度调峰结束后，应对炉膛进行一次全面吹灰。

受压元件

进行深调前，应对受热面壁温测点进行校对，确保壁温测点与设计相符。如出现错漏，应及时纠错并安装正确。

在低负荷情况下，应密切监视受热面壁温变化，加强运行调整，防止低负荷受热面超温。

在灵活性运行中，应通过有限元分析、无损检测等方法，对厚壁部件、集箱的寿命进行定期评估，定期维护或检修。

应密切关注低负荷炉内燃烧状态，避免出现火焰贴墙等导致局部热负荷不均的问题。

应定期巡检受热面管屏情况，发现问题及时和设备制造厂沟通并制定解决方案。

汽轮机运行维护

常规运维检修

深度调峰时应重点监控汽轮机推力轴承温度、轴向位移、胀差、振动、排汽温度、叶片振动等关键参数。

应限制低压缸鼓风工况，注意控制变负荷速率和蒸汽参数，防止汽流激振和油膜振荡。

应制定严格的运行规范和检修评估制度，定期对汽轮机关键部件的设备损耗、寿命损伤进行评估、治理，延长机组运行寿命。

通过监测机组各项参数，掌握汽轮机组在冷、温、热态及变负荷工况运行时瞬态过程的力学疲劳、蠕变特性，定量评估转子、汽缸、阀门等关键部套在各种运行工况下的寿命损伤，检修时予以重点检查。

对于采用特殊密封形式的汽轮机，如无特殊情况，应返回设备制造厂进行检修，通过检修消除现有机组缺陷，提高机组性能，并结合专业检修知识及厂家指导意见，有重点地进行系统性检修。

精益化运维检修

设备厂家应利用自身的技术和生产优势，为电厂提供机组可研、备件、改造、运维、检修、安装、调试等全方位、全生命周期服务。

提供菜单式检修方案、检修总包服务、对在役机组进行系统优化升级、搭建“互联网+”服务平台等检修服务。

发电机运行维护

应严格按照制造厂说明书执行长期连续运行、冷却介质性质及参数发生变化后运行、变功率因数运行、过负载运行、失磁异步运行、进相运行、不平衡负载运行、调峰运行等的允许运行方式。对于制造厂说明书没有明确的内容，须及时与制造厂沟通确认。

应做好日常监视、判断和维护，在汽轮发电机日常运行过程中要密切监视运行参数和可视重要部件的检查，实时监测定子温度、铁芯温度、端部振动、绝缘参数、冷却介质参数，定期监测定子端部紧固性、绝缘性能和转子状态。

应充分利用同期数据和历史数据对汽轮发电机的运行状态进行判断，做好重要监视仪器、仪表的检查。

热工与电气监控

保证监控系统工作可靠，实时采集壁温、烟温、氨逃逸、风机振动、叶片振动等关键数据。

所有热工保护正常投入，投入率达到100%，重要保护不应随意解除。

保证厂用电可靠性，低负荷下厂用电切换应无扰动。

设备管理与检修

宜建立深度调峰专项设备台账，记录调峰时长、频次、故障、检修内容等信息。

应根据调峰强度，合理缩短检修周期、扩大检修范围，重点检修汽轮机叶片、高温受热面、发电机绝缘、空气预热器、SCR催化剂等部件。

应对锅炉、汽轮机、发电机关键部件开展专项检修，具体内容包括但不限于：

——锅炉：受热面检查、壁温测点校验、燃烧器检查、空气预热器清洗；

——汽轮机：叶片水蚀检查、推力轴承检测、疏水阀检查；

——发电机：端部紧固检查、绝缘检测、冷却系统清理。

应急管理

应急预案编制

应针对深度调峰典型故障和风险编制专项预案，主要包括但不限于：

- 锅炉受热面超温、省煤器出口汽化；

- 炉膛灭火、制粉系统爆炸；

- 空气预热器堵塞、SCR氨逃逸高；

- 汽轮机汽流激振、水蚀、振动超标；

- 发电机端部振动、绝缘损坏；

- 热工保护误动、辅机跳闸。

应急演练与处置

应定期开展专项应急演练。

应急处置应遵循“保人身、保电网、保设备”的原则，快速、准确采取措施，必要时果断降负荷直至停机，避免事故扩大。